## omronhmi
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5
OMRON | TE901_State2 | CHANNEL | DM100 | Состояние для HMI
OMRON | TE901_Delay | CHANNEL | DM101 | Задержка
OMRON | TE901_mA | REAL | DM102 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | TE901_Min | REAL | DM106 | Минимальный порог диапазона
OMRON | TE901_Max | REAL | DM108 | Максимальный порог диапазона
OMRON | TE901_ValLL | REAL | DM110 | Уставка LoLo
OMRON | TE901_ValL | REAL | DM112 | Уставка Lo
OMRON | TE901_ValH | REAL | DM114 | Уставка Hi
OMRON | TE901_ValHH | REAL | DM116 | Уставка HiHi
OMRON | TE901_Filter | REAL | DM118 | Фильтр
OMRON | TE901_Hyst | REAL | DM120 | Гистерезис
OMRON | TE901_Offset | REAL | DM124 | Смещение
OMRON | TE901_Raw | CHANNEL | DM126 | Сырое значение
OMRON | TE901_PVSim | REAL | DM136 | Значение имитации
OMRON | TE901_Repair | BOOL | HR20.00 | Включен ремонт
OMRON | TE901_EnLL | BOOL | HR20.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | TE901_EnL | BOOL | HR20.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | TE901_EnH | BOOL | HR20.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | TE901_EnHH | BOOL | HR20.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | TE901_Sim | BOOL | HR20.05 | Включена имитация
OMRON | TE901_State | UINT | 3000 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | TE901_Disc | BOOL | 3001.05 | Обрыв
OMRON | TE901_Valid | BOOL | 3001.06 | Достоверен
OMRON | TE901_Above | BOOL | 3001.07 | Выше диапазона
OMRON | TE901_Below | BOOL | 3001.08 | Ниже диапазаона
OMRON | TE901_L | BOOL | 3001.11 | Пред. низк.
OMRON | TE901_H | BOOL | 3001.12 | Пред. высок.
OMRON | TE901_LL | BOOL | 3001.13 | Авар. низк.
OMRON | TE901_HH | BOOL | 3001.14 | Авар. высок.
OMRON | TE901_PV | REAL | 3002 | Температура в шкафу контроллера
OMRON | ME901_State2 | CHANNEL | DM140 | Состояние для HMI
OMRON | ME901_Delay | CHANNEL | DM141 | Задержка
OMRON | ME901_mA | REAL | DM142 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | ME901_Min | REAL | DM146 | Минимальный порог диапазона
OMRON | ME901_Max | REAL | DM148 | Максимальный порог диапазона
OMRON | ME901_ValLL | REAL | DM150 | Уставка LoLo
OMRON | ME901_ValL | REAL | DM152 | Уставка Lo
OMRON | ME901_ValH | REAL | DM154 | Уставка Hi
OMRON | ME901_ValHH | REAL | DM156 | Уставка HiHi
OMRON | ME901_Filter | REAL | DM158 | Фильтр
OMRON | ME901_Hyst | REAL | DM160 | Гистерезис
OMRON | ME901_Offset | REAL | DM164 | Смещение
OMRON | ME901_Raw | CHANNEL | DM166 | Сырое значение
OMRON | ME901_PVSim | REAL | DM176 | Значение имитации
OMRON | ME901_Repair | BOOL | HR21.00 | Включен ремонт
OMRON | ME901_EnLL | BOOL | HR21.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | ME901_EnL | BOOL | HR21.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | ME901_EnH | BOOL | HR21.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | ME901_EnHH | BOOL | HR21.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | ME901_Sim | BOOL | HR21.05 | Включена имитация
OMRON | ME901_State | UINT | 3004 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | ME901_Disc | BOOL | 3005.05 | Обрыв
OMRON | ME901_Valid | BOOL | 3005.06 | Достоверен
OMRON | ME901_Above | BOOL | 3005.07 | Выше диапазона
OMRON | ME901_Below | BOOL | 3005.08 | Ниже диапазаона
OMRON | ME901_L | BOOL | 3005.11 | Пред. низк.
OMRON | ME901_H | BOOL | 3005.12 | Пред. высок.
OMRON | ME901_LL | BOOL | 3005.13 | Авар. низк.
OMRON | ME901_HH | BOOL | 3005.14 | Авар. высок.
OMRON | ME901_PV | REAL | 3006 | Влажность в шкафу контроллера
OMRON | QE001_State2 | CHANNEL | DM180 | Состояние для HMI
OMRON | QE001_Delay | CHANNEL | DM181 | Задержка
OMRON | QE001_mA | REAL | DM182 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | QE001_Min | REAL | DM186 | Минимальный порог диапазона
OMRON | QE001_Max | REAL | DM188 | Максимальный порог диапазона
OMRON | QE001_ValLL | REAL | DM190 | Уставка LoLo
OMRON | QE001_ValL | REAL | DM192 | Уставка Lo
OMRON | QE001_ValH | REAL | DM194 | Уставка Hi
OMRON | QE001_ValHH | REAL | DM196 | Уставка HiHi
OMRON | QE001_Filter | REAL | DM198 | Фильтр
OMRON | QE001_Hyst | REAL | DM200 | Гистерезис
OMRON | QE001_Offset | REAL | DM204 | Смещение
OMRON | QE001_Raw | CHANNEL | DM206 | Сырое значение
OMRON | QE001_PVSim | REAL | DM216 | Значение имитации
OMRON | QE001_Repair | BOOL | HR22.00 | Включен ремонт
OMRON | QE001_EnLL | BOOL | HR22.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | QE001_EnL | BOOL | HR22.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | QE001_EnH | BOOL | HR22.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | QE001_EnHH | BOOL | HR22.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | QE001_Sim | BOOL | HR22.05 | Включена имитация
OMRON | QE001_State | UINT | 3008 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | QE001_Disc | BOOL | 3009.05 | Обрыв
OMRON | QE001_Valid | BOOL | 3009.06 | Достоверен
OMRON | QE001_Above | BOOL | 3009.07 | Выше диапазона
OMRON | QE001_Below | BOOL | 3009.08 | Ниже диапазаона
OMRON | QE001_L | BOOL | 3009.11 | Пред. низк.
OMRON | QE001_H | BOOL | 3009.12 | Пред. высок.
OMRON | QE001_LL | BOOL | 3009.13 | Авар. низк.
OMRON | QE001_HH | BOOL | 3009.14 | Авар. высок.
OMRON | QE001_PV | REAL | 3010 | Содержание кислорода в уходящих газах
OMRON | TE001_State2 | CHANNEL | DM220 | Состояние для HMI
OMRON | TE001_Delay | CHANNEL | DM221 | Задержка
OMRON | TE001_mA | REAL | DM222 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | TE001_Min | REAL | DM226 | Минимальный порог диапазона
OMRON | TE001_Max | REAL | DM228 | Максимальный порог диапазона
OMRON | TE001_ValLL | REAL | DM230 | Уставка LoLo
OMRON | TE001_ValL | REAL | DM232 | Уставка Lo
OMRON | TE001_ValH | REAL | DM234 | Уставка Hi
OMRON | TE001_ValHH | REAL | DM236 | Уставка HiHi
OMRON | TE001_Filter | REAL | DM238 | Фильтр
OMRON | TE001_Hyst | REAL | DM240 | Гистерезис
OMRON | TE001_Offset | REAL | DM244 | Смещение
OMRON | TE001_Raw | CHANNEL | DM246 | Сырое значение
OMRON | TE001_PVSim | REAL | DM256 | Значение имитации
OMRON | TE001_Repair | BOOL | HR23.00 | Включен ремонт
OMRON | TE001_EnLL | BOOL | HR23.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | TE001_EnL | BOOL | HR23.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | TE001_EnH | BOOL | HR23.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | TE001_EnHH | BOOL | HR23.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | TE001_Sim | BOOL | HR23.05 | Включена имитация
OMRON | TE001_State | UINT | 3012 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | TE001_Disc | BOOL | 3013.05 | Обрыв
OMRON | TE001_Valid | BOOL | 3013.06 | Достоверен
OMRON | TE001_Above | BOOL | 3013.07 | Выше диапазона
OMRON | TE001_Below | BOOL | 3013.08 | Ниже диапазаона
OMRON | TE001_L | BOOL | 3013.11 | Пред. низк.
OMRON | TE001_H | BOOL | 3013.12 | Пред. высок.
OMRON | TE001_LL | BOOL | 3013.13 | Авар. низк.
OMRON | TE001_HH | BOOL | 3013.14 | Авар. высок.
OMRON | TE001_PV | REAL | 3014 | Температура сетевой воды на выходе из котла
OMRON | TE002_State2 | CHANNEL | DM260 | Состояние для HMI
OMRON | TE002_Delay | CHANNEL | DM261 | Задержка
OMRON | TE002_mA | REAL | DM262 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | TE002_Min | REAL | DM266 | Минимальный порог диапазона
OMRON | TE002_Max | REAL | DM268 | Максимальный порог диапазона
OMRON | TE002_ValLL | REAL | DM270 | Уставка LoLo
OMRON | TE002_ValL | REAL | DM272 | Уставка Lo
OMRON | TE002_ValH | REAL | DM274 | Уставка Hi
OMRON | TE002_ValHH | REAL | DM276 | Уставка HiHi
OMRON | TE002_Filter | REAL | DM278 | Фильтр
OMRON | TE002_Hyst | REAL | DM280 | Гистерезис
OMRON | TE002_Offset | REAL | DM284 | Смещение
OMRON | TE002_Raw | CHANNEL | DM286 | Сырое значение
OMRON | TE002_PVSim | REAL | DM296 | Значение имитации
OMRON | TE002_Repair | BOOL | HR24.00 | Включен ремонт
OMRON | TE002_EnLL | BOOL | HR24.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | TE002_EnL | BOOL | HR24.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | TE002_EnH | BOOL | HR24.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | TE002_EnHH | BOOL | HR24.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | TE002_Sim | BOOL | HR24.05 | Включена имитация
OMRON | TE002_State | UINT | 3016 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | TE002_Disc | BOOL | 3017.05 | Обрыв
OMRON | TE002_Valid | BOOL | 3017.06 | Достоверен
OMRON | TE002_Above | BOOL | 3017.07 | Выше диапазона
OMRON | TE002_Below | BOOL | 3017.08 | Ниже диапазаона
OMRON | TE002_L | BOOL | 3017.11 | Пред. низк.
OMRON | TE002_H | BOOL | 3017.12 | Пред. высок.
OMRON | TE002_LL | BOOL | 3017.13 | Авар. низк.
OMRON | TE002_HH | BOOL | 3017.14 | Авар. высок.
OMRON | TE002_PV | REAL | 3018 | Температура уходящих газов
OMRON | PT103_State2 | CHANNEL | DM300 | Состояние для HMI
OMRON | PT103_Delay | CHANNEL | DM301 | Задержка
OMRON | PT103_mA | REAL | DM302 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT103_Min | REAL | DM306 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT103_Max | REAL | DM308 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT103_ValLL | REAL | DM310 | Уставка LoLo
OMRON | PT103_ValL | REAL | DM312 | Уставка Lo
OMRON | PT103_ValH | REAL | DM314 | Уставка Hi
OMRON | PT103_ValHH | REAL | DM316 | Уставка HiHi
OMRON | PT103_Filter | REAL | DM318 | Фильтр
OMRON | PT103_Hyst | REAL | DM320 | Гистерезис
OMRON | PT103_Offset | REAL | DM324 | Смещение
OMRON | PT103_Raw | CHANNEL | DM326 | Сырое значение
OMRON | PT103_PVSim | REAL | DM336 | Значение имитации
OMRON | PT103_Repair | BOOL | HR25.00 | Включен ремонт
OMRON | PT103_EnLL | BOOL | HR25.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT103_EnL | BOOL | HR25.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT103_EnH | BOOL | HR25.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT103_EnHH | BOOL | HR25.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT103_Sim | BOOL | HR25.05 | Включена имитация
OMRON | PT103_State | UINT | 3020 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT103_Disc | BOOL | 3021.05 | Обрыв
OMRON | PT103_Valid | BOOL | 3021.06 | Достоверен
OMRON | PT103_Above | BOOL | 3021.07 | Выше диапазона
OMRON | PT103_Below | BOOL | 3021.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT103_L | BOOL | 3021.11 | Пред. низк.
OMRON | PT103_H | BOOL | 3021.12 | Пред. высок.
OMRON | PT103_LL | BOOL | 3021.13 | Авар. низк.
OMRON | PT103_HH | BOOL | 3021.14 | Авар. высок.
OMRON | PT103_PV | REAL | 3022 | Давление воздуха к горелке №1
OMRON | PT203_State2 | CHANNEL | DM340 | Состояние для HMI
OMRON | PT203_Delay | CHANNEL | DM341 | Задержка
OMRON | PT203_mA | REAL | DM342 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT203_Min | REAL | DM346 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT203_Max | REAL | DM348 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT203_ValLL | REAL | DM350 | Уставка LoLo
OMRON | PT203_ValL | REAL | DM352 | Уставка Lo
OMRON | PT203_ValH | REAL | DM354 | Уставка Hi
OMRON | PT203_ValHH | REAL | DM356 | Уставка HiHi
OMRON | PT203_Filter | REAL | DM358 | Фильтр
OMRON | PT203_Hyst | REAL | DM360 | Гистерезис
OMRON | PT203_Offset | REAL | DM364 | Смещение
OMRON | PT203_Raw | CHANNEL | DM366 | Сырое значение
OMRON | PT203_PVSim | REAL | DM376 | Значение имитации
OMRON | PT203_Repair | BOOL | HR26.00 | Включен ремонт
OMRON | PT203_EnLL | BOOL | HR26.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT203_EnL | BOOL | HR26.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT203_EnH | BOOL | HR26.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT203_EnHH | BOOL | HR26.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT203_Sim | BOOL | HR26.05 | Включена имитация
OMRON | PT203_State | UINT | 3024 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT203_Disc | BOOL | 3025.05 | Обрыв
OMRON | PT203_Valid | BOOL | 3025.06 | Достоверен
OMRON | PT203_Above | BOOL | 3025.07 | Выше диапазона
OMRON | PT203_Below | BOOL | 3025.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT203_L | BOOL | 3025.11 | Пред. низк.
OMRON | PT203_H | BOOL | 3025.12 | Пред. высок.
OMRON | PT203_LL | BOOL | 3025.13 | Авар. низк.
OMRON | PT203_HH | BOOL | 3025.14 | Авар. высок.
OMRON | PT203_PV | REAL | 3026 | Давление воздуха к горелке №2
OMRON | PT303_State2 | CHANNEL | DM380 | Состояние для HMI
OMRON | PT303_Delay | CHANNEL | DM381 | Задержка
OMRON | PT303_mA | REAL | DM382 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT303_Min | REAL | DM386 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT303_Max | REAL | DM388 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT303_ValLL | REAL | DM390 | Уставка LoLo
OMRON | PT303_ValL | REAL | DM392 | Уставка Lo
OMRON | PT303_ValH | REAL | DM394 | Уставка Hi
OMRON | PT303_ValHH | REAL | DM396 | Уставка HiHi
OMRON | PT303_Filter | REAL | DM398 | Фильтр
OMRON | PT303_Hyst | REAL | DM400 | Гистерезис
OMRON | PT303_Offset | REAL | DM404 | Смещение
OMRON | PT303_Raw | CHANNEL | DM406 | Сырое значение
OMRON | PT303_PVSim | REAL | DM416 | Значение имитации
OMRON | PT303_Repair | BOOL | HR27.00 | Включен ремонт
OMRON | PT303_EnLL | BOOL | HR27.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT303_EnL | BOOL | HR27.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT303_EnH | BOOL | HR27.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT303_EnHH | BOOL | HR27.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT303_Sim | BOOL | HR27.05 | Включена имитация
OMRON | PT303_State | UINT | 3028 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT303_Disc | BOOL | 3029.05 | Обрыв
OMRON | PT303_Valid | BOOL | 3029.06 | Достоверен
OMRON | PT303_Above | BOOL | 3029.07 | Выше диапазона
OMRON | PT303_Below | BOOL | 3029.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT303_L | BOOL | 3029.11 | Пред. низк.
OMRON | PT303_H | BOOL | 3029.12 | Пред. высок.
OMRON | PT303_LL | BOOL | 3029.13 | Авар. низк.
OMRON | PT303_HH | BOOL | 3029.14 | Авар. высок.
OMRON | PT303_PV | REAL | 3030 | Давление воздуха к горелке №3
OMRON | PT403_State2 | CHANNEL | DM420 | Состояние для HMI
OMRON | PT403_Delay | CHANNEL | DM421 | Задержка
OMRON | PT403_mA | REAL | DM422 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT403_Min | REAL | DM426 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT403_Max | REAL | DM428 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT403_ValLL | REAL | DM430 | Уставка LoLo
OMRON | PT403_ValL | REAL | DM432 | Уставка Lo
OMRON | PT403_ValH | REAL | DM434 | Уставка Hi
OMRON | PT403_ValHH | REAL | DM436 | Уставка HiHi
OMRON | PT403_Filter | REAL | DM438 | Фильтр
OMRON | PT403_Hyst | REAL | DM440 | Гистерезис
OMRON | PT403_Offset | REAL | DM444 | Смещение
OMRON | PT403_Raw | CHANNEL | DM446 | Сырое значение
OMRON | PT403_PVSim | REAL | DM456 | Значение имитации
OMRON | PT403_Repair | BOOL | HR28.00 | Включен ремонт
OMRON | PT403_EnLL | BOOL | HR28.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT403_EnL | BOOL | HR28.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT403_EnH | BOOL | HR28.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT403_EnHH | BOOL | HR28.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT403_Sim | BOOL | HR28.05 | Включена имитация
OMRON | PT403_State | UINT | 3032 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT403_Disc | BOOL | 3033.05 | Обрыв
OMRON | PT403_Valid | BOOL | 3033.06 | Достоверен
OMRON | PT403_Above | BOOL | 3033.07 | Выше диапазона
OMRON | PT403_Below | BOOL | 3033.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT403_L | BOOL | 3033.11 | Пред. низк.
OMRON | PT403_H | BOOL | 3033.12 | Пред. высок.
OMRON | PT403_LL | BOOL | 3033.13 | Авар. низк.
OMRON | PT403_HH | BOOL | 3033.14 | Авар. высок.
OMRON | PT403_PV | REAL | 3034 | Давление воздуха к горелке №4
OMRON | PT503_State2 | CHANNEL | DM460 | Состояние для HMI
OMRON | PT503_Delay | CHANNEL | DM461 | Задержка
OMRON | PT503_mA | REAL | DM462 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT503_Min | REAL | DM466 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT503_Max | REAL | DM468 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT503_ValLL | REAL | DM470 | Уставка LoLo
OMRON | PT503_ValL | REAL | DM472 | Уставка Lo
OMRON | PT503_ValH | REAL | DM474 | Уставка Hi
OMRON | PT503_ValHH | REAL | DM476 | Уставка HiHi
OMRON | PT503_Filter | REAL | DM478 | Фильтр
OMRON | PT503_Hyst | REAL | DM480 | Гистерезис
OMRON | PT503_Offset | REAL | DM484 | Смещение
OMRON | PT503_Raw | CHANNEL | DM486 | Сырое значение
OMRON | PT503_PVSim | REAL | DM496 | Значение имитации
OMRON | PT503_Repair | BOOL | HR29.00 | Включен ремонт
OMRON | PT503_EnLL | BOOL | HR29.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT503_EnL | BOOL | HR29.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT503_EnH | BOOL | HR29.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT503_EnHH | BOOL | HR29.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT503_Sim | BOOL | HR29.05 | Включена имитация
OMRON | PT503_State | UINT | 3036 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT503_Disc | BOOL | 3037.05 | Обрыв
OMRON | PT503_Valid | BOOL | 3037.06 | Достоверен
OMRON | PT503_Above | BOOL | 3037.07 | Выше диапазона
OMRON | PT503_Below | BOOL | 3037.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT503_L | BOOL | 3037.11 | Пред. низк.
OMRON | PT503_H | BOOL | 3037.12 | Пред. высок.
OMRON | PT503_LL | BOOL | 3037.13 | Авар. низк.
OMRON | PT503_HH | BOOL | 3037.14 | Авар. высок.
OMRON | PT503_PV | REAL | 3038 | Давление воздуха к горелке №5
OMRON | PT603_State2 | CHANNEL | DM500 | Состояние для HMI
OMRON | PT603_Delay | CHANNEL | DM501 | Задержка
OMRON | PT603_mA | REAL | DM502 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT603_Min | REAL | DM506 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT603_Max | REAL | DM508 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT603_ValLL | REAL | DM510 | Уставка LoLo
OMRON | PT603_ValL | REAL | DM512 | Уставка Lo
OMRON | PT603_ValH | REAL | DM514 | Уставка Hi
OMRON | PT603_ValHH | REAL | DM516 | Уставка HiHi
OMRON | PT603_Filter | REAL | DM518 | Фильтр
OMRON | PT603_Hyst | REAL | DM520 | Гистерезис
OMRON | PT603_Offset | REAL | DM524 | Смещение
OMRON | PT603_Raw | CHANNEL | DM526 | Сырое значение
OMRON | PT603_PVSim | REAL | DM536 | Значение имитации
OMRON | PT603_Repair | BOOL | HR30.00 | Включен ремонт
OMRON | PT603_EnLL | BOOL | HR30.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT603_EnL | BOOL | HR30.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT603_EnH | BOOL | HR30.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT603_EnHH | BOOL | HR30.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT603_Sim | BOOL | HR30.05 | Включена имитация
OMRON | PT603_State | UINT | 3040 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT603_Disc | BOOL | 3041.05 | Обрыв
OMRON | PT603_Valid | BOOL | 3041.06 | Достоверен
OMRON | PT603_Above | BOOL | 3041.07 | Выше диапазона
OMRON | PT603_Below | BOOL | 3041.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT603_L | BOOL | 3041.11 | Пред. низк.
OMRON | PT603_H | BOOL | 3041.12 | Пред. высок.
OMRON | PT603_LL | BOOL | 3041.13 | Авар. низк.
OMRON | PT603_HH | BOOL | 3041.14 | Авар. высок.
OMRON | PT603_PV | REAL | 3042 | Давление воздуха к горелке №6
OMRON | PT007_State2 | CHANNEL | DM540 | Состояние для HMI
OMRON | PT007_Delay | CHANNEL | DM541 | Задержка
OMRON | PT007_mA | REAL | DM542 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT007_Min | REAL | DM546 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT007_Max | REAL | DM548 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT007_ValLL | REAL | DM550 | Уставка LoLo
OMRON | PT007_ValL | REAL | DM552 | Уставка Lo
OMRON | PT007_ValH | REAL | DM554 | Уставка Hi
OMRON | PT007_ValHH | REAL | DM556 | Уставка HiHi
OMRON | PT007_Filter | REAL | DM558 | Фильтр
OMRON | PT007_Hyst | REAL | DM560 | Гистерезис
OMRON | PT007_Offset | REAL | DM564 | Смещение
OMRON | PT007_Raw | CHANNEL | DM566 | Сырое значение
OMRON | PT007_PVSim | REAL | DM576 | Значение имитации
OMRON | PT007_Repair | BOOL | HR31.00 | Включен ремонт
OMRON | PT007_EnLL | BOOL | HR31.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT007_EnL | BOOL | HR31.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT007_EnH | BOOL | HR31.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT007_EnHH | BOOL | HR31.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT007_Sim | BOOL | HR31.05 | Включена имитация
OMRON | PT007_State | UINT | 3044 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT007_Disc | BOOL | 3045.05 | Обрыв
OMRON | PT007_Valid | BOOL | 3045.06 | Достоверен
OMRON | PT007_Above | BOOL | 3045.07 | Выше диапазона
OMRON | PT007_Below | BOOL | 3045.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT007_L | BOOL | 3045.11 | Пред. низк.
OMRON | PT007_H | BOOL | 3045.12 | Пред. высок.
OMRON | PT007_LL | BOOL | 3045.13 | Авар. низк.
OMRON | PT007_HH | BOOL | 3045.14 | Авар. высок.
OMRON | PT007_PV | REAL | 3046 | Давление в топке (разрежение)
OMRON | PT008_State2 | CHANNEL | DM580 | Состояние для HMI
OMRON | PT008_Delay | CHANNEL | DM581 | Задержка
OMRON | PT008_mA | REAL | DM582 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT008_Min | REAL | DM586 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT008_Max | REAL | DM588 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT008_ValLL | REAL | DM590 | Уставка LoLo
OMRON | PT008_ValL | REAL | DM592 | Уставка Lo
OMRON | PT008_ValH | REAL | DM594 | Уставка Hi
OMRON | PT008_ValHH | REAL | DM596 | Уставка HiHi
OMRON | PT008_Filter | REAL | DM598 | Фильтр
OMRON | PT008_Hyst | REAL | DM600 | Гистерезис
OMRON | PT008_Offset | REAL | DM604 | Смещение
OMRON | PT008_Raw | CHANNEL | DM606 | Сырое значение
OMRON | PT008_PVSim | REAL | DM616 | Значение имитации
OMRON | PT008_Repair | BOOL | HR32.00 | Включен ремонт
OMRON | PT008_EnLL | BOOL | HR32.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT008_EnL | BOOL | HR32.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT008_EnH | BOOL | HR32.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT008_EnHH | BOOL | HR32.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT008_Sim | BOOL | HR32.05 | Включена имитация
OMRON | PT008_State | UINT | 3048 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT008_Disc | BOOL | 3049.05 | Обрыв
OMRON | PT008_Valid | BOOL | 3049.06 | Достоверен
OMRON | PT008_Above | BOOL | 3049.07 | Выше диапазона
OMRON | PT008_Below | BOOL | 3049.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT008_L | BOOL | 3049.11 | Пред. низк.
OMRON | PT008_H | BOOL | 3049.12 | Пред. высок.
OMRON | PT008_LL | BOOL | 3049.13 | Авар. низк.
OMRON | PT008_HH | BOOL | 3049.14 | Авар. высок.
OMRON | PT008_PV | REAL | 3050 | Давление воды на выходе из котла
OMRON | PT009A_State2 | CHANNEL | DM620 | Состояние для HMI
OMRON | PT009A_Delay | CHANNEL | DM621 | Задержка
OMRON | PT009A_mA | REAL | DM622 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT009A_Min | REAL | DM626 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT009A_Max | REAL | DM628 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT009A_ValLL | REAL | DM630 | Уставка LoLo
OMRON | PT009A_ValL | REAL | DM632 | Уставка Lo
OMRON | PT009A_ValH | REAL | DM634 | Уставка Hi
OMRON | PT009A_ValHH | REAL | DM636 | Уставка HiHi
OMRON | PT009A_Filter | REAL | DM638 | Фильтр
OMRON | PT009A_Hyst | REAL | DM640 | Гистерезис
OMRON | PT009A_Offset | REAL | DM644 | Смещение
OMRON | PT009A_Raw | CHANNEL | DM646 | Сырое значение
OMRON | PT009A_PVSim | REAL | DM656 | Значение имитации
OMRON | PT009A_Repair | BOOL | HR33.00 | Включен ремонт
OMRON | PT009A_EnLL | BOOL | HR33.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT009A_EnL | BOOL | HR33.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT009A_EnH | BOOL | HR33.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT009A_EnHH | BOOL | HR33.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT009A_Sim | BOOL | HR33.05 | Включена имитация
OMRON | PT009A_State | UINT | 3052 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT009A_Disc | BOOL | 3053.05 | Обрыв
OMRON | PT009A_Valid | BOOL | 3053.06 | Достоверен
OMRON | PT009A_Above | BOOL | 3053.07 | Выше диапазона
OMRON | PT009A_Below | BOOL | 3053.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT009A_L | BOOL | 3053.11 | Пред. низк.
OMRON | PT009A_H | BOOL | 3053.12 | Пред. высок.
OMRON | PT009A_LL | BOOL | 3053.13 | Авар. низк.
OMRON | PT009A_HH | BOOL | 3053.14 | Авар. высок.
OMRON | PT009A_PV | REAL | 3054 | Давление мазута т1
OMRON | PT009B_State2 | CHANNEL | DM660 | Состояние для HMI
OMRON | PT009B_Delay | CHANNEL | DM661 | Задержка
OMRON | PT009B_mA | REAL | DM662 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT009B_Min | REAL | DM666 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT009B_Max | REAL | DM668 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT009B_ValLL | REAL | DM670 | Уставка LoLo
OMRON | PT009B_ValL | REAL | DM672 | Уставка Lo
OMRON | PT009B_ValH | REAL | DM674 | Уставка Hi
OMRON | PT009B_ValHH | REAL | DM676 | Уставка HiHi
OMRON | PT009B_Filter | REAL | DM678 | Фильтр
OMRON | PT009B_Hyst | REAL | DM680 | Гистерезис
OMRON | PT009B_Offset | REAL | DM684 | Смещение
OMRON | PT009B_Raw | CHANNEL | DM686 | Сырое значение
OMRON | PT009B_PVSim | REAL | DM696 | Значение имитации
OMRON | PT009B_Repair | BOOL | HR34.00 | Включен ремонт
OMRON | PT009B_EnLL | BOOL | HR34.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT009B_EnL | BOOL | HR34.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT009B_EnH | BOOL | HR34.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT009B_EnHH | BOOL | HR34.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT009B_Sim | BOOL | HR34.05 | Включена имитация
OMRON | PT009B_State | UINT | 3056 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT009B_Disc | BOOL | 3057.05 | Обрыв
OMRON | PT009B_Valid | BOOL | 3057.06 | Достоверен
OMRON | PT009B_Above | BOOL | 3057.07 | Выше диапазона
OMRON | PT009B_Below | BOOL | 3057.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT009B_L | BOOL | 3057.11 | Пред. низк.
OMRON | PT009B_H | BOOL | 3057.12 | Пред. высок.
OMRON | PT009B_LL | BOOL | 3057.13 | Авар. низк.
OMRON | PT009B_HH | BOOL | 3057.14 | Авар. высок.
OMRON | PT009B_PV | REAL | 3058 | Давление мазута т2
OMRON | PT011_State2 | CHANNEL | DM700 | Состояние для HMI
OMRON | PT011_Delay | CHANNEL | DM701 | Задержка
OMRON | PT011_mA | REAL | DM702 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT011_Min | REAL | DM706 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT011_Max | REAL | DM708 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT011_ValLL | REAL | DM710 | Уставка LoLo
OMRON | PT011_ValL | REAL | DM712 | Уставка Lo
OMRON | PT011_ValH | REAL | DM714 | Уставка Hi
OMRON | PT011_ValHH | REAL | DM716 | Уставка HiHi
OMRON | PT011_Filter | REAL | DM718 | Фильтр
OMRON | PT011_Hyst | REAL | DM720 | Гистерезис
OMRON | PT011_Offset | REAL | DM724 | Смещение
OMRON | PT011_Raw | CHANNEL | DM726 | Сырое значение
OMRON | PT011_PVSim | REAL | DM736 | Значение имитации
OMRON | PT011_Repair | BOOL | HR35.00 | Включен ремонт
OMRON | PT011_EnLL | BOOL | HR35.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT011_EnL | BOOL | HR35.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT011_EnH | BOOL | HR35.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT011_EnHH | BOOL | HR35.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT011_Sim | BOOL | HR35.05 | Включена имитация
OMRON | PT011_State | UINT | 3060 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT011_Disc | BOOL | 3061.05 | Обрыв
OMRON | PT011_Valid | BOOL | 3061.06 | Достоверен
OMRON | PT011_Above | BOOL | 3061.07 | Выше диапазона
OMRON | PT011_Below | BOOL | 3061.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT011_L | BOOL | 3061.11 | Пред. низк.
OMRON | PT011_H | BOOL | 3061.12 | Пред. высок.
OMRON | PT011_LL | BOOL | 3061.13 | Авар. низк.
OMRON | PT011_HH | BOOL | 3061.14 | Авар. высок.
OMRON | PT011_PV | REAL | 3062 | Давление воздуха перед котлом
OMRON | FT001_State2 | CHANNEL | DM740 | Состояние для HMI
OMRON | FT001_Delay | CHANNEL | DM741 | Задержка
OMRON | FT001_mA | REAL | DM742 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | FT001_Min | REAL | DM746 | Минимальный порог диапазона
OMRON | FT001_Max | REAL | DM748 | Максимальный порог диапазона
OMRON | FT001_ValLL | REAL | DM750 | Уставка LoLo
OMRON | FT001_ValL | REAL | DM752 | Уставка Lo
OMRON | FT001_ValH | REAL | DM754 | Уставка Hi
OMRON | FT001_ValHH | REAL | DM756 | Уставка HiHi
OMRON | FT001_Filter | REAL | DM758 | Фильтр
OMRON | FT001_Hyst | REAL | DM760 | Гистерезис
OMRON | FT001_Offset | REAL | DM764 | Смещение
OMRON | FT001_Raw | CHANNEL | DM766 | Сырое значение
OMRON | FT001_PVSim | REAL | DM776 | Значение имитации
OMRON | FT001_Repair | BOOL | HR36.00 | Включен ремонт
OMRON | FT001_EnLL | BOOL | HR36.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | FT001_EnL | BOOL | HR36.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | FT001_EnH | BOOL | HR36.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | FT001_EnHH | BOOL | HR36.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | FT001_Sim | BOOL | HR36.05 | Включена имитация
OMRON | FT001_State | UINT | 3064 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | FT001_Disc | BOOL | 3065.05 | Обрыв
OMRON | FT001_Valid | BOOL | 3065.06 | Достоверен
OMRON | FT001_Above | BOOL | 3065.07 | Выше диапазона
OMRON | FT001_Below | BOOL | 3065.08 | Ниже диапазаона
OMRON | FT001_L | BOOL | 3065.11 | Пред. низк.
OMRON | FT001_H | BOOL | 3065.12 | Пред. высок.
OMRON | FT001_LL | BOOL | 3065.13 | Авар. низк.
OMRON | FT001_HH | BOOL | 3065.14 | Авар. высок.
OMRON | FT001_PV | REAL | 3066 | Расхода газа на котел
OMRON | FE002_State2 | CHANNEL | DM780 | Состояние для HMI
OMRON | FE002_Delay | CHANNEL | DM781 | Задержка
OMRON | FE002_mA | REAL | DM782 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | FE002_Min | REAL | DM786 | Минимальный порог диапазона
OMRON | FE002_Max | REAL | DM788 | Максимальный порог диапазона
OMRON | FE002_ValLL | REAL | DM790 | Уставка LoLo
OMRON | FE002_ValL | REAL | DM792 | Уставка Lo
OMRON | FE002_ValH | REAL | DM794 | Уставка Hi
OMRON | FE002_ValHH | REAL | DM796 | Уставка HiHi
OMRON | FE002_Filter | REAL | DM798 | Фильтр
OMRON | FE002_Hyst | REAL | DM800 | Гистерезис
OMRON | FE002_Offset | REAL | DM804 | Смещение
OMRON | FE002_Raw | CHANNEL | DM806 | Сырое значение
OMRON | FE002_PVSim | REAL | DM816 | Значение имитации
OMRON | FE002_Repair | BOOL | HR37.00 | Включен ремонт
OMRON | FE002_EnLL | BOOL | HR37.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | FE002_EnL | BOOL | HR37.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | FE002_EnH | BOOL | HR37.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | FE002_EnHH | BOOL | HR37.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | FE002_Sim | BOOL | HR37.05 | Включена имитация
OMRON | FE002_State | UINT | 3068 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | FE002_Disc | BOOL | 3069.05 | Обрыв
OMRON | FE002_Valid | BOOL | 3069.06 | Достоверен
OMRON | FE002_Above | BOOL | 3069.07 | Выше диапазона
OMRON | FE002_Below | BOOL | 3069.08 | Ниже диапазаона
OMRON | FE002_L | BOOL | 3069.11 | Пред. низк.
OMRON | FE002_H | BOOL | 3069.12 | Пред. высок.
OMRON | FE002_LL | BOOL | 3069.13 | Авар. низк.
OMRON | FE002_HH | BOOL | 3069.14 | Авар. высок.
OMRON | FE002_PV | REAL | 3070 | Расход сетевой воды (перепад)
OMRON | FT003_State2 | CHANNEL | DM820 | Состояние для HMI
OMRON | FT003_Delay | CHANNEL | DM821 | Задержка
OMRON | FT003_mA | REAL | DM822 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | FT003_Min | REAL | DM826 | Минимальный порог диапазона
OMRON | FT003_Max | REAL | DM828 | Максимальный порог диапазона
OMRON | FT003_ValLL | REAL | DM830 | Уставка LoLo
OMRON | FT003_ValL | REAL | DM832 | Уставка Lo
OMRON | FT003_ValH | REAL | DM834 | Уставка Hi
OMRON | FT003_ValHH | REAL | DM836 | Уставка HiHi
OMRON | FT003_Filter | REAL | DM838 | Фильтр
OMRON | FT003_Hyst | REAL | DM840 | Гистерезис
OMRON | FT003_Offset | REAL | DM844 | Смещение
OMRON | FT003_Raw | CHANNEL | DM846 | Сырое значение
OMRON | FT003_PVSim | REAL | DM856 | Значение имитации
OMRON | FT003_Repair | BOOL | HR38.00 | Включен ремонт
OMRON | FT003_EnLL | BOOL | HR38.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | FT003_EnL | BOOL | HR38.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | FT003_EnH | BOOL | HR38.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | FT003_EnHH | BOOL | HR38.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | FT003_Sim | BOOL | HR38.05 | Включена имитация
OMRON | FT003_State | UINT | 3072 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | FT003_Disc | BOOL | 3073.05 | Обрыв
OMRON | FT003_Valid | BOOL | 3073.06 | Достоверен
OMRON | FT003_Above | BOOL | 3073.07 | Выше диапазона
OMRON | FT003_Below | BOOL | 3073.08 | Ниже диапазаона
OMRON | FT003_L | BOOL | 3073.11 | Пред. низк.
OMRON | FT003_H | BOOL | 3073.12 | Пред. высок.
OMRON | FT003_LL | BOOL | 3073.13 | Авар. низк.
OMRON | FT003_HH | BOOL | 3073.14 | Авар. высок.
OMRON | FT003_PV | REAL | 3074 | Расход сетевой воды (теплосчетчик)
OMRON | PT000_State2 | CHANNEL | DM860 | Состояние для HMI
OMRON | PT000_Delay | CHANNEL | DM861 | Задержка
OMRON | PT000_mA | REAL | DM862 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT000_Min | REAL | DM866 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT000_Max | REAL | DM868 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT000_ValLL | REAL | DM870 | Уставка LoLo
OMRON | PT000_ValL | REAL | DM872 | Уставка Lo
OMRON | PT000_ValH | REAL | DM874 | Уставка Hi
OMRON | PT000_ValHH | REAL | DM876 | Уставка HiHi
OMRON | PT000_Filter | REAL | DM878 | Фильтр
OMRON | PT000_Hyst | REAL | DM880 | Гистерезис
OMRON | PT000_Offset | REAL | DM884 | Смещение
OMRON | PT000_Raw | CHANNEL | DM886 | Сырое значение
OMRON | PT000_PVSim | REAL | DM896 | Значение имитации
OMRON | PT000_Repair | BOOL | HR39.00 | Включен ремонт
OMRON | PT000_EnLL | BOOL | HR39.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT000_EnL | BOOL | HR39.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT000_EnH | BOOL | HR39.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT000_EnHH | BOOL | HR39.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT000_Sim | BOOL | HR39.05 | Включена имитация
OMRON | PT000_State | UINT | 3076 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT000_Disc | BOOL | 3077.05 | Обрыв
OMRON | PT000_Valid | BOOL | 3077.06 | Достоверен
OMRON | PT000_Above | BOOL | 3077.07 | Выше диапазона
OMRON | PT000_Below | BOOL | 3077.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT000_L | BOOL | 3077.11 | Пред. низк.
OMRON | PT000_H | BOOL | 3077.12 | Пред. высок.
OMRON | PT000_LL | BOOL | 3077.13 | Авар. низк.
OMRON | PT000_HH | BOOL | 3077.14 | Авар. высок.
OMRON | PT000_PV | REAL | 3078 | Давление газа к котлу
OMRON | PT001_State2 | CHANNEL | DM900 | Состояние для HMI
OMRON | PT001_Delay | CHANNEL | DM901 | Задержка
OMRON | PT001_mA | REAL | DM902 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT001_Min | REAL | DM906 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT001_Max | REAL | DM908 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT001_ValLL | REAL | DM910 | Уставка LoLo
OMRON | PT001_ValL | REAL | DM912 | Уставка Lo
OMRON | PT001_ValH | REAL | DM914 | Уставка Hi
OMRON | PT001_ValHH | REAL | DM916 | Уставка HiHi
OMRON | PT001_Filter | REAL | DM918 | Фильтр
OMRON | PT001_Hyst | REAL | DM920 | Гистерезис
OMRON | PT001_Offset | REAL | DM924 | Смещение
OMRON | PT001_Raw | CHANNEL | DM926 | Сырое значение
OMRON | PT001_PVSim | REAL | DM936 | Значение имитации
OMRON | PT001_Repair | BOOL | HR40.00 | Включен ремонт
OMRON | PT001_EnLL | BOOL | HR40.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT001_EnL | BOOL | HR40.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT001_EnH | BOOL | HR40.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT001_EnHH | BOOL | HR40.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT001_Sim | BOOL | HR40.05 | Включена имитация
OMRON | PT001_State | UINT | 3080 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT001_Disc | BOOL | 3081.05 | Обрыв
OMRON | PT001_Valid | BOOL | 3081.06 | Достоверен
OMRON | PT001_Above | BOOL | 3081.07 | Выше диапазона
OMRON | PT001_Below | BOOL | 3081.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT001_L | BOOL | 3081.11 | Пред. низк.
OMRON | PT001_H | BOOL | 3081.12 | Пред. высок.
OMRON | PT001_LL | BOOL | 3081.13 | Авар. низк.
OMRON | PT001_HH | BOOL | 3081.14 | Авар. высок.
OMRON | PT001_PV | REAL | 3082 | Давление газа перед РК
OMRON | PT002A_State2 | CHANNEL | DM940 | Состояние для HMI
OMRON | PT002A_Delay | CHANNEL | DM941 | Задержка
OMRON | PT002A_mA | REAL | DM942 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT002A_Min | REAL | DM946 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT002A_Max | REAL | DM948 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT002A_ValLL | REAL | DM950 | Уставка LoLo
OMRON | PT002A_ValL | REAL | DM952 | Уставка Lo
OMRON | PT002A_ValH | REAL | DM954 | Уставка Hi
OMRON | PT002A_ValHH | REAL | DM956 | Уставка HiHi
OMRON | PT002A_Filter | REAL | DM958 | Фильтр
OMRON | PT002A_Hyst | REAL | DM960 | Гистерезис
OMRON | PT002A_Offset | REAL | DM964 | Смещение
OMRON | PT002A_Raw | CHANNEL | DM966 | Сырое значение
OMRON | PT002A_PVSim | REAL | DM976 | Значение имитации
OMRON | PT002A_Repair | BOOL | HR41.00 | Включен ремонт
OMRON | PT002A_EnLL | BOOL | HR41.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT002A_EnL | BOOL | HR41.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT002A_EnH | BOOL | HR41.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT002A_EnHH | BOOL | HR41.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT002A_Sim | BOOL | HR41.05 | Включена имитация
OMRON | PT002A_State | UINT | 3084 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT002A_Disc | BOOL | 3085.05 | Обрыв
OMRON | PT002A_Valid | BOOL | 3085.06 | Достоверен
OMRON | PT002A_Above | BOOL | 3085.07 | Выше диапазона
OMRON | PT002A_Below | BOOL | 3085.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT002A_L | BOOL | 3085.11 | Пред. низк.
OMRON | PT002A_H | BOOL | 3085.12 | Пред. высок.
OMRON | PT002A_LL | BOOL | 3085.13 | Авар. низк.
OMRON | PT002A_HH | BOOL | 3085.14 | Авар. высок.
OMRON | PT002A_PV | REAL | 3086 | Давление газа после РК т1
OMRON | PT002B_State2 | CHANNEL | DM980 | Состояние для HMI
OMRON | PT002B_Delay | CHANNEL | DM981 | Задержка
OMRON | PT002B_mA | REAL | DM982 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT002B_Min | REAL | DM986 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT002B_Max | REAL | DM988 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT002B_ValLL | REAL | DM990 | Уставка LoLo
OMRON | PT002B_ValL | REAL | DM992 | Уставка Lo
OMRON | PT002B_ValH | REAL | DM994 | Уставка Hi
OMRON | PT002B_ValHH | REAL | DM996 | Уставка HiHi
OMRON | PT002B_Filter | REAL | DM998 | Фильтр
OMRON | PT002B_Hyst | REAL | DM1000 | Гистерезис
OMRON | PT002B_Offset | REAL | DM1004 | Смещение
OMRON | PT002B_Raw | CHANNEL | DM1006 | Сырое значение
OMRON | PT002B_PVSim | REAL | DM1016 | Значение имитации
OMRON | PT002B_Repair | BOOL | HR42.00 | Включен ремонт
OMRON | PT002B_EnLL | BOOL | HR42.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT002B_EnL | BOOL | HR42.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT002B_EnH | BOOL | HR42.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT002B_EnHH | BOOL | HR42.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT002B_Sim | BOOL | HR42.05 | Включена имитация
OMRON | PT002B_State | UINT | 3088 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT002B_Disc | BOOL | 3089.05 | Обрыв
OMRON | PT002B_Valid | BOOL | 3089.06 | Достоверен
OMRON | PT002B_Above | BOOL | 3089.07 | Выше диапазона
OMRON | PT002B_Below | BOOL | 3089.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT002B_L | BOOL | 3089.11 | Пред. низк.
OMRON | PT002B_H | BOOL | 3089.12 | Пред. высок.
OMRON | PT002B_LL | BOOL | 3089.13 | Авар. низк.
OMRON | PT002B_HH | BOOL | 3089.14 | Авар. высок.
OMRON | PT002B_PV | REAL | 3090 | Давление газа после РК т2
OMRON | PT002C_State2 | CHANNEL | DM1020 | Состояние для HMI
OMRON | PT002C_Delay | CHANNEL | DM1021 | Задержка
OMRON | PT002C_mA | REAL | DM1022 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT002C_Min | REAL | DM1026 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT002C_Max | REAL | DM1028 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT002C_ValLL | REAL | DM1030 | Уставка LoLo
OMRON | PT002C_ValL | REAL | DM1032 | Уставка Lo
OMRON | PT002C_ValH | REAL | DM1034 | Уставка Hi
OMRON | PT002C_ValHH | REAL | DM1036 | Уставка HiHi
OMRON | PT002C_Filter | REAL | DM1038 | Фильтр
OMRON | PT002C_Hyst | REAL | DM1040 | Гистерезис
OMRON | PT002C_Offset | REAL | DM1044 | Смещение
OMRON | PT002C_Raw | CHANNEL | DM1046 | Сырое значение
OMRON | PT002C_PVSim | REAL | DM1056 | Значение имитации
OMRON | PT002C_Repair | BOOL | HR43.00 | Включен ремонт
OMRON | PT002C_EnLL | BOOL | HR43.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT002C_EnL | BOOL | HR43.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT002C_EnH | BOOL | HR43.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT002C_EnHH | BOOL | HR43.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT002C_Sim | BOOL | HR43.05 | Включена имитация
OMRON | PT002C_State | UINT | 3092 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT002C_Disc | BOOL | 3093.05 | Обрыв
OMRON | PT002C_Valid | BOOL | 3093.06 | Достоверен
OMRON | PT002C_Above | BOOL | 3093.07 | Выше диапазона
OMRON | PT002C_Below | BOOL | 3093.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT002C_L | BOOL | 3093.11 | Пред. низк.
OMRON | PT002C_H | BOOL | 3093.12 | Пред. высок.
OMRON | PT002C_LL | BOOL | 3093.13 | Авар. низк.
OMRON | PT002C_HH | BOOL | 3093.14 | Авар. высок.
OMRON | PT002C_PV | REAL | 3094 | Давление газа после РК т3
OMRON | PT003_State2 | CHANNEL | DM1060 | Состояние для HMI
OMRON | PT003_Delay | CHANNEL | DM1061 | Задержка
OMRON | PT003_mA | REAL | DM1062 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT003_Min | REAL | DM1066 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT003_Max | REAL | DM1068 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT003_ValLL | REAL | DM1070 | Уставка LoLo
OMRON | PT003_ValL | REAL | DM1072 | Уставка Lo
OMRON | PT003_ValH | REAL | DM1074 | Уставка Hi
OMRON | PT003_ValHH | REAL | DM1076 | Уставка HiHi
OMRON | PT003_Filter | REAL | DM1078 | Фильтр
OMRON | PT003_Hyst | REAL | DM1080 | Гистерезис
OMRON | PT003_Offset | REAL | DM1084 | Смещение
OMRON | PT003_Raw | CHANNEL | DM1086 | Сырое значение
OMRON | PT003_PVSim | REAL | DM1096 | Значение имитации
OMRON | PT003_Repair | BOOL | HR44.00 | Включен ремонт
OMRON | PT003_EnLL | BOOL | HR44.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT003_EnL | BOOL | HR44.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT003_EnH | BOOL | HR44.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT003_EnHH | BOOL | HR44.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT003_Sim | BOOL | HR44.05 | Включена имитация
OMRON | PT003_State | UINT | 3096 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT003_Disc | BOOL | 3097.05 | Обрыв
OMRON | PT003_Valid | BOOL | 3097.06 | Достоверен
OMRON | PT003_Above | BOOL | 3097.07 | Выше диапазона
OMRON | PT003_Below | BOOL | 3097.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT003_L | BOOL | 3097.11 | Пред. низк.
OMRON | PT003_H | BOOL | 3097.12 | Пред. высок.
OMRON | PT003_LL | BOOL | 3097.13 | Авар. низк.
OMRON | PT003_HH | BOOL | 3097.14 | Авар. высок.
OMRON | PT003_PV | REAL | 3098 | Давление газа в запальном трубопроводе
OMRON | PT102_State2 | CHANNEL | DM1100 | Состояние для HMI
OMRON | PT102_Delay | CHANNEL | DM1101 | Задержка
OMRON | PT102_mA | REAL | DM1102 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT102_Min | REAL | DM1106 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT102_Max | REAL | DM1108 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT102_ValLL | REAL | DM1110 | Уставка LoLo
OMRON | PT102_ValL | REAL | DM1112 | Уставка Lo
OMRON | PT102_ValH | REAL | DM1114 | Уставка Hi
OMRON | PT102_ValHH | REAL | DM1116 | Уставка HiHi
OMRON | PT102_Filter | REAL | DM1118 | Фильтр
OMRON | PT102_Hyst | REAL | DM1120 | Гистерезис
OMRON | PT102_Offset | REAL | DM1124 | Смещение
OMRON | PT102_Raw | CHANNEL | DM1126 | Сырое значение
OMRON | PT102_PVSim | REAL | DM1136 | Значение имитации
OMRON | PT102_Repair | BOOL | HR45.00 | Включен ремонт
OMRON | PT102_EnLL | BOOL | HR45.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT102_EnL | BOOL | HR45.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT102_EnH | BOOL | HR45.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT102_EnHH | BOOL | HR45.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT102_Sim | BOOL | HR45.05 | Включена имитация
OMRON | PT102_State | UINT | 3100 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT102_Disc | BOOL | 3101.05 | Обрыв
OMRON | PT102_Valid | BOOL | 3101.06 | Достоверен
OMRON | PT102_Above | BOOL | 3101.07 | Выше диапазона
OMRON | PT102_Below | BOOL | 3101.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT102_L | BOOL | 3101.11 | Пред. низк.
OMRON | PT102_H | BOOL | 3101.12 | Пред. высок.
OMRON | PT102_LL | BOOL | 3101.13 | Авар. низк.
OMRON | PT102_HH | BOOL | 3101.14 | Авар. высок.
OMRON | PT102_PV | REAL | 3102 | Давление газа КГ горелки №1
OMRON | PT202_State2 | CHANNEL | DM1140 | Состояние для HMI
OMRON | PT202_Delay | CHANNEL | DM1141 | Задержка
OMRON | PT202_mA | REAL | DM1142 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT202_Min | REAL | DM1146 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT202_Max | REAL | DM1148 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT202_ValLL | REAL | DM1150 | Уставка LoLo
OMRON | PT202_ValL | REAL | DM1152 | Уставка Lo
OMRON | PT202_ValH | REAL | DM1154 | Уставка Hi
OMRON | PT202_ValHH | REAL | DM1156 | Уставка HiHi
OMRON | PT202_Filter | REAL | DM1158 | Фильтр
OMRON | PT202_Hyst | REAL | DM1160 | Гистерезис
OMRON | PT202_Offset | REAL | DM1164 | Смещение
OMRON | PT202_Raw | CHANNEL | DM1166 | Сырое значение
OMRON | PT202_PVSim | REAL | DM1176 | Значение имитации
OMRON | PT202_Repair | BOOL | HR46.00 | Включен ремонт
OMRON | PT202_EnLL | BOOL | HR46.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT202_EnL | BOOL | HR46.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT202_EnH | BOOL | HR46.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT202_EnHH | BOOL | HR46.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT202_Sim | BOOL | HR46.05 | Включена имитация
OMRON | PT202_State | UINT | 3104 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT202_Disc | BOOL | 3105.05 | Обрыв
OMRON | PT202_Valid | BOOL | 3105.06 | Достоверен
OMRON | PT202_Above | BOOL | 3105.07 | Выше диапазона
OMRON | PT202_Below | BOOL | 3105.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT202_L | BOOL | 3105.11 | Пред. низк.
OMRON | PT202_H | BOOL | 3105.12 | Пред. высок.
OMRON | PT202_LL | BOOL | 3105.13 | Авар. низк.
OMRON | PT202_HH | BOOL | 3105.14 | Авар. высок.
OMRON | PT202_PV | REAL | 3106 | Давление газа КГ горелки №2
OMRON | PT302_State2 | CHANNEL | DM1180 | Состояние для HMI
OMRON | PT302_Delay | CHANNEL | DM1181 | Задержка
OMRON | PT302_mA | REAL | DM1182 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT302_Min | REAL | DM1186 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT302_Max | REAL | DM1188 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT302_ValLL | REAL | DM1190 | Уставка LoLo
OMRON | PT302_ValL | REAL | DM1192 | Уставка Lo
OMRON | PT302_ValH | REAL | DM1194 | Уставка Hi
OMRON | PT302_ValHH | REAL | DM1196 | Уставка HiHi
OMRON | PT302_Filter | REAL | DM1198 | Фильтр
OMRON | PT302_Hyst | REAL | DM1200 | Гистерезис
OMRON | PT302_Offset | REAL | DM1204 | Смещение
OMRON | PT302_Raw | CHANNEL | DM1206 | Сырое значение
OMRON | PT302_PVSim | REAL | DM1216 | Значение имитации
OMRON | PT302_Repair | BOOL | HR47.00 | Включен ремонт
OMRON | PT302_EnLL | BOOL | HR47.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT302_EnL | BOOL | HR47.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT302_EnH | BOOL | HR47.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT302_EnHH | BOOL | HR47.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT302_Sim | BOOL | HR47.05 | Включена имитация
OMRON | PT302_State | UINT | 3108 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT302_Disc | BOOL | 3109.05 | Обрыв
OMRON | PT302_Valid | BOOL | 3109.06 | Достоверен
OMRON | PT302_Above | BOOL | 3109.07 | Выше диапазона
OMRON | PT302_Below | BOOL | 3109.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT302_L | BOOL | 3109.11 | Пред. низк.
OMRON | PT302_H | BOOL | 3109.12 | Пред. высок.
OMRON | PT302_LL | BOOL | 3109.13 | Авар. низк.
OMRON | PT302_HH | BOOL | 3109.14 | Авар. высок.
OMRON | PT302_PV | REAL | 3110 | Давление газа КГ горелки №3
OMRON | PT402_State2 | CHANNEL | DM1220 | Состояние для HMI
OMRON | PT402_Delay | CHANNEL | DM1221 | Задержка
OMRON | PT402_mA | REAL | DM1222 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT402_Min | REAL | DM1226 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT402_Max | REAL | DM1228 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT402_ValLL | REAL | DM1230 | Уставка LoLo
OMRON | PT402_ValL | REAL | DM1232 | Уставка Lo
OMRON | PT402_ValH | REAL | DM1234 | Уставка Hi
OMRON | PT402_ValHH | REAL | DM1236 | Уставка HiHi
OMRON | PT402_Filter | REAL | DM1238 | Фильтр
OMRON | PT402_Hyst | REAL | DM1240 | Гистерезис
OMRON | PT402_Offset | REAL | DM1244 | Смещение
OMRON | PT402_Raw | CHANNEL | DM1246 | Сырое значение
OMRON | PT402_PVSim | REAL | DM1256 | Значение имитации
OMRON | PT402_Repair | BOOL | HR48.00 | Включен ремонт
OMRON | PT402_EnLL | BOOL | HR48.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT402_EnL | BOOL | HR48.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT402_EnH | BOOL | HR48.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT402_EnHH | BOOL | HR48.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT402_Sim | BOOL | HR48.05 | Включена имитация
OMRON | PT402_State | UINT | 3112 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT402_Disc | BOOL | 3113.05 | Обрыв
OMRON | PT402_Valid | BOOL | 3113.06 | Достоверен
OMRON | PT402_Above | BOOL | 3113.07 | Выше диапазона
OMRON | PT402_Below | BOOL | 3113.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT402_L | BOOL | 3113.11 | Пред. низк.
OMRON | PT402_H | BOOL | 3113.12 | Пред. высок.
OMRON | PT402_LL | BOOL | 3113.13 | Авар. низк.
OMRON | PT402_HH | BOOL | 3113.14 | Авар. высок.
OMRON | PT402_PV | REAL | 3114 | Давление газа КГ горелки №4
OMRON | PT502_State2 | CHANNEL | DM1260 | Состояние для HMI
OMRON | PT502_Delay | CHANNEL | DM1261 | Задержка
OMRON | PT502_mA | REAL | DM1262 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT502_Min | REAL | DM1266 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT502_Max | REAL | DM1268 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT502_ValLL | REAL | DM1270 | Уставка LoLo
OMRON | PT502_ValL | REAL | DM1272 | Уставка Lo
OMRON | PT502_ValH | REAL | DM1274 | Уставка Hi
OMRON | PT502_ValHH | REAL | DM1276 | Уставка HiHi
OMRON | PT502_Filter | REAL | DM1278 | Фильтр
OMRON | PT502_Hyst | REAL | DM1280 | Гистерезис
OMRON | PT502_Offset | REAL | DM1284 | Смещение
OMRON | PT502_Raw | CHANNEL | DM1286 | Сырое значение
OMRON | PT502_PVSim | REAL | DM1296 | Значение имитации
OMRON | PT502_Repair | BOOL | HR49.00 | Включен ремонт
OMRON | PT502_EnLL | BOOL | HR49.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT502_EnL | BOOL | HR49.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT502_EnH | BOOL | HR49.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT502_EnHH | BOOL | HR49.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT502_Sim | BOOL | HR49.05 | Включена имитация
OMRON | PT502_State | UINT | 3116 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT502_Disc | BOOL | 3117.05 | Обрыв
OMRON | PT502_Valid | BOOL | 3117.06 | Достоверен
OMRON | PT502_Above | BOOL | 3117.07 | Выше диапазона
OMRON | PT502_Below | BOOL | 3117.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT502_L | BOOL | 3117.11 | Пред. низк.
OMRON | PT502_H | BOOL | 3117.12 | Пред. высок.
OMRON | PT502_LL | BOOL | 3117.13 | Авар. низк.
OMRON | PT502_HH | BOOL | 3117.14 | Авар. высок.
OMRON | PT502_PV | REAL | 3118 | Давление газа КГ горелки №5
OMRON | PT602_State2 | CHANNEL | DM1300 | Состояние для HMI
OMRON | PT602_Delay | CHANNEL | DM1301 | Задержка
OMRON | PT602_mA | REAL | DM1302 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT602_Min | REAL | DM1306 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT602_Max | REAL | DM1308 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT602_ValLL | REAL | DM1310 | Уставка LoLo
OMRON | PT602_ValL | REAL | DM1312 | Уставка Lo
OMRON | PT602_ValH | REAL | DM1314 | Уставка Hi
OMRON | PT602_ValHH | REAL | DM1316 | Уставка HiHi
OMRON | PT602_Filter | REAL | DM1318 | Фильтр
OMRON | PT602_Hyst | REAL | DM1320 | Гистерезис
OMRON | PT602_Offset | REAL | DM1324 | Смещение
OMRON | PT602_Raw | CHANNEL | DM1326 | Сырое значение
OMRON | PT602_PVSim | REAL | DM1336 | Значение имитации
OMRON | PT602_Repair | BOOL | HR50.00 | Включен ремонт
OMRON | PT602_EnLL | BOOL | HR50.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT602_EnL | BOOL | HR50.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT602_EnH | BOOL | HR50.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT602_EnHH | BOOL | HR50.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT602_Sim | BOOL | HR50.05 | Включена имитация
OMRON | PT602_State | UINT | 3120 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT602_Disc | BOOL | 3121.05 | Обрыв
OMRON | PT602_Valid | BOOL | 3121.06 | Достоверен
OMRON | PT602_Above | BOOL | 3121.07 | Выше диапазона
OMRON | PT602_Below | BOOL | 3121.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT602_L | BOOL | 3121.11 | Пред. низк.
OMRON | PT602_H | BOOL | 3121.12 | Пред. высок.
OMRON | PT602_LL | BOOL | 3121.13 | Авар. низк.
OMRON | PT602_HH | BOOL | 3121.14 | Авар. высок.
OMRON | PT602_PV | REAL | 3122 | Давление газа КГ горелки №6
OMRON | PT101_State2 | CHANNEL | DM1340 | Состояние для HMI
OMRON | PT101_Delay | CHANNEL | DM1341 | Задержка
OMRON | PT101_mA | REAL | DM1342 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT101_Min | REAL | DM1346 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT101_Max | REAL | DM1348 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT101_ValLL | REAL | DM1350 | Уставка LoLo
OMRON | PT101_ValL | REAL | DM1352 | Уставка Lo
OMRON | PT101_ValH | REAL | DM1354 | Уставка Hi
OMRON | PT101_ValHH | REAL | DM1356 | Уставка HiHi
OMRON | PT101_Filter | REAL | DM1358 | Фильтр
OMRON | PT101_Hyst | REAL | DM1360 | Гистерезис
OMRON | PT101_Offset | REAL | DM1364 | Смещение
OMRON | PT101_Raw | CHANNEL | DM1366 | Сырое значение
OMRON | PT101_PVSim | REAL | DM1376 | Значение имитации
OMRON | PT101_Repair | BOOL | HR51.00 | Включен ремонт
OMRON | PT101_EnLL | BOOL | HR51.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT101_EnL | BOOL | HR51.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT101_EnH | BOOL | HR51.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT101_EnHH | BOOL | HR51.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT101_Sim | BOOL | HR51.05 | Включена имитация
OMRON | PT101_State | UINT | 3124 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT101_Disc | BOOL | 3125.05 | Обрыв
OMRON | PT101_Valid | BOOL | 3125.06 | Достоверен
OMRON | PT101_Above | BOOL | 3125.07 | Выше диапазона
OMRON | PT101_Below | BOOL | 3125.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT101_L | BOOL | 3125.11 | Пред. низк.
OMRON | PT101_H | BOOL | 3125.12 | Пред. высок.
OMRON | PT101_LL | BOOL | 3125.13 | Авар. низк.
OMRON | PT101_HH | BOOL | 3125.14 | Авар. высок.
OMRON | PT101_PV | REAL | 3126 | Давление газа перед горелкой №1
OMRON | PT201_State2 | CHANNEL | DM1380 | Состояние для HMI
OMRON | PT201_Delay | CHANNEL | DM1381 | Задержка
OMRON | PT201_mA | REAL | DM1382 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT201_Min | REAL | DM1386 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT201_Max | REAL | DM1388 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT201_ValLL | REAL | DM1390 | Уставка LoLo
OMRON | PT201_ValL | REAL | DM1392 | Уставка Lo
OMRON | PT201_ValH | REAL | DM1394 | Уставка Hi
OMRON | PT201_ValHH | REAL | DM1396 | Уставка HiHi
OMRON | PT201_Filter | REAL | DM1398 | Фильтр
OMRON | PT201_Hyst | REAL | DM1400 | Гистерезис
OMRON | PT201_Offset | REAL | DM1404 | Смещение
OMRON | PT201_Raw | CHANNEL | DM1406 | Сырое значение
OMRON | PT201_PVSim | REAL | DM1416 | Значение имитации
OMRON | PT201_Repair | BOOL | HR52.00 | Включен ремонт
OMRON | PT201_EnLL | BOOL | HR52.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT201_EnL | BOOL | HR52.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT201_EnH | BOOL | HR52.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT201_EnHH | BOOL | HR52.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT201_Sim | BOOL | HR52.05 | Включена имитация
OMRON | PT201_State | UINT | 3128 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT201_Disc | BOOL | 3129.05 | Обрыв
OMRON | PT201_Valid | BOOL | 3129.06 | Достоверен
OMRON | PT201_Above | BOOL | 3129.07 | Выше диапазона
OMRON | PT201_Below | BOOL | 3129.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT201_L | BOOL | 3129.11 | Пред. низк.
OMRON | PT201_H | BOOL | 3129.12 | Пред. высок.
OMRON | PT201_LL | BOOL | 3129.13 | Авар. низк.
OMRON | PT201_HH | BOOL | 3129.14 | Авар. высок.
OMRON | PT201_PV | REAL | 3130 | Давление газа перед горелкой №2
OMRON | PT301_State2 | CHANNEL | DM1420 | Состояние для HMI
OMRON | PT301_Delay | CHANNEL | DM1421 | Задержка
OMRON | PT301_mA | REAL | DM1422 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT301_Min | REAL | DM1426 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT301_Max | REAL | DM1428 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT301_ValLL | REAL | DM1430 | Уставка LoLo
OMRON | PT301_ValL | REAL | DM1432 | Уставка Lo
OMRON | PT301_ValH | REAL | DM1434 | Уставка Hi
OMRON | PT301_ValHH | REAL | DM1436 | Уставка HiHi
OMRON | PT301_Filter | REAL | DM1438 | Фильтр
OMRON | PT301_Hyst | REAL | DM1440 | Гистерезис
OMRON | PT301_Offset | REAL | DM1444 | Смещение
OMRON | PT301_Raw | CHANNEL | DM1446 | Сырое значение
OMRON | PT301_PVSim | REAL | DM1456 | Значение имитации
OMRON | PT301_Repair | BOOL | HR53.00 | Включен ремонт
OMRON | PT301_EnLL | BOOL | HR53.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT301_EnL | BOOL | HR53.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT301_EnH | BOOL | HR53.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT301_EnHH | BOOL | HR53.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT301_Sim | BOOL | HR53.05 | Включена имитация
OMRON | PT301_State | UINT | 3132 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT301_Disc | BOOL | 3133.05 | Обрыв
OMRON | PT301_Valid | BOOL | 3133.06 | Достоверен
OMRON | PT301_Above | BOOL | 3133.07 | Выше диапазона
OMRON | PT301_Below | BOOL | 3133.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT301_L | BOOL | 3133.11 | Пред. низк.
OMRON | PT301_H | BOOL | 3133.12 | Пред. высок.
OMRON | PT301_LL | BOOL | 3133.13 | Авар. низк.
OMRON | PT301_HH | BOOL | 3133.14 | Авар. высок.
OMRON | PT301_PV | REAL | 3134 | Давление газа перед горелкой №3
OMRON | PT401_State2 | CHANNEL | DM1460 | Состояние для HMI
OMRON | PT401_Delay | CHANNEL | DM1461 | Задержка
OMRON | PT401_mA | REAL | DM1462 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT401_Min | REAL | DM1466 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT401_Max | REAL | DM1468 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT401_ValLL | REAL | DM1470 | Уставка LoLo
OMRON | PT401_ValL | REAL | DM1472 | Уставка Lo
OMRON | PT401_ValH | REAL | DM1474 | Уставка Hi
OMRON | PT401_ValHH | REAL | DM1476 | Уставка HiHi
OMRON | PT401_Filter | REAL | DM1478 | Фильтр
OMRON | PT401_Hyst | REAL | DM1480 | Гистерезис
OMRON | PT401_Offset | REAL | DM1484 | Смещение
OMRON | PT401_Raw | CHANNEL | DM1486 | Сырое значение
OMRON | PT401_PVSim | REAL | DM1496 | Значение имитации
OMRON | PT401_Repair | BOOL | HR54.00 | Включен ремонт
OMRON | PT401_EnLL | BOOL | HR54.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT401_EnL | BOOL | HR54.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT401_EnH | BOOL | HR54.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT401_EnHH | BOOL | HR54.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT401_Sim | BOOL | HR54.05 | Включена имитация
OMRON | PT401_State | UINT | 3136 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT401_Disc | BOOL | 3137.05 | Обрыв
OMRON | PT401_Valid | BOOL | 3137.06 | Достоверен
OMRON | PT401_Above | BOOL | 3137.07 | Выше диапазона
OMRON | PT401_Below | BOOL | 3137.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT401_L | BOOL | 3137.11 | Пред. низк.
OMRON | PT401_H | BOOL | 3137.12 | Пред. высок.
OMRON | PT401_LL | BOOL | 3137.13 | Авар. низк.
OMRON | PT401_HH | BOOL | 3137.14 | Авар. высок.
OMRON | PT401_PV | REAL | 3138 | Давление газа перед горелкой №4
OMRON | PT501_State2 | CHANNEL | DM1500 | Состояние для HMI
OMRON | PT501_Delay | CHANNEL | DM1501 | Задержка
OMRON | PT501_mA | REAL | DM1502 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT501_Min | REAL | DM1506 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT501_Max | REAL | DM1508 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT501_ValLL | REAL | DM1510 | Уставка LoLo
OMRON | PT501_ValL | REAL | DM1512 | Уставка Lo
OMRON | PT501_ValH | REAL | DM1514 | Уставка Hi
OMRON | PT501_ValHH | REAL | DM1516 | Уставка HiHi
OMRON | PT501_Filter | REAL | DM1518 | Фильтр
OMRON | PT501_Hyst | REAL | DM1520 | Гистерезис
OMRON | PT501_Offset | REAL | DM1524 | Смещение
OMRON | PT501_Raw | CHANNEL | DM1526 | Сырое значение
OMRON | PT501_PVSim | REAL | DM1536 | Значение имитации
OMRON | PT501_Repair | BOOL | HR55.00 | Включен ремонт
OMRON | PT501_EnLL | BOOL | HR55.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT501_EnL | BOOL | HR55.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT501_EnH | BOOL | HR55.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT501_EnHH | BOOL | HR55.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT501_Sim | BOOL | HR55.05 | Включена имитация
OMRON | PT501_State | UINT | 3140 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT501_Disc | BOOL | 3141.05 | Обрыв
OMRON | PT501_Valid | BOOL | 3141.06 | Достоверен
OMRON | PT501_Above | BOOL | 3141.07 | Выше диапазона
OMRON | PT501_Below | BOOL | 3141.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT501_L | BOOL | 3141.11 | Пред. низк.
OMRON | PT501_H | BOOL | 3141.12 | Пред. высок.
OMRON | PT501_LL | BOOL | 3141.13 | Авар. низк.
OMRON | PT501_HH | BOOL | 3141.14 | Авар. высок.
OMRON | PT501_PV | REAL | 3142 | Давление газа перед горелкой №5
OMRON | PT601_State2 | CHANNEL | DM1540 | Состояние для HMI
OMRON | PT601_Delay | CHANNEL | DM1541 | Задержка
OMRON | PT601_mA | REAL | DM1542 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | PT601_Min | REAL | DM1546 | Минимальный порог диапазона
OMRON | PT601_Max | REAL | DM1548 | Максимальный порог диапазона
OMRON | PT601_ValLL | REAL | DM1550 | Уставка LoLo
OMRON | PT601_ValL | REAL | DM1552 | Уставка Lo
OMRON | PT601_ValH | REAL | DM1554 | Уставка Hi
OMRON | PT601_ValHH | REAL | DM1556 | Уставка HiHi
OMRON | PT601_Filter | REAL | DM1558 | Фильтр
OMRON | PT601_Hyst | REAL | DM1560 | Гистерезис
OMRON | PT601_Offset | REAL | DM1564 | Смещение
OMRON | PT601_Raw | CHANNEL | DM1566 | Сырое значение
OMRON | PT601_PVSim | REAL | DM1576 | Значение имитации
OMRON | PT601_Repair | BOOL | HR56.00 | Включен ремонт
OMRON | PT601_EnLL | BOOL | HR56.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | PT601_EnL | BOOL | HR56.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | PT601_EnH | BOOL | HR56.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | PT601_EnHH | BOOL | HR56.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | PT601_Sim | BOOL | HR56.05 | Включена имитация
OMRON | PT601_State | UINT | 3144 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | PT601_Disc | BOOL | 3145.05 | Обрыв
OMRON | PT601_Valid | BOOL | 3145.06 | Достоверен
OMRON | PT601_Above | BOOL | 3145.07 | Выше диапазона
OMRON | PT601_Below | BOOL | 3145.08 | Ниже диапазаона
OMRON | PT601_L | BOOL | 3145.11 | Пред. низк.
OMRON | PT601_H | BOOL | 3145.12 | Пред. высок.
OMRON | PT601_LL | BOOL | 3145.13 | Авар. низк.
OMRON | PT601_HH | BOOL | 3145.14 | Авар. высок.
OMRON | PT601_PV | REAL | 3146 | Давление газа перед горелкой №6
OMRON | GKRK1_State2 | CHANNEL | DM1580 | Состояние для HMI
OMRON | GKRK1_Delay | CHANNEL | DM1581 | Задержка
OMRON | GKRK1_mA | REAL | DM1582 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GKRK1_Min | REAL | DM1586 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GKRK1_Max | REAL | DM1588 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GKRK1_ValLL | REAL | DM1590 | Уставка LoLo
OMRON | GKRK1_ValL | REAL | DM1592 | Уставка Lo
OMRON | GKRK1_ValH | REAL | DM1594 | Уставка Hi
OMRON | GKRK1_ValHH | REAL | DM1596 | Уставка HiHi
OMRON | GKRK1_Filter | REAL | DM1598 | Фильтр
OMRON | GKRK1_Hyst | REAL | DM1600 | Гистерезис
OMRON | GKRK1_Offset | REAL | DM1604 | Смещение
OMRON | GKRK1_Raw | CHANNEL | DM1606 | Сырое значение
OMRON | GKRK1_PVSim | REAL | DM1616 | Значение имитации
OMRON | GKRK1_Repair | BOOL | HR57.00 | Включен ремонт
OMRON | GKRK1_EnLL | BOOL | HR57.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GKRK1_EnL | BOOL | HR57.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GKRK1_EnH | BOOL | HR57.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GKRK1_EnHH | BOOL | HR57.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GKRK1_Sim | BOOL | HR57.05 | Включена имитация
OMRON | GKRK1_State | UINT | 3148 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GKRK1_Disc | BOOL | 3149.05 | Обрыв
OMRON | GKRK1_Valid | BOOL | 3149.06 | Достоверен
OMRON | GKRK1_Above | BOOL | 3149.07 | Выше диапазона
OMRON | GKRK1_Below | BOOL | 3149.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GKRK1_L | BOOL | 3149.11 | Пред. низк.
OMRON | GKRK1_H | BOOL | 3149.12 | Пред. высок.
OMRON | GKRK1_LL | BOOL | 3149.13 | Авар. низк.
OMRON | GKRK1_HH | BOOL | 3149.14 | Авар. высок.
OMRON | GKRK1_PV | REAL | 3150 | УП РК газа к котлу
OMRON | GKRKM_State2 | CHANNEL | DM1620 | Состояние для HMI
OMRON | GKRKM_Delay | CHANNEL | DM1621 | Задержка
OMRON | GKRKM_mA | REAL | DM1622 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GKRKM_Min | REAL | DM1626 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GKRKM_Max | REAL | DM1628 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GKRKM_ValLL | REAL | DM1630 | Уставка LoLo
OMRON | GKRKM_ValL | REAL | DM1632 | Уставка Lo
OMRON | GKRKM_ValH | REAL | DM1634 | Уставка Hi
OMRON | GKRKM_ValHH | REAL | DM1636 | Уставка HiHi
OMRON | GKRKM_Filter | REAL | DM1638 | Фильтр
OMRON | GKRKM_Hyst | REAL | DM1640 | Гистерезис
OMRON | GKRKM_Offset | REAL | DM1644 | Смещение
OMRON | GKRKM_Raw | CHANNEL | DM1646 | Сырое значение
OMRON | GKRKM_PVSim | REAL | DM1656 | Значение имитации
OMRON | GKRKM_Repair | BOOL | HR58.00 | Включен ремонт
OMRON | GKRKM_EnLL | BOOL | HR58.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GKRKM_EnL | BOOL | HR58.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GKRKM_EnH | BOOL | HR58.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GKRKM_EnHH | BOOL | HR58.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GKRKM_Sim | BOOL | HR58.05 | Включена имитация
OMRON | GKRKM_State | UINT | 3152 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GKRKM_Disc | BOOL | 3153.05 | Обрыв
OMRON | GKRKM_Valid | BOOL | 3153.06 | Достоверен
OMRON | GKRKM_Above | BOOL | 3153.07 | Выше диапазона
OMRON | GKRKM_Below | BOOL | 3153.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GKRKM_L | BOOL | 3153.11 | Пред. низк.
OMRON | GKRKM_H | BOOL | 3153.12 | Пред. высок.
OMRON | GKRKM_LL | BOOL | 3153.13 | Авар. низк.
OMRON | GKRKM_HH | BOOL | 3153.14 | Авар. высок.
OMRON | GKRKM_PV | REAL | 3154 | УП РК мазута к котлу
OMRON | GRKDV1_State2 | CHANNEL | DM1660 | Состояние для HMI
OMRON | GRKDV1_Delay | CHANNEL | DM1661 | Задержка
OMRON | GRKDV1_mA | REAL | DM1662 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKDV1_Min | REAL | DM1666 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKDV1_Max | REAL | DM1668 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKDV1_ValLL | REAL | DM1670 | Уставка LoLo
OMRON | GRKDV1_ValL | REAL | DM1672 | Уставка Lo
OMRON | GRKDV1_ValH | REAL | DM1674 | Уставка Hi
OMRON | GRKDV1_ValHH | REAL | DM1676 | Уставка HiHi
OMRON | GRKDV1_Filter | REAL | DM1678 | Фильтр
OMRON | GRKDV1_Hyst | REAL | DM1680 | Гистерезис
OMRON | GRKDV1_Offset | REAL | DM1684 | Смещение
OMRON | GRKDV1_Raw | CHANNEL | DM1686 | Сырое значение
OMRON | GRKDV1_PVSim | REAL | DM1696 | Значение имитации
OMRON | GRKDV1_Repair | BOOL | HR59.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKDV1_EnLL | BOOL | HR59.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKDV1_EnL | BOOL | HR59.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKDV1_EnH | BOOL | HR59.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKDV1_EnHH | BOOL | HR59.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKDV1_Sim | BOOL | HR59.05 | Включена имитация
OMRON | GRKDV1_State | UINT | 3156 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKDV1_Disc | BOOL | 3157.05 | Обрыв
OMRON | GRKDV1_Valid | BOOL | 3157.06 | Достоверен
OMRON | GRKDV1_Above | BOOL | 3157.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKDV1_Below | BOOL | 3157.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKDV1_L | BOOL | 3157.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKDV1_H | BOOL | 3157.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKDV1_LL | BOOL | 3157.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKDV1_HH | BOOL | 3157.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKDV1_PV | REAL | 3158 | УП шибера ВД-1
OMRON | GRKDV2_State2 | CHANNEL | DM1700 | Состояние для HMI
OMRON | GRKDV2_Delay | CHANNEL | DM1701 | Задержка
OMRON | GRKDV2_mA | REAL | DM1702 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKDV2_Min | REAL | DM1706 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKDV2_Max | REAL | DM1708 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKDV2_ValLL | REAL | DM1710 | Уставка LoLo
OMRON | GRKDV2_ValL | REAL | DM1712 | Уставка Lo
OMRON | GRKDV2_ValH | REAL | DM1714 | Уставка Hi
OMRON | GRKDV2_ValHH | REAL | DM1716 | Уставка HiHi
OMRON | GRKDV2_Filter | REAL | DM1718 | Фильтр
OMRON | GRKDV2_Hyst | REAL | DM1720 | Гистерезис
OMRON | GRKDV2_Offset | REAL | DM1724 | Смещение
OMRON | GRKDV2_Raw | CHANNEL | DM1726 | Сырое значение
OMRON | GRKDV2_PVSim | REAL | DM1736 | Значение имитации
OMRON | GRKDV2_Repair | BOOL | HR60.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKDV2_EnLL | BOOL | HR60.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKDV2_EnL | BOOL | HR60.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKDV2_EnH | BOOL | HR60.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKDV2_EnHH | BOOL | HR60.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKDV2_Sim | BOOL | HR60.05 | Включена имитация
OMRON | GRKDV2_State | UINT | 3160 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKDV2_Disc | BOOL | 3161.05 | Обрыв
OMRON | GRKDV2_Valid | BOOL | 3161.06 | Достоверен
OMRON | GRKDV2_Above | BOOL | 3161.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKDV2_Below | BOOL | 3161.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKDV2_L | BOOL | 3161.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKDV2_H | BOOL | 3161.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKDV2_LL | BOOL | 3161.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKDV2_HH | BOOL | 3161.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKDV2_PV | REAL | 3162 | УП шибера ВД-2
OMRON | GRKDM_State2 | CHANNEL | DM1740 | Состояние для HMI
OMRON | GRKDM_Delay | CHANNEL | DM1741 | Задержка
OMRON | GRKDM_mA | REAL | DM1742 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKDM_Min | REAL | DM1746 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKDM_Max | REAL | DM1748 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKDM_ValLL | REAL | DM1750 | Уставка LoLo
OMRON | GRKDM_ValL | REAL | DM1752 | Уставка Lo
OMRON | GRKDM_ValH | REAL | DM1754 | Уставка Hi
OMRON | GRKDM_ValHH | REAL | DM1756 | Уставка HiHi
OMRON | GRKDM_Filter | REAL | DM1758 | Фильтр
OMRON | GRKDM_Hyst | REAL | DM1760 | Гистерезис
OMRON | GRKDM_Offset | REAL | DM1764 | Смещение
OMRON | GRKDM_Raw | CHANNEL | DM1766 | Сырое значение
OMRON | GRKDM_PVSim | REAL | DM1776 | Значение имитации
OMRON | GRKDM_Repair | BOOL | HR61.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKDM_EnLL | BOOL | HR61.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKDM_EnL | BOOL | HR61.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKDM_EnH | BOOL | HR61.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKDM_EnHH | BOOL | HR61.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKDM_Sim | BOOL | HR61.05 | Включена имитация
OMRON | GRKDM_State | UINT | 3164 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKDM_Disc | BOOL | 3165.05 | Обрыв
OMRON | GRKDM_Valid | BOOL | 3165.06 | Достоверен
OMRON | GRKDM_Above | BOOL | 3165.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKDM_Below | BOOL | 3165.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKDM_L | BOOL | 3165.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKDM_H | BOOL | 3165.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKDM_LL | BOOL | 3165.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKDM_HH | BOOL | 3165.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKDM_PV | REAL | 3166 | УП шибера Д-1
OMRON | GRKDR_State2 | CHANNEL | DM1780 | Состояние для HMI
OMRON | GRKDR_Delay | CHANNEL | DM1781 | Задержка
OMRON | GRKDR_mA | REAL | DM1782 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKDR_Min | REAL | DM1786 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKDR_Max | REAL | DM1788 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKDR_ValLL | REAL | DM1790 | Уставка LoLo
OMRON | GRKDR_ValL | REAL | DM1792 | Уставка Lo
OMRON | GRKDR_ValH | REAL | DM1794 | Уставка Hi
OMRON | GRKDR_ValHH | REAL | DM1796 | Уставка HiHi
OMRON | GRKDR_Filter | REAL | DM1798 | Фильтр
OMRON | GRKDR_Hyst | REAL | DM1800 | Гистерезис
OMRON | GRKDR_Offset | REAL | DM1804 | Смещение
OMRON | GRKDR_Raw | CHANNEL | DM1806 | Сырое значение
OMRON | GRKDR_PVSim | REAL | DM1816 | Значение имитации
OMRON | GRKDR_Repair | BOOL | HR62.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKDR_EnLL | BOOL | HR62.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKDR_EnL | BOOL | HR62.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKDR_EnH | BOOL | HR62.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKDR_EnHH | BOOL | HR62.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKDR_Sim | BOOL | HR62.05 | Включена имитация
OMRON | GRKDR_State | UINT | 3168 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKDR_Disc | BOOL | 3169.05 | Обрыв
OMRON | GRKDR_Valid | BOOL | 3169.06 | Достоверен
OMRON | GRKDR_Above | BOOL | 3169.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKDR_Below | BOOL | 3169.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKDR_L | BOOL | 3169.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKDR_H | BOOL | 3169.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKDR_LL | BOOL | 3169.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKDR_HH | BOOL | 3169.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKDR_PV | REAL | 3170 | УП шибера рециркуляции
OMRON | GRKG1_State2 | CHANNEL | DM1820 | Состояние для HMI
OMRON | GRKG1_Delay | CHANNEL | DM1821 | Задержка
OMRON | GRKG1_mA | REAL | DM1822 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKG1_Min | REAL | DM1826 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKG1_Max | REAL | DM1828 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKG1_ValLL | REAL | DM1830 | Уставка LoLo
OMRON | GRKG1_ValL | REAL | DM1832 | Уставка Lo
OMRON | GRKG1_ValH | REAL | DM1834 | Уставка Hi
OMRON | GRKG1_ValHH | REAL | DM1836 | Уставка HiHi
OMRON | GRKG1_Filter | REAL | DM1838 | Фильтр
OMRON | GRKG1_Hyst | REAL | DM1840 | Гистерезис
OMRON | GRKG1_Offset | REAL | DM1844 | Смещение
OMRON | GRKG1_Raw | CHANNEL | DM1846 | Сырое значение
OMRON | GRKG1_PVSim | REAL | DM1856 | Значение имитации
OMRON | GRKG1_Repair | BOOL | HR63.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKG1_EnLL | BOOL | HR63.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKG1_EnL | BOOL | HR63.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKG1_EnH | BOOL | HR63.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKG1_EnHH | BOOL | HR63.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKG1_Sim | BOOL | HR63.05 | Включена имитация
OMRON | GRKG1_State | UINT | 3172 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKG1_Disc | BOOL | 3173.05 | Обрыв
OMRON | GRKG1_Valid | BOOL | 3173.06 | Достоверен
OMRON | GRKG1_Above | BOOL | 3173.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKG1_Below | BOOL | 3173.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKG1_L | BOOL | 3173.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKG1_H | BOOL | 3173.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKG1_LL | BOOL | 3173.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKG1_HH | BOOL | 3173.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKG1_PV | REAL | 3174 | УП шибера горелки №1
OMRON | GRKG2_State2 | CHANNEL | DM1860 | Состояние для HMI
OMRON | GRKG2_Delay | CHANNEL | DM1861 | Задержка
OMRON | GRKG2_mA | REAL | DM1862 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKG2_Min | REAL | DM1866 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKG2_Max | REAL | DM1868 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKG2_ValLL | REAL | DM1870 | Уставка LoLo
OMRON | GRKG2_ValL | REAL | DM1872 | Уставка Lo
OMRON | GRKG2_ValH | REAL | DM1874 | Уставка Hi
OMRON | GRKG2_ValHH | REAL | DM1876 | Уставка HiHi
OMRON | GRKG2_Filter | REAL | DM1878 | Фильтр
OMRON | GRKG2_Hyst | REAL | DM1880 | Гистерезис
OMRON | GRKG2_Offset | REAL | DM1884 | Смещение
OMRON | GRKG2_Raw | CHANNEL | DM1886 | Сырое значение
OMRON | GRKG2_PVSim | REAL | DM1896 | Значение имитации
OMRON | GRKG2_Repair | BOOL | HR64.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKG2_EnLL | BOOL | HR64.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKG2_EnL | BOOL | HR64.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKG2_EnH | BOOL | HR64.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKG2_EnHH | BOOL | HR64.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKG2_Sim | BOOL | HR64.05 | Включена имитация
OMRON | GRKG2_State | UINT | 3176 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKG2_Disc | BOOL | 3177.05 | Обрыв
OMRON | GRKG2_Valid | BOOL | 3177.06 | Достоверен
OMRON | GRKG2_Above | BOOL | 3177.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKG2_Below | BOOL | 3177.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKG2_L | BOOL | 3177.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKG2_H | BOOL | 3177.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKG2_LL | BOOL | 3177.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKG2_HH | BOOL | 3177.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKG2_PV | REAL | 3178 | УП шибера горелки №2
OMRON | GRKG3_State2 | CHANNEL | DM1900 | Состояние для HMI
OMRON | GRKG3_Delay | CHANNEL | DM1901 | Задержка
OMRON | GRKG3_mA | REAL | DM1902 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKG3_Min | REAL | DM1906 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKG3_Max | REAL | DM1908 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKG3_ValLL | REAL | DM1910 | Уставка LoLo
OMRON | GRKG3_ValL | REAL | DM1912 | Уставка Lo
OMRON | GRKG3_ValH | REAL | DM1914 | Уставка Hi
OMRON | GRKG3_ValHH | REAL | DM1916 | Уставка HiHi
OMRON | GRKG3_Filter | REAL | DM1918 | Фильтр
OMRON | GRKG3_Hyst | REAL | DM1920 | Гистерезис
OMRON | GRKG3_Offset | REAL | DM1924 | Смещение
OMRON | GRKG3_Raw | CHANNEL | DM1926 | Сырое значение
OMRON | GRKG3_PVSim | REAL | DM1936 | Значение имитации
OMRON | GRKG3_Repair | BOOL | HR65.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKG3_EnLL | BOOL | HR65.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKG3_EnL | BOOL | HR65.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKG3_EnH | BOOL | HR65.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKG3_EnHH | BOOL | HR65.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKG3_Sim | BOOL | HR65.05 | Включена имитация
OMRON | GRKG3_State | UINT | 3180 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKG3_Disc | BOOL | 3181.05 | Обрыв
OMRON | GRKG3_Valid | BOOL | 3181.06 | Достоверен
OMRON | GRKG3_Above | BOOL | 3181.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKG3_Below | BOOL | 3181.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKG3_L | BOOL | 3181.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKG3_H | BOOL | 3181.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKG3_LL | BOOL | 3181.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKG3_HH | BOOL | 3181.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKG3_PV | REAL | 3182 | УП шибера горелки №3
OMRON | GRKG4_State2 | CHANNEL | DM1940 | Состояние для HMI
OMRON | GRKG4_Delay | CHANNEL | DM1941 | Задержка
OMRON | GRKG4_mA | REAL | DM1942 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKG4_Min | REAL | DM1946 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKG4_Max | REAL | DM1948 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKG4_ValLL | REAL | DM1950 | Уставка LoLo
OMRON | GRKG4_ValL | REAL | DM1952 | Уставка Lo
OMRON | GRKG4_ValH | REAL | DM1954 | Уставка Hi
OMRON | GRKG4_ValHH | REAL | DM1956 | Уставка HiHi
OMRON | GRKG4_Filter | REAL | DM1958 | Фильтр
OMRON | GRKG4_Hyst | REAL | DM1960 | Гистерезис
OMRON | GRKG4_Offset | REAL | DM1964 | Смещение
OMRON | GRKG4_Raw | CHANNEL | DM1966 | Сырое значение
OMRON | GRKG4_PVSim | REAL | DM1976 | Значение имитации
OMRON | GRKG4_Repair | BOOL | HR66.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKG4_EnLL | BOOL | HR66.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKG4_EnL | BOOL | HR66.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKG4_EnH | BOOL | HR66.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKG4_EnHH | BOOL | HR66.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKG4_Sim | BOOL | HR66.05 | Включена имитация
OMRON | GRKG4_State | UINT | 3184 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKG4_Disc | BOOL | 3185.05 | Обрыв
OMRON | GRKG4_Valid | BOOL | 3185.06 | Достоверен
OMRON | GRKG4_Above | BOOL | 3185.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKG4_Below | BOOL | 3185.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKG4_L | BOOL | 3185.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKG4_H | BOOL | 3185.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKG4_LL | BOOL | 3185.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKG4_HH | BOOL | 3185.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKG4_PV | REAL | 3186 | УП шибера горелки №4
OMRON | GRKG5_State2 | CHANNEL | DM1980 | Состояние для HMI
OMRON | GRKG5_Delay | CHANNEL | DM1981 | Задержка
OMRON | GRKG5_mA | REAL | DM1982 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKG5_Min | REAL | DM1986 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKG5_Max | REAL | DM1988 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKG5_ValLL | REAL | DM1990 | Уставка LoLo
OMRON | GRKG5_ValL | REAL | DM1992 | Уставка Lo
OMRON | GRKG5_ValH | REAL | DM1994 | Уставка Hi
OMRON | GRKG5_ValHH | REAL | DM1996 | Уставка HiHi
OMRON | GRKG5_Filter | REAL | DM1998 | Фильтр
OMRON | GRKG5_Hyst | REAL | DM2000 | Гистерезис
OMRON | GRKG5_Offset | REAL | DM2004 | Смещение
OMRON | GRKG5_Raw | CHANNEL | DM2006 | Сырое значение
OMRON | GRKG5_PVSim | REAL | DM2016 | Значение имитации
OMRON | GRKG5_Repair | BOOL | HR67.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKG5_EnLL | BOOL | HR67.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKG5_EnL | BOOL | HR67.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKG5_EnH | BOOL | HR67.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKG5_EnHH | BOOL | HR67.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKG5_Sim | BOOL | HR67.05 | Включена имитация
OMRON | GRKG5_State | UINT | 3188 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKG5_Disc | BOOL | 3189.05 | Обрыв
OMRON | GRKG5_Valid | BOOL | 3189.06 | Достоверен
OMRON | GRKG5_Above | BOOL | 3189.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKG5_Below | BOOL | 3189.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKG5_L | BOOL | 3189.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKG5_H | BOOL | 3189.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKG5_LL | BOOL | 3189.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKG5_HH | BOOL | 3189.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKG5_PV | REAL | 3190 | УП шибера горелки №5
OMRON | GRKG6_State2 | CHANNEL | DM2020 | Состояние для HMI
OMRON | GRKG6_Delay | CHANNEL | DM2021 | Задержка
OMRON | GRKG6_mA | REAL | DM2022 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | GRKG6_Min | REAL | DM2026 | Минимальный порог диапазона
OMRON | GRKG6_Max | REAL | DM2028 | Максимальный порог диапазона
OMRON | GRKG6_ValLL | REAL | DM2030 | Уставка LoLo
OMRON | GRKG6_ValL | REAL | DM2032 | Уставка Lo
OMRON | GRKG6_ValH | REAL | DM2034 | Уставка Hi
OMRON | GRKG6_ValHH | REAL | DM2036 | Уставка HiHi
OMRON | GRKG6_Filter | REAL | DM2038 | Фильтр
OMRON | GRKG6_Hyst | REAL | DM2040 | Гистерезис
OMRON | GRKG6_Offset | REAL | DM2044 | Смещение
OMRON | GRKG6_Raw | CHANNEL | DM2046 | Сырое значение
OMRON | GRKG6_PVSim | REAL | DM2056 | Значение имитации
OMRON | GRKG6_Repair | BOOL | HR68.00 | Включен ремонт
OMRON | GRKG6_EnLL | BOOL | HR68.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | GRKG6_EnL | BOOL | HR68.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | GRKG6_EnH | BOOL | HR68.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | GRKG6_EnHH | BOOL | HR68.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | GRKG6_Sim | BOOL | HR68.05 | Включена имитация
OMRON | GRKG6_State | UINT | 3192 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | GRKG6_Disc | BOOL | 3193.05 | Обрыв
OMRON | GRKG6_Valid | BOOL | 3193.06 | Достоверен
OMRON | GRKG6_Above | BOOL | 3193.07 | Выше диапазона
OMRON | GRKG6_Below | BOOL | 3193.08 | Ниже диапазаона
OMRON | GRKG6_L | BOOL | 3193.11 | Пред. низк.
OMRON | GRKG6_H | BOOL | 3193.12 | Пред. высок.
OMRON | GRKG6_LL | BOOL | 3193.13 | Авар. низк.
OMRON | GRKG6_HH | BOOL | 3193.14 | Авар. высок.
OMRON | GRKG6_PV | REAL | 3194 | УП шибера горелки №6
OMRON | STDM_State2 | CHANNEL | DM2060 | Состояние для HMI
OMRON | STDM_Delay | CHANNEL | DM2061 | Задержка
OMRON | STDM_mA | REAL | DM2062 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | STDM_Min | REAL | DM2066 | Минимальный порог диапазона
OMRON | STDM_Max | REAL | DM2068 | Максимальный порог диапазона
OMRON | STDM_ValLL | REAL | DM2070 | Уставка LoLo
OMRON | STDM_ValL | REAL | DM2072 | Уставка Lo
OMRON | STDM_ValH | REAL | DM2074 | Уставка Hi
OMRON | STDM_ValHH | REAL | DM2076 | Уставка HiHi
OMRON | STDM_Filter | REAL | DM2078 | Фильтр
OMRON | STDM_Hyst | REAL | DM2080 | Гистерезис
OMRON | STDM_Offset | REAL | DM2084 | Смещение
OMRON | STDM_Raw | CHANNEL | DM2086 | Сырое значение
OMRON | STDM_PVSim | REAL | DM2096 | Значение имитации
OMRON | STDM_Repair | BOOL | HR69.00 | Включен ремонт
OMRON | STDM_EnLL | BOOL | HR69.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | STDM_EnL | BOOL | HR69.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | STDM_EnH | BOOL | HR69.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | STDM_EnHH | BOOL | HR69.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | STDM_Sim | BOOL | HR69.05 | Включена имитация
OMRON | STDM_State | UINT | 3196 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | STDM_Disc | BOOL | 3197.05 | Обрыв
OMRON | STDM_Valid | BOOL | 3197.06 | Достоверен
OMRON | STDM_Above | BOOL | 3197.07 | Выше диапазона
OMRON | STDM_Below | BOOL | 3197.08 | Ниже диапазаона
OMRON | STDM_L | BOOL | 3197.11 | Пред. низк.
OMRON | STDM_H | BOOL | 3197.12 | Пред. высок.
OMRON | STDM_LL | BOOL | 3197.13 | Авар. низк.
OMRON | STDM_HH | BOOL | 3197.14 | Авар. высок.
OMRON | STDM_PV | REAL | 3198 | Выходная частота ПЧ Д
OMRON | STDV_State2 | CHANNEL | DM2100 | Состояние для HMI
OMRON | STDV_Delay | CHANNEL | DM2101 | Задержка
OMRON | STDV_mA | REAL | DM2102 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | STDV_Min | REAL | DM2106 | Минимальный порог диапазона
OMRON | STDV_Max | REAL | DM2108 | Максимальный порог диапазона
OMRON | STDV_ValLL | REAL | DM2110 | Уставка LoLo
OMRON | STDV_ValL | REAL | DM2112 | Уставка Lo
OMRON | STDV_ValH | REAL | DM2114 | Уставка Hi
OMRON | STDV_ValHH | REAL | DM2116 | Уставка HiHi
OMRON | STDV_Filter | REAL | DM2118 | Фильтр
OMRON | STDV_Hyst | REAL | DM2120 | Гистерезис
OMRON | STDV_Offset | REAL | DM2124 | Смещение
OMRON | STDV_Raw | CHANNEL | DM2126 | Сырое значение
OMRON | STDV_PVSim | REAL | DM2136 | Значение имитации
OMRON | STDV_Repair | BOOL | HR70.00 | Включен ремонт
OMRON | STDV_EnLL | BOOL | HR70.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | STDV_EnL | BOOL | HR70.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | STDV_EnH | BOOL | HR70.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | STDV_EnHH | BOOL | HR70.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | STDV_Sim | BOOL | HR70.05 | Включена имитация
OMRON | STDV_State | UINT | 3200 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | STDV_Disc | BOOL | 3201.05 | Обрыв
OMRON | STDV_Valid | BOOL | 3201.06 | Достоверен
OMRON | STDV_Above | BOOL | 3201.07 | Выше диапазона
OMRON | STDV_Below | BOOL | 3201.08 | Ниже диапазаона
OMRON | STDV_L | BOOL | 3201.11 | Пред. низк.
OMRON | STDV_H | BOOL | 3201.12 | Пред. высок.
OMRON | STDV_LL | BOOL | 3201.13 | Авар. низк.
OMRON | STDV_HH | BOOL | 3201.14 | Авар. высок.
OMRON | STDV_PV | REAL | 3202 | Выходная частота ПЧ ВД
OMRON | FT002_State2 | CHANNEL | DM2140 | Состояние для HMI
OMRON | FT002_Delay | CHANNEL | DM2141 | Задержка
OMRON | FT002_mA | REAL | DM2142 | Значение тока сигнальной цепи
OMRON | FT002_Min | REAL | DM2146 | Минимальный порог диапазона
OMRON | FT002_Max | REAL | DM2148 | Максимальный порог диапазона
OMRON | FT002_ValLL | REAL | DM2150 | Уставка LoLo
OMRON | FT002_ValL | REAL | DM2152 | Уставка Lo
OMRON | FT002_ValH | REAL | DM2154 | Уставка Hi
OMRON | FT002_ValHH | REAL | DM2156 | Уставка HiHi
OMRON | FT002_Filter | REAL | DM2158 | Фильтр
OMRON | FT002_Hyst | REAL | DM2160 | Гистерезис
OMRON | FT002_Offset | REAL | DM2164 | Смещение
OMRON | FT002_Raw | CHANNEL | DM2166 | Сырое значение
OMRON | FT002_PVSim | REAL | DM2176 | Значение имитации
OMRON | FT002_Repair | BOOL | HR71.00 | Включен ремонт
OMRON | FT002_EnLL | BOOL | HR71.01 | Включена сигнал. LoLo
OMRON | FT002_EnL | BOOL | HR71.02 | Включена сигнал. Lo
OMRON | FT002_EnH | BOOL | HR71.03 | Включена сигнал. Hi
OMRON | FT002_EnHH | BOOL | HR71.04 | Включена сигнал. HiHi
OMRON | FT002_Sim | BOOL | HR71.05 | Включена имитация
OMRON | FT002_State | UINT | 3204 | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
OMRON | FT002_Disc | BOOL | 3205.05 | Обрыв
OMRON | FT002_Valid | BOOL | 3205.06 | Достоверен
OMRON | FT002_Above | BOOL | 3205.07 | Выше диапазона
OMRON | FT002_Below | BOOL | 3205.08 | Ниже диапазаона
OMRON | FT002_L | BOOL | 3205.11 | Пред. низк.
OMRON | FT002_H | BOOL | 3205.12 | Пред. высок.
OMRON | FT002_LL | BOOL | 3205.13 | Авар. низк.
OMRON | FT002_HH | BOOL | 3205.14 | Авар. высок.
OMRON | FT002_PV | REAL | 3206 | Расход сетевой воды (расчет)
OMRON | VG1_MNorm | BOOL | HR95.00 | Режим - Основной
OMRON | VG1_MAdj | BOOL | HR95.01 | Режим - Наладка
OMRON | VG1_MSim | BOOL | HR95.02 | Режим - Имитация
OMRON | VG1_MRepair | BOOL | HR95.03 | Режим - Ремонт
OMRON | VG1_State | CHANNEL | 3300 | Состояние
OMRON | VG1_PHBClose | BOOL | 3301 | Запрет на закрытие
OMRON | VG1_PHBOpen | BOOL | 3301.01 | Запрет на открытие
OMRON | VG1_PHBStop | BOOL | 3301.02 | Запрет на останов
OMRON | VG1_Local | BOOL | 3301.03 | Управление по месту
OMRON | VG1_Auto | BOOL | 3301.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | VG1_Logic | BOOL | 3301.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | VG1_Remote | BOOL | 3301.06 | Дистанционное управление
OMRON | VG1_AlrCom | BOOL | 3301.07 | Общая авария
OMRON | VG1_Unknown | BOOL | 3301.08 | Разобрана схема
OMRON | VG1_Closed | BOOL | 3301.1 | Закрыто
OMRON | VG1_Closing | BOOL | 3301.11 | Ход на закрытие
OMRON | VG1_Inter | BOOL | 3301.12 | Пром положение
OMRON | VG1_Opening | BOOL | 3301.13 | Ход на открытие
OMRON | VG1_Opened | BOOL | 3301.14 | Открыто
OMRON | VG1_Moved | BOOL | 3301.15 | Ход
OMRON | VG1_AlrTmax | BOOL | 3303.05 | Превышено время хода
OMRON | VG1_AlrLS | BOOL | 3303.06 | Неисправность концевых
OMRON | VG1_AlrFBDisc | BOOL | 3303.07 | Обрыв ОС
OMRON | VG1_AlrCVDisc | BOOL | 3303.08 | Обрыв ЗД
OMRON | VG1_AlrDrive | BOOL | 3303.09 | Авария привода
OMRON | VG1_AlrHeat | BOOL | 3303.1 | Перегрев
OMRON | VG1_AlrTorq | BOOL | 3303.11 | Превышен момент
OMRON | VG1_AlrNoMove | BOOL | 3303.12 | Нет хода
OMRON | VG1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3303.13 | Нет схода с концевого
OMRON | VG1_AlrRevDir | BOOL | 3303.14 | Ход в другую сторону
OMRON | VG1_AlrSuddenStop | BOOL | 3303.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | VG1_ManDisable | BOOL | 3304 | Отключено ручное упр.
OMRON | VG1_HMIClose | BOOL | 3304.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | VG1_HMIOpen | BOOL | 3304.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | VG1_HMIStop | BOOL | 3304.03 | Команда СТОП
OMRON | VG1_ResetAlr | BOOL | 3304.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | VG1_State2 | CHANNEL | 3305 | Состояние для HMI
OMRON | VG1_FB | REAL | DM3100 | Обратная связь
OMRON | VG1_CV | REAL | DM3102 | Задание
OMRON | VG1_CVMin | REAL | DM3104 | Мин. ЗД
OMRON | VG1_CVMax | REAL | DM3106 | Макс. ЗД
OMRON | VG1_CVmA | REAL | DM3108 | Выход в мА
OMRON | VG1_CVRaw | CHANNEL | DM3110 | Сырое значение
OMRON | VG1_CMDTime | CHANNEL | DM3112 | Время импульса команд
OMRON | VG1_CVPause | CHANNEL | DM3114 | Пауза между импульсами
OMRON | VG1_CVLMin | REAL | DM3116 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | VG1_CVLMax | REAL | DM3118 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | VG1_CVOffset | REAL | DM3120 | Коррекция ВУП
OMRON | VG1_CVStart | REAL | DM3122 | Порог для хода
OMRON | VG1_CVTime | REAL | DM3124 | Время полного хода
OMRON | VG1_VFB | REAL | DM3128 | Вирт. УП
OMRON | VG1_CVStep | REAL | DM3138 | Шаг задания
OMRON | V1V2_MNorm | BOOL | HR96.00 | Режим - Основной
OMRON | V1V2_MAdj | BOOL | HR96.01 | Режим - Наладка
OMRON | V1V2_MSim | BOOL | HR96.02 | Режим - Имитация
OMRON | V1V2_MRepair | BOOL | HR96.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V1V2_State | CHANNEL | 3306 | Состояние
OMRON | V1V2_PHBClose | BOOL | 3307.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V1V2_PHBOpen | BOOL | 3307.01 | Запрет на открытие
OMRON | V1V2_PHBStop | BOOL | 3307.02 | Запрет на останов
OMRON | V1V2_Local | BOOL | 3307.03 | Управление по месту
OMRON | V1V2_Auto | BOOL | 3307.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V1V2_Logic | BOOL | 3307.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V1V2_Remote | BOOL | 3307.06 | Дистанционное управление
OMRON | V1V2_AlrCom | BOOL | 3307.07 | Общая авария
OMRON | V1V2_Unknown | BOOL | 3307.08 | Разобрана схема
OMRON | V1V2_Closed | BOOL | 3307.1 | Закрыто
OMRON | V1V2_Closing | BOOL | 3307.11 | Ход на закрытие
OMRON | V1V2_Inter | BOOL | 3307.12 | Пром положение
OMRON | V1V2_Opening | BOOL | 3307.13 | Ход на открытие
OMRON | V1V2_Opened | BOOL | 3307.14 | Открыто
OMRON | V1V2_Moved | BOOL | 3307.15 | Ход
OMRON | V1V2_AlrTmax | BOOL | 3309.05 | Превышено время хода
OMRON | V1V2_AlrLS | BOOL | 3309.06 | Неисправность концевых
OMRON | V1V2_AlrFBDisc | BOOL | 3309.07 | Обрыв ОС
OMRON | V1V2_AlrCVDisc | BOOL | 3309.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V1V2_AlrDrive | BOOL | 3309.09 | Авария привода
OMRON | V1V2_AlrHeat | BOOL | 3309.1 | Перегрев
OMRON | V1V2_AlrTorq | BOOL | 3309.11 | Превышен момент
OMRON | V1V2_AlrNoMove | BOOL | 3309.12 | Нет хода
OMRON | V1V2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3309.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V1V2_AlrRevDir | BOOL | 3309.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V1V2_AlrSuddenStop | BOOL | 3309.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V1V2_ManDisable | BOOL | 3310 | Отключено ручное упр.
OMRON | V1V2_HMIClose | BOOL | 3310.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V1V2_HMIOpen | BOOL | 3310.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V1V2_HMIStop | BOOL | 3310.03 | Команда СТОП
OMRON | V1V2_ResetAlr | BOOL | 3310.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V1V2_State2 | CHANNEL | 3311 | Состояние для HMI
OMRON | V1V2_FB | REAL | DM3140 | Обратная связь
OMRON | V1V2_CV | REAL | DM3142 | Задание
OMRON | V1V2_CVMin | REAL | DM3144 | Мин. ЗД
OMRON | V1V2_CVMax | REAL | DM3146 | Макс. ЗД
OMRON | V1V2_CVmA | REAL | DM3148 | Выход в мА
OMRON | V1V2_CVRaw | CHANNEL | DM3150 | Сырое значение
OMRON | V1V2_CMDTime | CHANNEL | DM3152 | Время импульса команд
OMRON | V1V2_CVPause | CHANNEL | DM3154 | Пауза между импульсами
OMRON | V1V2_CVLMin | REAL | DM3156 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V1V2_CVLMax | REAL | DM3158 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V1V2_CVOffset | REAL | DM3160 | Коррекция ВУП
OMRON | V1V2_CVStart | REAL | DM3162 | Порог для хода
OMRON | V1V2_CVTime | REAL | DM3164 | Время полного хода
OMRON | V1V2_VFB | REAL | DM3168 | Вирт. УП
OMRON | V1V2_CVStep | REAL | DM3178 | Шаг задания
OMRON | V2V2_MNorm | BOOL | HR97.00 | Режим - Основной
OMRON | V2V2_MAdj | BOOL | HR97.01 | Режим - Наладка
OMRON | V2V2_MSim | BOOL | HR97.02 | Режим - Имитация
OMRON | V2V2_MRepair | BOOL | HR97.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V2V2_State | CHANNEL | 3312 | Состояние
OMRON | V2V2_PHBClose | BOOL | 3313.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V2V2_PHBOpen | BOOL | 3313.01 | Запрет на открытие
OMRON | V2V2_PHBStop | BOOL | 3313.02 | Запрет на останов
OMRON | V2V2_Local | BOOL | 3313.03 | Управление по месту
OMRON | V2V2_Auto | BOOL | 3313.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V2V2_Logic | BOOL | 3313.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V2V2_Remote | BOOL | 3313.06 | Дистанционное управление
OMRON | V2V2_AlrCom | BOOL | 3313.07 | Общая авария
OMRON | V2V2_Unknown | BOOL | 3313.08 | Разобрана схема
OMRON | V2V2_Closed | BOOL | 3313.1 | Закрыто
OMRON | V2V2_Closing | BOOL | 3313.11 | Ход на закрытие
OMRON | V2V2_Inter | BOOL | 3313.12 | Пром положение
OMRON | V2V2_Opening | BOOL | 3313.13 | Ход на открытие
OMRON | V2V2_Opened | BOOL | 3313.14 | Открыто
OMRON | V2V2_Moved | BOOL | 3313.15 | Ход
OMRON | V2V2_AlrTmax | BOOL | 3315.05 | Превышено время хода
OMRON | V2V2_AlrLS | BOOL | 3315.06 | Неисправность концевых
OMRON | V2V2_AlrFBDisc | BOOL | 3315.07 | Обрыв ОС
OMRON | V2V2_AlrCVDisc | BOOL | 3315.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V2V2_AlrDrive | BOOL | 3315.09 | Авария привода
OMRON | V2V2_AlrHeat | BOOL | 3315.1 | Перегрев
OMRON | V2V2_AlrTorq | BOOL | 3315.11 | Превышен момент
OMRON | V2V2_AlrNoMove | BOOL | 3315.12 | Нет хода
OMRON | V2V2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3315.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V2V2_AlrRevDir | BOOL | 3315.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V2V2_AlrSuddenStop | BOOL | 3315.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V2V2_ManDisable | BOOL | 3316 | Отключено ручное упр.
OMRON | V2V2_HMIClose | BOOL | 3316.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V2V2_HMIOpen | BOOL | 3316.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V2V2_HMIStop | BOOL | 3316.03 | Команда СТОП
OMRON | V2V2_ResetAlr | BOOL | 3316.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V2V2_State2 | CHANNEL | 3317 | Состояние для HMI
OMRON | V2V2_FB | REAL | DM3180 | Обратная связь
OMRON | V2V2_CV | REAL | DM3182 | Задание
OMRON | V2V2_CVMin | REAL | DM3184 | Мин. ЗД
OMRON | V2V2_CVMax | REAL | DM3186 | Макс. ЗД
OMRON | V2V2_CVmA | REAL | DM3188 | Выход в мА
OMRON | V2V2_CVRaw | CHANNEL | DM3190 | Сырое значение
OMRON | V2V2_CMDTime | CHANNEL | DM3192 | Время импульса команд
OMRON | V2V2_CVPause | CHANNEL | DM3194 | Пауза между импульсами
OMRON | V2V2_CVLMin | REAL | DM3196 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V2V2_CVLMax | REAL | DM3198 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V2V2_CVOffset | REAL | DM3200 | Коррекция ВУП
OMRON | V2V2_CVStart | REAL | DM3202 | Порог для хода
OMRON | V2V2_CVTime | REAL | DM3204 | Время полного хода
OMRON | V2V2_VFB | REAL | DM3208 | Вирт. УП
OMRON | V2V2_CVStep | REAL | DM3218 | Шаг задания
OMRON | V3V2_MNorm | BOOL | HR98.00 | Режим - Основной
OMRON | V3V2_MAdj | BOOL | HR98.01 | Режим - Наладка
OMRON | V3V2_MSim | BOOL | HR98.02 | Режим - Имитация
OMRON | V3V2_MRepair | BOOL | HR98.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V3V2_State | CHANNEL | 3318 | Состояние
OMRON | V3V2_PHBClose | BOOL | 3319.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V3V2_PHBOpen | BOOL | 3319.01 | Запрет на открытие
OMRON | V3V2_PHBStop | BOOL | 3319.02 | Запрет на останов
OMRON | V3V2_Local | BOOL | 3319.03 | Управление по месту
OMRON | V3V2_Auto | BOOL | 3319.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V3V2_Logic | BOOL | 3319.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V3V2_Remote | BOOL | 3319.06 | Дистанционное управление
OMRON | V3V2_AlrCom | BOOL | 3319.07 | Общая авария
OMRON | V3V2_Unknown | BOOL | 3319.08 | Разобрана схема
OMRON | V3V2_Closed | BOOL | 3319.1 | Закрыто
OMRON | V3V2_Closing | BOOL | 3319.11 | Ход на закрытие
OMRON | V3V2_Inter | BOOL | 3319.12 | Пром положение
OMRON | V3V2_Opening | BOOL | 3319.13 | Ход на открытие
OMRON | V3V2_Opened | BOOL | 3319.14 | Открыто
OMRON | V3V2_Moved | BOOL | 3319.15 | Ход
OMRON | V3V2_AlrTmax | BOOL | 3321.05 | Превышено время хода
OMRON | V3V2_AlrLS | BOOL | 3321.06 | Неисправность концевых
OMRON | V3V2_AlrFBDisc | BOOL | 3321.07 | Обрыв ОС
OMRON | V3V2_AlrCVDisc | BOOL | 3321.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V3V2_AlrDrive | BOOL | 3321.09 | Авария привода
OMRON | V3V2_AlrHeat | BOOL | 3321.1 | Перегрев
OMRON | V3V2_AlrTorq | BOOL | 3321.11 | Превышен момент
OMRON | V3V2_AlrNoMove | BOOL | 3321.12 | Нет хода
OMRON | V3V2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3321.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V3V2_AlrRevDir | BOOL | 3321.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V3V2_AlrSuddenStop | BOOL | 3321.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V3V2_ManDisable | BOOL | 3322 | Отключено ручное упр.
OMRON | V3V2_HMIClose | BOOL | 3322.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V3V2_HMIOpen | BOOL | 3322.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V3V2_HMIStop | BOOL | 3322.03 | Команда СТОП
OMRON | V3V2_ResetAlr | BOOL | 3322.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V3V2_State2 | CHANNEL | 3323 | Состояние для HMI
OMRON | V3V2_FB | REAL | DM3220 | Обратная связь
OMRON | V3V2_CV | REAL | DM3222 | Задание
OMRON | V3V2_CVMin | REAL | DM3224 | Мин. ЗД
OMRON | V3V2_CVMax | REAL | DM3226 | Макс. ЗД
OMRON | V3V2_CVmA | REAL | DM3228 | Выход в мА
OMRON | V3V2_CVRaw | CHANNEL | DM3230 | Сырое значение
OMRON | V3V2_CMDTime | CHANNEL | DM3232 | Время импульса команд
OMRON | V3V2_CVPause | CHANNEL | DM3234 | Пауза между импульсами
OMRON | V3V2_CVLMin | REAL | DM3236 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V3V2_CVLMax | REAL | DM3238 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V3V2_CVOffset | REAL | DM3240 | Коррекция ВУП
OMRON | V3V2_CVStart | REAL | DM3242 | Порог для хода
OMRON | V3V2_CVTime | REAL | DM3244 | Время полного хода
OMRON | V3V2_VFB | REAL | DM3248 | Вирт. УП
OMRON | V3V2_CVStep | REAL | DM3258 | Шаг задания
OMRON | V4V2_MNorm | BOOL | HR99.00 | Режим - Основной
OMRON | V4V2_MAdj | BOOL | HR99.01 | Режим - Наладка
OMRON | V4V2_MSim | BOOL | HR99.02 | Режим - Имитация
OMRON | V4V2_MRepair | BOOL | HR99.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V4V2_State | CHANNEL | 3324 | Состояние
OMRON | V4V2_PHBClose | BOOL | 3325.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V4V2_PHBOpen | BOOL | 3325.01 | Запрет на открытие
OMRON | V4V2_PHBStop | BOOL | 3325.02 | Запрет на останов
OMRON | V4V2_Local | BOOL | 3325.03 | Управление по месту
OMRON | V4V2_Auto | BOOL | 3325.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V4V2_Logic | BOOL | 3325.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V4V2_Remote | BOOL | 3325.06 | Дистанционное управление
OMRON | V4V2_AlrCom | BOOL | 3325.07 | Общая авария
OMRON | V4V2_Unknown | BOOL | 3325.08 | Разобрана схема
OMRON | V4V2_Closed | BOOL | 3325.1 | Закрыто
OMRON | V4V2_Closing | BOOL | 3325.11 | Ход на закрытие
OMRON | V4V2_Inter | BOOL | 3325.12 | Пром положение
OMRON | V4V2_Opening | BOOL | 3325.13 | Ход на открытие
OMRON | V4V2_Opened | BOOL | 3325.14 | Открыто
OMRON | V4V2_Moved | BOOL | 3325.15 | Ход
OMRON | V4V2_AlrTmax | BOOL | 3327.05 | Превышено время хода
OMRON | V4V2_AlrLS | BOOL | 3327.06 | Неисправность концевых
OMRON | V4V2_AlrFBDisc | BOOL | 3327.07 | Обрыв ОС
OMRON | V4V2_AlrCVDisc | BOOL | 3327.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V4V2_AlrDrive | BOOL | 3327.09 | Авария привода
OMRON | V4V2_AlrHeat | BOOL | 3327.1 | Перегрев
OMRON | V4V2_AlrTorq | BOOL | 3327.11 | Превышен момент
OMRON | V4V2_AlrNoMove | BOOL | 3327.12 | Нет хода
OMRON | V4V2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3327.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V4V2_AlrRevDir | BOOL | 3327.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V4V2_AlrSuddenStop | BOOL | 3327.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V4V2_ManDisable | BOOL | 3328 | Отключено ручное упр.
OMRON | V4V2_HMIClose | BOOL | 3328.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V4V2_HMIOpen | BOOL | 3328.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V4V2_HMIStop | BOOL | 3328.03 | Команда СТОП
OMRON | V4V2_ResetAlr | BOOL | 3328.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V4V2_State2 | CHANNEL | 3329 | Состояние для HMI
OMRON | V4V2_FB | REAL | DM3260 | Обратная связь
OMRON | V4V2_CV | REAL | DM3262 | Задание
OMRON | V4V2_CVMin | REAL | DM3264 | Мин. ЗД
OMRON | V4V2_CVMax | REAL | DM3266 | Макс. ЗД
OMRON | V4V2_CVmA | REAL | DM3268 | Выход в мА
OMRON | V4V2_CVRaw | CHANNEL | DM3270 | Сырое значение
OMRON | V4V2_CMDTime | CHANNEL | DM3272 | Время импульса команд
OMRON | V4V2_CVPause | CHANNEL | DM3274 | Пауза между импульсами
OMRON | V4V2_CVLMin | REAL | DM3276 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V4V2_CVLMax | REAL | DM3278 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V4V2_CVOffset | REAL | DM3280 | Коррекция ВУП
OMRON | V4V2_CVStart | REAL | DM3282 | Порог для хода
OMRON | V4V2_CVTime | REAL | DM3284 | Время полного хода
OMRON | V4V2_VFB | REAL | DM3288 | Вирт. УП
OMRON | V4V2_CVStep | REAL | DM3298 | Шаг задания
OMRON | V5V2_MNorm | BOOL | HR100.00 | Режим - Основной
OMRON | V5V2_MAdj | BOOL | HR100.01 | Режим - Наладка
OMRON | V5V2_MSim | BOOL | HR100.02 | Режим - Имитация
OMRON | V5V2_MRepair | BOOL | HR100.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V5V2_State | CHANNEL | 3330 | Состояние
OMRON | V5V2_PHBClose | BOOL | 3331.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V5V2_PHBOpen | BOOL | 3331.01 | Запрет на открытие
OMRON | V5V2_PHBStop | BOOL | 3331.02 | Запрет на останов
OMRON | V5V2_Local | BOOL | 3331.03 | Управление по месту
OMRON | V5V2_Auto | BOOL | 3331.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V5V2_Logic | BOOL | 3331.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V5V2_Remote | BOOL | 3331.06 | Дистанционное управление
OMRON | V5V2_AlrCom | BOOL | 3331.07 | Общая авария
OMRON | V5V2_Unknown | BOOL | 3331.08 | Разобрана схема
OMRON | V5V2_Closed | BOOL | 3331.1 | Закрыто
OMRON | V5V2_Closing | BOOL | 3331.11 | Ход на закрытие
OMRON | V5V2_Inter | BOOL | 3331.12 | Пром положение
OMRON | V5V2_Opening | BOOL | 3331.13 | Ход на открытие
OMRON | V5V2_Opened | BOOL | 3331.14 | Открыто
OMRON | V5V2_Moved | BOOL | 3331.15 | Ход
OMRON | V5V2_AlrTmax | BOOL | 3333.05 | Превышено время хода
OMRON | V5V2_AlrLS | BOOL | 3333.06 | Неисправность концевых
OMRON | V5V2_AlrFBDisc | BOOL | 3333.07 | Обрыв ОС
OMRON | V5V2_AlrCVDisc | BOOL | 3333.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V5V2_AlrDrive | BOOL | 3333.09 | Авария привода
OMRON | V5V2_AlrHeat | BOOL | 3333.1 | Перегрев
OMRON | V5V2_AlrTorq | BOOL | 3333.11 | Превышен момент
OMRON | V5V2_AlrNoMove | BOOL | 3333.12 | Нет хода
OMRON | V5V2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3333.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V5V2_AlrRevDir | BOOL | 3333.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V5V2_AlrSuddenStop | BOOL | 3333.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V5V2_ManDisable | BOOL | 3334 | Отключено ручное упр.
OMRON | V5V2_HMIClose | BOOL | 3334.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V5V2_HMIOpen | BOOL | 3334.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V5V2_HMIStop | BOOL | 3334.03 | Команда СТОП
OMRON | V5V2_ResetAlr | BOOL | 3334.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V5V2_State2 | CHANNEL | 3335 | Состояние для HMI
OMRON | V5V2_FB | REAL | DM3300 | Обратная связь
OMRON | V5V2_CV | REAL | DM3302 | Задание
OMRON | V5V2_CVMin | REAL | DM3304 | Мин. ЗД
OMRON | V5V2_CVMax | REAL | DM3306 | Макс. ЗД
OMRON | V5V2_CVmA | REAL | DM3308 | Выход в мА
OMRON | V5V2_CVRaw | CHANNEL | DM3310 | Сырое значение
OMRON | V5V2_CMDTime | CHANNEL | DM3312 | Время импульса команд
OMRON | V5V2_CVPause | CHANNEL | DM3314 | Пауза между импульсами
OMRON | V5V2_CVLMin | REAL | DM3316 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V5V2_CVLMax | REAL | DM3318 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V5V2_CVOffset | REAL | DM3320 | Коррекция ВУП
OMRON | V5V2_CVStart | REAL | DM3322 | Порог для хода
OMRON | V5V2_CVTime | REAL | DM3324 | Время полного хода
OMRON | V5V2_VFB | REAL | DM3328 | Вирт. УП
OMRON | V5V2_CVStep | REAL | DM3338 | Шаг задания
OMRON | V6V2_MNorm | BOOL | HR101.00 | Режим - Основной
OMRON | V6V2_MAdj | BOOL | HR101.01 | Режим - Наладка
OMRON | V6V2_MSim | BOOL | HR101.02 | Режим - Имитация
OMRON | V6V2_MRepair | BOOL | HR101.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V6V2_State | CHANNEL | 3336 | Состояние
OMRON | V6V2_PHBClose | BOOL | 3337 | Запрет на закрытие
OMRON | V6V2_PHBOpen | BOOL | 3337.01 | Запрет на открытие
OMRON | V6V2_PHBStop | BOOL | 3337.02 | Запрет на останов
OMRON | V6V2_Local | BOOL | 3337.03 | Управление по месту
OMRON | V6V2_Auto | BOOL | 3337.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V6V2_Logic | BOOL | 3337.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V6V2_Remote | BOOL | 3337.06 | Дистанционное управление
OMRON | V6V2_AlrCom | BOOL | 3337.07 | Общая авария
OMRON | V6V2_Unknown | BOOL | 3337.08 | Разобрана схема
OMRON | V6V2_Closed | BOOL | 3337.1 | Закрыто
OMRON | V6V2_Closing | BOOL | 3337.11 | Ход на закрытие
OMRON | V6V2_Inter | BOOL | 3337.12 | Пром положение
OMRON | V6V2_Opening | BOOL | 3337.13 | Ход на открытие
OMRON | V6V2_Opened | BOOL | 3337.14 | Открыто
OMRON | V6V2_Moved | BOOL | 3337.15 | Ход
OMRON | V6V2_AlrTmax | BOOL | 3339.05 | Превышено время хода
OMRON | V6V2_AlrLS | BOOL | 3339.06 | Неисправность концевых
OMRON | V6V2_AlrFBDisc | BOOL | 3339.07 | Обрыв ОС
OMRON | V6V2_AlrCVDisc | BOOL | 3339.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V6V2_AlrDrive | BOOL | 3339.09 | Авария привода
OMRON | V6V2_AlrHeat | BOOL | 3339.1 | Перегрев
OMRON | V6V2_AlrTorq | BOOL | 3339.11 | Превышен момент
OMRON | V6V2_AlrNoMove | BOOL | 3339.12 | Нет хода
OMRON | V6V2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3339.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V6V2_AlrRevDir | BOOL | 3339.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V6V2_AlrSuddenStop | BOOL | 3339.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V6V2_ManDisable | BOOL | 3340 | Отключено ручное упр.
OMRON | V6V2_HMIClose | BOOL | 3340.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V6V2_HMIOpen | BOOL | 3340.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V6V2_HMIStop | BOOL | 3340.03 | Команда СТОП
OMRON | V6V2_ResetAlr | BOOL | 3340.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V6V2_State2 | CHANNEL | 3341 | Состояние для HMI
OMRON | V6V2_FB | REAL | DM3340 | Обратная связь
OMRON | V6V2_CV | REAL | DM3342 | Задание
OMRON | V6V2_CVMin | REAL | DM3344 | Мин. ЗД
OMRON | V6V2_CVMax | REAL | DM3346 | Макс. ЗД
OMRON | V6V2_CVmA | REAL | DM3348 | Выход в мА
OMRON | V6V2_CVRaw | CHANNEL | DM3350 | Сырое значение
OMRON | V6V2_CMDTime | CHANNEL | DM3352 | Время импульса команд
OMRON | V6V2_CVPause | CHANNEL | DM3354 | Пауза между импульсами
OMRON | V6V2_CVLMin | REAL | DM3356 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V6V2_CVLMax | REAL | DM3358 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V6V2_CVOffset | REAL | DM3360 | Коррекция ВУП
OMRON | V6V2_CVStart | REAL | DM3362 | Порог для хода
OMRON | V6V2_CVTime | REAL | DM3364 | Время полного хода
OMRON | V6V2_VFB | REAL | DM3368 | Вирт. УП
OMRON | V6V2_CVStep | REAL | DM3378 | Шаг задания
OMRON | VG2_MNorm | BOOL | HR102.00 | Режим - Основной
OMRON | VG2_MAdj | BOOL | HR102.01 | Режим - Наладка
OMRON | VG2_MSim | BOOL | HR102.02 | Режим - Имитация
OMRON | VG2_MRepair | BOOL | HR102.03 | Режим - Ремонт
OMRON | VG2_State | CHANNEL | 3342 | Состояние
OMRON | VG2_PHBClose | BOOL | 3343 | Запрет на закрытие
OMRON | VG2_PHBOpen | BOOL | 3343.01 | Запрет на открытие
OMRON | VG2_PHBStop | BOOL | 3343.02 | Запрет на останов
OMRON | VG2_Local | BOOL | 3343.03 | Управление по месту
OMRON | VG2_Auto | BOOL | 3343.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | VG2_Logic | BOOL | 3343.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | VG2_Remote | BOOL | 3343.06 | Дистанционное управление
OMRON | VG2_AlrCom | BOOL | 3343.07 | Общая авария
OMRON | VG2_Unknown | BOOL | 3343.08 | Разобрана схема
OMRON | VG2_Closed | BOOL | 3343.1 | Закрыто
OMRON | VG2_Closing | BOOL | 3343.11 | Ход на закрытие
OMRON | VG2_Inter | BOOL | 3343.12 | Пром положение
OMRON | VG2_Opening | BOOL | 3343.13 | Ход на открытие
OMRON | VG2_Opened | BOOL | 3343.14 | Открыто
OMRON | VG2_Moved | BOOL | 3343.15 | Ход
OMRON | VG2_AlrTmax | BOOL | 3345.05 | Превышено время хода
OMRON | VG2_AlrLS | BOOL | 3345.06 | Неисправность концевых
OMRON | VG2_AlrFBDisc | BOOL | 3345.07 | Обрыв ОС
OMRON | VG2_AlrCVDisc | BOOL | 3345.08 | Обрыв ЗД
OMRON | VG2_AlrDrive | BOOL | 3345.09 | Авария привода
OMRON | VG2_AlrHeat | BOOL | 3345.1 | Перегрев
OMRON | VG2_AlrTorq | BOOL | 3345.11 | Превышен момент
OMRON | VG2_AlrNoMove | BOOL | 3345.12 | Нет хода
OMRON | VG2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3345.13 | Нет схода с концевого
OMRON | VG2_AlrRevDir | BOOL | 3345.14 | Ход в другую сторону
OMRON | VG2_AlrSuddenStop | BOOL | 3345.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | VG2_ManDisable | BOOL | 3346 | Отключено ручное упр.
OMRON | VG2_HMIClose | BOOL | 3346.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | VG2_HMIOpen | BOOL | 3346.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | VG2_HMIStop | BOOL | 3346.03 | Команда СТОП
OMRON | VG2_ResetAlr | BOOL | 3346.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | VG2_State2 | CHANNEL | 3347 | Состояние для HMI
OMRON | VG2_FB | REAL | DM3380 | Обратная связь
OMRON | VG2_CV | REAL | DM3382 | Задание
OMRON | VG2_CVMin | REAL | DM3384 | Мин. ЗД
OMRON | VG2_CVMax | REAL | DM3386 | Макс. ЗД
OMRON | VG2_CVmA | REAL | DM3388 | Выход в мА
OMRON | VG2_CVRaw | CHANNEL | DM3390 | Сырое значение
OMRON | VG2_CMDTime | CHANNEL | DM3392 | Время импульса команд
OMRON | VG2_CVPause | CHANNEL | DM3394 | Пауза между импульсами
OMRON | VG2_CVLMin | REAL | DM3396 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | VG2_CVLMax | REAL | DM3398 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | VG2_CVOffset | REAL | DM3400 | Коррекция ВУП
OMRON | VG2_CVStart | REAL | DM3402 | Порог для хода
OMRON | VG2_CVTime | REAL | DM3404 | Время полного хода
OMRON | VG2_VFB | REAL | DM3408 | Вирт. УП
OMRON | VG2_CVStep | REAL | DM3418 | Шаг задания
OMRON | VM1_MNorm | BOOL | HR103.00 | Режим - Основной
OMRON | VM1_MAdj | BOOL | HR103.01 | Режим - Наладка
OMRON | VM1_MSim | BOOL | HR103.02 | Режим - Имитация
OMRON | VM1_MRepair | BOOL | HR103.03 | Режим - Ремонт
OMRON | VM1_State | CHANNEL | 3348 | Состояние
OMRON | VM1_PHBClose | BOOL | 3349 | Запрет на закрытие
OMRON | VM1_PHBOpen | BOOL | 3349.01 | Запрет на открытие
OMRON | VM1_PHBStop | BOOL | 3349.02 | Запрет на останов
OMRON | VM1_Local | BOOL | 3349.03 | Управление по месту
OMRON | VM1_Auto | BOOL | 3349.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | VM1_Logic | BOOL | 3349.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | VM1_Remote | BOOL | 3349.06 | Дистанционное управление
OMRON | VM1_AlrCom | BOOL | 3349.07 | Общая авария
OMRON | VM1_Unknown | BOOL | 3349.08 | Разобрана схема
OMRON | VM1_Closed | BOOL | 3349.1 | Закрыто
OMRON | VM1_Closing | BOOL | 3349.11 | Ход на закрытие
OMRON | VM1_Inter | BOOL | 3349.12 | Пром положение
OMRON | VM1_Opening | BOOL | 3349.13 | Ход на открытие
OMRON | VM1_Opened | BOOL | 3349.14 | Открыто
OMRON | VM1_Moved | BOOL | 3349.15 | Ход
OMRON | VM1_AlrTmax | BOOL | 3351.05 | Превышено время хода
OMRON | VM1_AlrLS | BOOL | 3351.06 | Неисправность концевых
OMRON | VM1_AlrFBDisc | BOOL | 3351.07 | Обрыв ОС
OMRON | VM1_AlrCVDisc | BOOL | 3351.08 | Обрыв ЗД
OMRON | VM1_AlrDrive | BOOL | 3351.09 | Авария привода
OMRON | VM1_AlrHeat | BOOL | 3351.1 | Перегрев
OMRON | VM1_AlrTorq | BOOL | 3351.11 | Превышен момент
OMRON | VM1_AlrNoMove | BOOL | 3351.12 | Нет хода
OMRON | VM1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3351.13 | Нет схода с концевого
OMRON | VM1_AlrRevDir | BOOL | 3351.14 | Ход в другую сторону
OMRON | VM1_AlrSuddenStop | BOOL | 3351.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | VM1_ManDisable | BOOL | 3352 | Отключено ручное упр.
OMRON | VM1_HMIClose | BOOL | 3352.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | VM1_HMIOpen | BOOL | 3352.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | VM1_HMIStop | BOOL | 3352.03 | Команда СТОП
OMRON | VM1_ResetAlr | BOOL | 3352.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | VM1_State2 | CHANNEL | 3353 | Состояние для HMI
OMRON | VM1_FB | REAL | DM3420 | Обратная связь
OMRON | VM1_CV | REAL | DM3422 | Задание
OMRON | VM1_CVMin | REAL | DM3424 | Мин. ЗД
OMRON | VM1_CVMax | REAL | DM3426 | Макс. ЗД
OMRON | VM1_CVmA | REAL | DM3428 | Выход в мА
OMRON | VM1_CVRaw | CHANNEL | DM3430 | Сырое значение
OMRON | VM1_CMDTime | CHANNEL | DM3432 | Время импульса команд
OMRON | VM1_CVPause | CHANNEL | DM3434 | Пауза между импульсами
OMRON | VM1_CVLMin | REAL | DM3436 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | VM1_CVLMax | REAL | DM3438 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | VM1_CVOffset | REAL | DM3440 | Коррекция ВУП
OMRON | VM1_CVStart | REAL | DM3442 | Порог для хода
OMRON | VM1_CVTime | REAL | DM3444 | Время полного хода
OMRON | VM1_VFB | REAL | DM3448 | Вирт. УП
OMRON | VM1_CVStep | REAL | DM3458 | Шаг задания
OMRON | V1V1_MNorm | BOOL | HR104.00 | Режим - Основной
OMRON | V1V1_MAdj | BOOL | HR104.01 | Режим - Наладка
OMRON | V1V1_MSim | BOOL | HR104.02 | Режим - Имитация
OMRON | V1V1_MRepair | BOOL | HR104.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V1V1_State | CHANNEL | 3354 | Состояние
OMRON | V1V1_PHBClose | BOOL | 3355.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V1V1_PHBOpen | BOOL | 3355.01 | Запрет на открытие
OMRON | V1V1_PHBStop | BOOL | 3355.02 | Запрет на останов
OMRON | V1V1_Local | BOOL | 3355.03 | Управление по месту
OMRON | V1V1_Auto | BOOL | 3355.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V1V1_Logic | BOOL | 3355.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V1V1_Remote | BOOL | 3355.06 | Дистанционное управление
OMRON | V1V1_AlrCom | BOOL | 3355.07 | Общая авария
OMRON | V1V1_Unknown | BOOL | 3355.08 | Разобрана схема
OMRON | V1V1_Closed | BOOL | 3355.1 | Закрыто
OMRON | V1V1_Closing | BOOL | 3355.11 | Ход на закрытие
OMRON | V1V1_Inter | BOOL | 3355.12 | Пром положение
OMRON | V1V1_Opening | BOOL | 3355.13 | Ход на открытие
OMRON | V1V1_Opened | BOOL | 3355.14 | Открыто
OMRON | V1V1_Moved | BOOL | 3355.15 | Ход
OMRON | V1V1_AlrTmax | BOOL | 3357.05 | Превышено время хода
OMRON | V1V1_AlrLS | BOOL | 3357.06 | Неисправность концевых
OMRON | V1V1_AlrFBDisc | BOOL | 3357.07 | Обрыв ОС
OMRON | V1V1_AlrCVDisc | BOOL | 3357.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V1V1_AlrDrive | BOOL | 3357.09 | Авария привода
OMRON | V1V1_AlrHeat | BOOL | 3357.1 | Перегрев
OMRON | V1V1_AlrTorq | BOOL | 3357.11 | Превышен момент
OMRON | V1V1_AlrNoMove | BOOL | 3357.12 | Нет хода
OMRON | V1V1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3357.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V1V1_AlrRevDir | BOOL | 3357.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V1V1_AlrSuddenStop | BOOL | 3357.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V1V1_ManDisable | BOOL | 3358 | Отключено ручное упр.
OMRON | V1V1_HMIClose | BOOL | 3358.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V1V1_HMIOpen | BOOL | 3358.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V1V1_HMIStop | BOOL | 3358.03 | Команда СТОП
OMRON | V1V1_ResetAlr | BOOL | 3358.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V1V1_State2 | CHANNEL | 3359 | Состояние для HMI
OMRON | V1V1_FB | REAL | DM3460 | Обратная связь
OMRON | V1V1_CV | REAL | DM3462 | Задание
OMRON | V1V1_CVMin | REAL | DM3464 | Мин. ЗД
OMRON | V1V1_CVMax | REAL | DM3466 | Макс. ЗД
OMRON | V1V1_CVmA | REAL | DM3468 | Выход в мА
OMRON | V1V1_CVRaw | CHANNEL | DM3470 | Сырое значение
OMRON | V1V1_CMDTime | CHANNEL | DM3472 | Время импульса команд
OMRON | V1V1_CVPause | CHANNEL | DM3474 | Пауза между импульсами
OMRON | V1V1_CVLMin | REAL | DM3476 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V1V1_CVLMax | REAL | DM3478 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V1V1_CVOffset | REAL | DM3480 | Коррекция ВУП
OMRON | V1V1_CVStart | REAL | DM3482 | Порог для хода
OMRON | V1V1_CVTime | REAL | DM3484 | Время полного хода
OMRON | V1V1_VFB | REAL | DM3488 | Вирт. УП
OMRON | V1V1_CVStep | REAL | DM3498 | Шаг задания
OMRON | V2V1_MNorm | BOOL | HR105.00 | Режим - Основной
OMRON | V2V1_MAdj | BOOL | HR105.01 | Режим - Наладка
OMRON | V2V1_MSim | BOOL | HR105.02 | Режим - Имитация
OMRON | V2V1_MRepair | BOOL | HR105.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V2V1_State | CHANNEL | 3360 | Состояние
OMRON | V2V1_PHBClose | BOOL | 3361.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V2V1_PHBOpen | BOOL | 3361.01 | Запрет на открытие
OMRON | V2V1_PHBStop | BOOL | 3361.02 | Запрет на останов
OMRON | V2V1_Local | BOOL | 3361.03 | Управление по месту
OMRON | V2V1_Auto | BOOL | 3361.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V2V1_Logic | BOOL | 3361.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V2V1_Remote | BOOL | 3361.06 | Дистанционное управление
OMRON | V2V1_AlrCom | BOOL | 3361.07 | Общая авария
OMRON | V2V1_Unknown | BOOL | 3361.08 | Разобрана схема
OMRON | V2V1_Closed | BOOL | 3361.1 | Закрыто
OMRON | V2V1_Closing | BOOL | 3361.11 | Ход на закрытие
OMRON | V2V1_Inter | BOOL | 3361.12 | Пром положение
OMRON | V2V1_Opening | BOOL | 3361.13 | Ход на открытие
OMRON | V2V1_Opened | BOOL | 3361.14 | Открыто
OMRON | V2V1_Moved | BOOL | 3361.15 | Ход
OMRON | V2V1_AlrTmax | BOOL | 3363.05 | Превышено время хода
OMRON | V2V1_AlrLS | BOOL | 3363.06 | Неисправность концевых
OMRON | V2V1_AlrFBDisc | BOOL | 3363.07 | Обрыв ОС
OMRON | V2V1_AlrCVDisc | BOOL | 3363.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V2V1_AlrDrive | BOOL | 3363.09 | Авария привода
OMRON | V2V1_AlrHeat | BOOL | 3363.1 | Перегрев
OMRON | V2V1_AlrTorq | BOOL | 3363.11 | Превышен момент
OMRON | V2V1_AlrNoMove | BOOL | 3363.12 | Нет хода
OMRON | V2V1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3363.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V2V1_AlrRevDir | BOOL | 3363.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V2V1_AlrSuddenStop | BOOL | 3363.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V2V1_ManDisable | BOOL | 3364 | Отключено ручное упр.
OMRON | V2V1_HMIClose | BOOL | 3364.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V2V1_HMIOpen | BOOL | 3364.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V2V1_HMIStop | BOOL | 3364.03 | Команда СТОП
OMRON | V2V1_ResetAlr | BOOL | 3364.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V2V1_State2 | CHANNEL | 3365 | Состояние для HMI
OMRON | V2V1_FB | REAL | DM3500 | Обратная связь
OMRON | V2V1_CV | REAL | DM3502 | Задание
OMRON | V2V1_CVMin | REAL | DM3504 | Мин. ЗД
OMRON | V2V1_CVMax | REAL | DM3506 | Макс. ЗД
OMRON | V2V1_CVmA | REAL | DM3508 | Выход в мА
OMRON | V2V1_CVRaw | CHANNEL | DM3510 | Сырое значение
OMRON | V2V1_CMDTime | CHANNEL | DM3512 | Время импульса команд
OMRON | V2V1_CVPause | CHANNEL | DM3514 | Пауза между импульсами
OMRON | V2V1_CVLMin | REAL | DM3516 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V2V1_CVLMax | REAL | DM3518 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V2V1_CVOffset | REAL | DM3520 | Коррекция ВУП
OMRON | V2V1_CVStart | REAL | DM3522 | Порог для хода
OMRON | V2V1_CVTime | REAL | DM3524 | Время полного хода
OMRON | V2V1_VFB | REAL | DM3528 | Вирт. УП
OMRON | V2V1_CVStep | REAL | DM3538 | Шаг задания
OMRON | V3V1_MNorm | BOOL | HR106.00 | Режим - Основной
OMRON | V3V1_MAdj | BOOL | HR106.01 | Режим - Наладка
OMRON | V3V1_MSim | BOOL | HR106.02 | Режим - Имитация
OMRON | V3V1_MRepair | BOOL | HR106.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V3V1_State | CHANNEL | 3366 | Состояние
OMRON | V3V1_PHBClose | BOOL | 3367.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V3V1_PHBOpen | BOOL | 3367.01 | Запрет на открытие
OMRON | V3V1_PHBStop | BOOL | 3367.02 | Запрет на останов
OMRON | V3V1_Local | BOOL | 3367.03 | Управление по месту
OMRON | V3V1_Auto | BOOL | 3367.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V3V1_Logic | BOOL | 3367.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V3V1_Remote | BOOL | 3367.06 | Дистанционное управление
OMRON | V3V1_AlrCom | BOOL | 3367.07 | Общая авария
OMRON | V3V1_Unknown | BOOL | 3367.08 | Разобрана схема
OMRON | V3V1_Closed | BOOL | 3367.1 | Закрыто
OMRON | V3V1_Closing | BOOL | 3367.11 | Ход на закрытие
OMRON | V3V1_Inter | BOOL | 3367.12 | Пром положение
OMRON | V3V1_Opening | BOOL | 3367.13 | Ход на открытие
OMRON | V3V1_Opened | BOOL | 3367.14 | Открыто
OMRON | V3V1_Moved | BOOL | 3367.15 | Ход
OMRON | V3V1_AlrTmax | BOOL | 3369.05 | Превышено время хода
OMRON | V3V1_AlrLS | BOOL | 3369.06 | Неисправность концевых
OMRON | V3V1_AlrFBDisc | BOOL | 3369.07 | Обрыв ОС
OMRON | V3V1_AlrCVDisc | BOOL | 3369.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V3V1_AlrDrive | BOOL | 3369.09 | Авария привода
OMRON | V3V1_AlrHeat | BOOL | 3369.1 | Перегрев
OMRON | V3V1_AlrTorq | BOOL | 3369.11 | Превышен момент
OMRON | V3V1_AlrNoMove | BOOL | 3369.12 | Нет хода
OMRON | V3V1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3369.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V3V1_AlrRevDir | BOOL | 3369.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V3V1_AlrSuddenStop | BOOL | 3369.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V3V1_ManDisable | BOOL | 3370 | Отключено ручное упр.
OMRON | V3V1_HMIClose | BOOL | 3370.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V3V1_HMIOpen | BOOL | 3370.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V3V1_HMIStop | BOOL | 3370.03 | Команда СТОП
OMRON | V3V1_ResetAlr | BOOL | 3370.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V3V1_State2 | CHANNEL | 3371 | Состояние для HMI
OMRON | V3V1_FB | REAL | DM3540 | Обратная связь
OMRON | V3V1_CV | REAL | DM3542 | Задание
OMRON | V3V1_CVMin | REAL | DM3544 | Мин. ЗД
OMRON | V3V1_CVMax | REAL | DM3546 | Макс. ЗД
OMRON | V3V1_CVmA | REAL | DM3548 | Выход в мА
OMRON | V3V1_CVRaw | CHANNEL | DM3550 | Сырое значение
OMRON | V3V1_CMDTime | CHANNEL | DM3552 | Время импульса команд
OMRON | V3V1_CVPause | CHANNEL | DM3554 | Пауза между импульсами
OMRON | V3V1_CVLMin | REAL | DM3556 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V3V1_CVLMax | REAL | DM3558 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V3V1_CVOffset | REAL | DM3560 | Коррекция ВУП
OMRON | V3V1_CVStart | REAL | DM3562 | Порог для хода
OMRON | V3V1_CVTime | REAL | DM3564 | Время полного хода
OMRON | V3V1_VFB | REAL | DM3568 | Вирт. УП
OMRON | V3V1_CVStep | REAL | DM3578 | Шаг задания
OMRON | V4V1_MNorm | BOOL | HR107.00 | Режим - Основной
OMRON | V4V1_MAdj | BOOL | HR107.01 | Режим - Наладка
OMRON | V4V1_MSim | BOOL | HR107.02 | Режим - Имитация
OMRON | V4V1_MRepair | BOOL | HR107.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V4V1_State | CHANNEL | 3372 | Состояние
OMRON | V4V1_PHBClose | BOOL | 3373.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V4V1_PHBOpen | BOOL | 3373.01 | Запрет на открытие
OMRON | V4V1_PHBStop | BOOL | 3373.02 | Запрет на останов
OMRON | V4V1_Local | BOOL | 3373.03 | Управление по месту
OMRON | V4V1_Auto | BOOL | 3373.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V4V1_Logic | BOOL | 3373.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V4V1_Remote | BOOL | 3373.06 | Дистанционное управление
OMRON | V4V1_AlrCom | BOOL | 3373.07 | Общая авария
OMRON | V4V1_Unknown | BOOL | 3373.08 | Разобрана схема
OMRON | V4V1_Closed | BOOL | 3373.1 | Закрыто
OMRON | V4V1_Closing | BOOL | 3373.11 | Ход на закрытие
OMRON | V4V1_Inter | BOOL | 3373.12 | Пром положение
OMRON | V4V1_Opening | BOOL | 3373.13 | Ход на открытие
OMRON | V4V1_Opened | BOOL | 3373.14 | Открыто
OMRON | V4V1_Moved | BOOL | 3373.15 | Ход
OMRON | V4V1_AlrTmax | BOOL | 3375.05 | Превышено время хода
OMRON | V4V1_AlrLS | BOOL | 3375.06 | Неисправность концевых
OMRON | V4V1_AlrFBDisc | BOOL | 3375.07 | Обрыв ОС
OMRON | V4V1_AlrCVDisc | BOOL | 3375.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V4V1_AlrDrive | BOOL | 3375.09 | Авария привода
OMRON | V4V1_AlrHeat | BOOL | 3375.1 | Перегрев
OMRON | V4V1_AlrTorq | BOOL | 3375.11 | Превышен момент
OMRON | V4V1_AlrNoMove | BOOL | 3375.12 | Нет хода
OMRON | V4V1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3375.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V4V1_AlrRevDir | BOOL | 3375.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V4V1_AlrSuddenStop | BOOL | 3375.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V4V1_ManDisable | BOOL | 3376 | Отключено ручное упр.
OMRON | V4V1_HMIClose | BOOL | 3376.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V4V1_HMIOpen | BOOL | 3376.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V4V1_HMIStop | BOOL | 3376.03 | Команда СТОП
OMRON | V4V1_ResetAlr | BOOL | 3376.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V4V1_State2 | CHANNEL | 3377 | Состояние для HMI
OMRON | V4V1_FB | REAL | DM3580 | Обратная связь
OMRON | V4V1_CV | REAL | DM3582 | Задание
OMRON | V4V1_CVMin | REAL | DM3584 | Мин. ЗД
OMRON | V4V1_CVMax | REAL | DM3586 | Макс. ЗД
OMRON | V4V1_CVmA | REAL | DM3588 | Выход в мА
OMRON | V4V1_CVRaw | CHANNEL | DM3590 | Сырое значение
OMRON | V4V1_CMDTime | CHANNEL | DM3592 | Время импульса команд
OMRON | V4V1_CVPause | CHANNEL | DM3594 | Пауза между импульсами
OMRON | V4V1_CVLMin | REAL | DM3596 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V4V1_CVLMax | REAL | DM3598 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V4V1_CVOffset | REAL | DM3600 | Коррекция ВУП
OMRON | V4V1_CVStart | REAL | DM3602 | Порог для хода
OMRON | V4V1_CVTime | REAL | DM3604 | Время полного хода
OMRON | V4V1_VFB | REAL | DM3608 | Вирт. УП
OMRON | V4V1_CVStep | REAL | DM3618 | Шаг задания
OMRON | V5V1_MNorm | BOOL | HR108.00 | Режим - Основной
OMRON | V5V1_MAdj | BOOL | HR108.01 | Режим - Наладка
OMRON | V5V1_MSim | BOOL | HR108.02 | Режим - Имитация
OMRON | V5V1_MRepair | BOOL | HR108.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V5V1_State | CHANNEL | 3378 | Состояние
OMRON | V5V1_PHBClose | BOOL | 3379.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V5V1_PHBOpen | BOOL | 3379.01 | Запрет на открытие
OMRON | V5V1_PHBStop | BOOL | 3379.02 | Запрет на останов
OMRON | V5V1_Local | BOOL | 3379.03 | Управление по месту
OMRON | V5V1_Auto | BOOL | 3379.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V5V1_Logic | BOOL | 3379.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V5V1_Remote | BOOL | 3379.06 | Дистанционное управление
OMRON | V5V1_AlrCom | BOOL | 3379.07 | Общая авария
OMRON | V5V1_Unknown | BOOL | 3379.08 | Разобрана схема
OMRON | V5V1_Closed | BOOL | 3379.1 | Закрыто
OMRON | V5V1_Closing | BOOL | 3379.11 | Ход на закрытие
OMRON | V5V1_Inter | BOOL | 3379.12 | Пром положение
OMRON | V5V1_Opening | BOOL | 3379.13 | Ход на открытие
OMRON | V5V1_Opened | BOOL | 3379.14 | Открыто
OMRON | V5V1_Moved | BOOL | 3379.15 | Ход
OMRON | V5V1_AlrTmax | BOOL | 3381.05 | Превышено время хода
OMRON | V5V1_AlrLS | BOOL | 3381.06 | Неисправность концевых
OMRON | V5V1_AlrFBDisc | BOOL | 3381.07 | Обрыв ОС
OMRON | V5V1_AlrCVDisc | BOOL | 3381.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V5V1_AlrDrive | BOOL | 3381.09 | Авария привода
OMRON | V5V1_AlrHeat | BOOL | 3381.1 | Перегрев
OMRON | V5V1_AlrTorq | BOOL | 3381.11 | Превышен момент
OMRON | V5V1_AlrNoMove | BOOL | 3381.12 | Нет хода
OMRON | V5V1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3381.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V5V1_AlrRevDir | BOOL | 3381.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V5V1_AlrSuddenStop | BOOL | 3381.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V5V1_ManDisable | BOOL | 3382 | Отключено ручное упр.
OMRON | V5V1_HMIClose | BOOL | 3382.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V5V1_HMIOpen | BOOL | 3382.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V5V1_HMIStop | BOOL | 3382.03 | Команда СТОП
OMRON | V5V1_ResetAlr | BOOL | 3382.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V5V1_State2 | CHANNEL | 3383 | Состояние для HMI
OMRON | V5V1_FB | REAL | DM3620 | Обратная связь
OMRON | V5V1_CV | REAL | DM3622 | Задание
OMRON | V5V1_CVMin | REAL | DM3624 | Мин. ЗД
OMRON | V5V1_CVMax | REAL | DM3626 | Макс. ЗД
OMRON | V5V1_CVmA | REAL | DM3628 | Выход в мА
OMRON | V5V1_CVRaw | CHANNEL | DM3630 | Сырое значение
OMRON | V5V1_CMDTime | CHANNEL | DM3632 | Время импульса команд
OMRON | V5V1_CVPause | CHANNEL | DM3634 | Пауза между импульсами
OMRON | V5V1_CVLMin | REAL | DM3636 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V5V1_CVLMax | REAL | DM3638 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V5V1_CVOffset | REAL | DM3640 | Коррекция ВУП
OMRON | V5V1_CVStart | REAL | DM3642 | Порог для хода
OMRON | V5V1_CVTime | REAL | DM3644 | Время полного хода
OMRON | V5V1_VFB | REAL | DM3648 | Вирт. УП
OMRON | V5V1_CVStep | REAL | DM3658 | Шаг задания
OMRON | V6V1_MNorm | BOOL | HR109.00 | Режим - Основной
OMRON | V6V1_MAdj | BOOL | HR109.01 | Режим - Наладка
OMRON | V6V1_MSim | BOOL | HR109.02 | Режим - Имитация
OMRON | V6V1_MRepair | BOOL | HR109.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V6V1_State | CHANNEL | 3384 | Состояние
OMRON | V6V1_PHBClose | BOOL | 3385 | Запрет на закрытие
OMRON | V6V1_PHBOpen | BOOL | 3385.01 | Запрет на открытие
OMRON | V6V1_PHBStop | BOOL | 3385.02 | Запрет на останов
OMRON | V6V1_Local | BOOL | 3385.03 | Управление по месту
OMRON | V6V1_Auto | BOOL | 3385.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V6V1_Logic | BOOL | 3385.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V6V1_Remote | BOOL | 3385.06 | Дистанционное управление
OMRON | V6V1_AlrCom | BOOL | 3385.07 | Общая авария
OMRON | V6V1_Unknown | BOOL | 3385.08 | Разобрана схема
OMRON | V6V1_Closed | BOOL | 3385.1 | Закрыто
OMRON | V6V1_Closing | BOOL | 3385.11 | Ход на закрытие
OMRON | V6V1_Inter | BOOL | 3385.12 | Пром положение
OMRON | V6V1_Opening | BOOL | 3385.13 | Ход на открытие
OMRON | V6V1_Opened | BOOL | 3385.14 | Открыто
OMRON | V6V1_Moved | BOOL | 3385.15 | Ход
OMRON | V6V1_AlrTmax | BOOL | 3387.05 | Превышено время хода
OMRON | V6V1_AlrLS | BOOL | 3387.06 | Неисправность концевых
OMRON | V6V1_AlrFBDisc | BOOL | 3387.07 | Обрыв ОС
OMRON | V6V1_AlrCVDisc | BOOL | 3387.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V6V1_AlrDrive | BOOL | 3387.09 | Авария привода
OMRON | V6V1_AlrHeat | BOOL | 3387.1 | Перегрев
OMRON | V6V1_AlrTorq | BOOL | 3387.11 | Превышен момент
OMRON | V6V1_AlrNoMove | BOOL | 3387.12 | Нет хода
OMRON | V6V1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3387.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V6V1_AlrRevDir | BOOL | 3387.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V6V1_AlrSuddenStop | BOOL | 3387.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V6V1_ManDisable | BOOL | 3388 | Отключено ручное упр.
OMRON | V6V1_HMIClose | BOOL | 3388.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V6V1_HMIOpen | BOOL | 3388.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V6V1_HMIStop | BOOL | 3388.03 | Команда СТОП
OMRON | V6V1_ResetAlr | BOOL | 3388.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V6V1_State2 | CHANNEL | 3389 | Состояние для HMI
OMRON | V6V1_FB | REAL | DM3660 | Обратная связь
OMRON | V6V1_CV | REAL | DM3662 | Задание
OMRON | V6V1_CVMin | REAL | DM3664 | Мин. ЗД
OMRON | V6V1_CVMax | REAL | DM3666 | Макс. ЗД
OMRON | V6V1_CVmA | REAL | DM3668 | Выход в мА
OMRON | V6V1_CVRaw | CHANNEL | DM3670 | Сырое значение
OMRON | V6V1_CMDTime | CHANNEL | DM3672 | Время импульса команд
OMRON | V6V1_CVPause | CHANNEL | DM3674 | Пауза между импульсами
OMRON | V6V1_CVLMin | REAL | DM3676 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V6V1_CVLMax | REAL | DM3678 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V6V1_CVOffset | REAL | DM3680 | Коррекция ВУП
OMRON | V6V1_CVStart | REAL | DM3682 | Порог для хода
OMRON | V6V1_CVTime | REAL | DM3684 | Время полного хода
OMRON | V6V1_VFB | REAL | DM3688 | Вирт. УП
OMRON | V6V1_CVStep | REAL | DM3698 | Шаг задания
OMRON | V1V3_MNorm | BOOL | HR110.00 | Режим - Основной
OMRON | V1V3_MAdj | BOOL | HR110.01 | Режим - Наладка
OMRON | V1V3_MSim | BOOL | HR110.02 | Режим - Имитация
OMRON | V1V3_MRepair | BOOL | HR110.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V1V3_State | CHANNEL | 3390 | Состояние
OMRON | V1V3_PHBClose | BOOL | 3391.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V1V3_PHBOpen | BOOL | 3391.01 | Запрет на открытие
OMRON | V1V3_PHBStop | BOOL | 3391.02 | Запрет на останов
OMRON | V1V3_Local | BOOL | 3391.03 | Управление по месту
OMRON | V1V3_Auto | BOOL | 3391.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V1V3_Logic | BOOL | 3391.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V1V3_Remote | BOOL | 3391.06 | Дистанционное управление
OMRON | V1V3_AlrCom | BOOL | 3391.07 | Общая авария
OMRON | V1V3_Unknown | BOOL | 3391.08 | Разобрана схема
OMRON | V1V3_Closed | BOOL | 3391.1 | Закрыто
OMRON | V1V3_Closing | BOOL | 3391.11 | Ход на закрытие
OMRON | V1V3_Inter | BOOL | 3391.12 | Пром положение
OMRON | V1V3_Opening | BOOL | 3391.13 | Ход на открытие
OMRON | V1V3_Opened | BOOL | 3391.14 | Открыто
OMRON | V1V3_Moved | BOOL | 3391.15 | Ход
OMRON | V1V3_AlrTmax | BOOL | 3393.05 | Превышено время хода
OMRON | V1V3_AlrLS | BOOL | 3393.06 | Неисправность концевых
OMRON | V1V3_AlrFBDisc | BOOL | 3393.07 | Обрыв ОС
OMRON | V1V3_AlrCVDisc | BOOL | 3393.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V1V3_AlrDrive | BOOL | 3393.09 | Авария привода
OMRON | V1V3_AlrHeat | BOOL | 3393.1 | Перегрев
OMRON | V1V3_AlrTorq | BOOL | 3393.11 | Превышен момент
OMRON | V1V3_AlrNoMove | BOOL | 3393.12 | Нет хода
OMRON | V1V3_AlrNoMoveLS | BOOL | 3393.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V1V3_AlrRevDir | BOOL | 3393.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V1V3_AlrSuddenStop | BOOL | 3393.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V1V3_ManDisable | BOOL | 3394 | Отключено ручное упр.
OMRON | V1V3_HMIClose | BOOL | 3394.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V1V3_HMIOpen | BOOL | 3394.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V1V3_HMIStop | BOOL | 3394.03 | Команда СТОП
OMRON | V1V3_ResetAlr | BOOL | 3394.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V1V3_State2 | CHANNEL | 3395 | Состояние для HMI
OMRON | V1V3_FB | REAL | DM3700 | Обратная связь
OMRON | V1V3_CV | REAL | DM3702 | Задание
OMRON | V1V3_CVMin | REAL | DM3704 | Мин. ЗД
OMRON | V1V3_CVMax | REAL | DM3706 | Макс. ЗД
OMRON | V1V3_CVmA | REAL | DM3708 | Выход в мА
OMRON | V1V3_CVRaw | CHANNEL | DM3710 | Сырое значение
OMRON | V1V3_CMDTime | CHANNEL | DM3712 | Время импульса команд
OMRON | V1V3_CVPause | CHANNEL | DM3714 | Пауза между импульсами
OMRON | V1V3_CVLMin | REAL | DM3716 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V1V3_CVLMax | REAL | DM3718 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V1V3_CVOffset | REAL | DM3720 | Коррекция ВУП
OMRON | V1V3_CVStart | REAL | DM3722 | Порог для хода
OMRON | V1V3_CVTime | REAL | DM3724 | Время полного хода
OMRON | V1V3_VFB | REAL | DM3728 | Вирт. УП
OMRON | V1V3_CVStep | REAL | DM3738 | Шаг задания
OMRON | V1W1_MNorm | BOOL | HR111.00 | Режим - Основной
OMRON | V1W1_MAdj | BOOL | HR111.01 | Режим - Наладка
OMRON | V1W1_MSim | BOOL | HR111.02 | Режим - Имитация
OMRON | V1W1_MRepair | BOOL | HR111.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V1W1_State | CHANNEL | 3396 | Состояние
OMRON | V1W1_PHBClose | BOOL | 3397.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V1W1_PHBOpen | BOOL | 3397.01 | Запрет на открытие
OMRON | V1W1_PHBStop | BOOL | 3397.02 | Запрет на останов
OMRON | V1W1_Local | BOOL | 3397.03 | Управление по месту
OMRON | V1W1_Auto | BOOL | 3397.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V1W1_Logic | BOOL | 3397.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V1W1_Remote | BOOL | 3397.06 | Дистанционное управление
OMRON | V1W1_AlrCom | BOOL | 3397.07 | Общая авария
OMRON | V1W1_Unknown | BOOL | 3397.08 | Разобрана схема
OMRON | V1W1_Closed | BOOL | 3397.1 | Закрыто
OMRON | V1W1_Closing | BOOL | 3397.11 | Ход на закрытие
OMRON | V1W1_Inter | BOOL | 3397.12 | Пром положение
OMRON | V1W1_Opening | BOOL | 3397.13 | Ход на открытие
OMRON | V1W1_Opened | BOOL | 3397.14 | Открыто
OMRON | V1W1_Moved | BOOL | 3397.15 | Ход
OMRON | V1W1_AlrTmax | BOOL | 3399.05 | Превышено время хода
OMRON | V1W1_AlrLS | BOOL | 3399.06 | Неисправность концевых
OMRON | V1W1_AlrFBDisc | BOOL | 3399.07 | Обрыв ОС
OMRON | V1W1_AlrCVDisc | BOOL | 3399.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V1W1_AlrDrive | BOOL | 3399.09 | Авария привода
OMRON | V1W1_AlrHeat | BOOL | 3399.1 | Перегрев
OMRON | V1W1_AlrTorq | BOOL | 3399.11 | Превышен момент
OMRON | V1W1_AlrNoMove | BOOL | 3399.12 | Нет хода
OMRON | V1W1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3399.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V1W1_AlrRevDir | BOOL | 3399.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V1W1_AlrSuddenStop | BOOL | 3399.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V1W1_ManDisable | BOOL | 3400 | Отключено ручное упр.
OMRON | V1W1_HMIClose | BOOL | 3400.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V1W1_HMIOpen | BOOL | 3400.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V1W1_HMIStop | BOOL | 3400.03 | Команда СТОП
OMRON | V1W1_ResetAlr | BOOL | 3400.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V1W1_State2 | CHANNEL | 3401 | Состояние для HMI
OMRON | V1W1_FB | REAL | DM3740 | Обратная связь
OMRON | V1W1_CV | REAL | DM3742 | Задание
OMRON | V1W1_CVMin | REAL | DM3744 | Мин. ЗД
OMRON | V1W1_CVMax | REAL | DM3746 | Макс. ЗД
OMRON | V1W1_CVmA | REAL | DM3748 | Выход в мА
OMRON | V1W1_CVRaw | CHANNEL | DM3750 | Сырое значение
OMRON | V1W1_CMDTime | CHANNEL | DM3752 | Время импульса команд
OMRON | V1W1_CVPause | CHANNEL | DM3754 | Пауза между импульсами
OMRON | V1W1_CVLMin | REAL | DM3756 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V1W1_CVLMax | REAL | DM3758 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V1W1_CVOffset | REAL | DM3760 | Коррекция ВУП
OMRON | V1W1_CVStart | REAL | DM3762 | Порог для хода
OMRON | V1W1_CVTime | REAL | DM3764 | Время полного хода
OMRON | V1W1_VFB | REAL | DM3768 | Вирт. УП
OMRON | V1W1_CVStep | REAL | DM3778 | Шаг задания
OMRON | V2V3_MNorm | BOOL | HR112.00 | Режим - Основной
OMRON | V2V3_MAdj | BOOL | HR112.01 | Режим - Наладка
OMRON | V2V3_MSim | BOOL | HR112.02 | Режим - Имитация
OMRON | V2V3_MRepair | BOOL | HR112.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V2V3_State | CHANNEL | 3402 | Состояние
OMRON | V2V3_PHBClose | BOOL | 3403.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V2V3_PHBOpen | BOOL | 3403.01 | Запрет на открытие
OMRON | V2V3_PHBStop | BOOL | 3403.02 | Запрет на останов
OMRON | V2V3_Local | BOOL | 3403.03 | Управление по месту
OMRON | V2V3_Auto | BOOL | 3403.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V2V3_Logic | BOOL | 3403.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V2V3_Remote | BOOL | 3403.06 | Дистанционное управление
OMRON | V2V3_AlrCom | BOOL | 3403.07 | Общая авария
OMRON | V2V3_Unknown | BOOL | 3403.08 | Разобрана схема
OMRON | V2V3_Closed | BOOL | 3403.1 | Закрыто
OMRON | V2V3_Closing | BOOL | 3403.11 | Ход на закрытие
OMRON | V2V3_Inter | BOOL | 3403.12 | Пром положение
OMRON | V2V3_Opening | BOOL | 3403.13 | Ход на открытие
OMRON | V2V3_Opened | BOOL | 3403.14 | Открыто
OMRON | V2V3_Moved | BOOL | 3403.15 | Ход
OMRON | V2V3_AlrTmax | BOOL | 3405.05 | Превышено время хода
OMRON | V2V3_AlrLS | BOOL | 3405.06 | Неисправность концевых
OMRON | V2V3_AlrFBDisc | BOOL | 3405.07 | Обрыв ОС
OMRON | V2V3_AlrCVDisc | BOOL | 3405.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V2V3_AlrDrive | BOOL | 3405.09 | Авария привода
OMRON | V2V3_AlrHeat | BOOL | 3405.1 | Перегрев
OMRON | V2V3_AlrTorq | BOOL | 3405.11 | Превышен момент
OMRON | V2V3_AlrNoMove | BOOL | 3405.12 | Нет хода
OMRON | V2V3_AlrNoMoveLS | BOOL | 3405.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V2V3_AlrRevDir | BOOL | 3405.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V2V3_AlrSuddenStop | BOOL | 3405.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V2V3_ManDisable | BOOL | 3406 | Отключено ручное упр.
OMRON | V2V3_HMIClose | BOOL | 3406.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V2V3_HMIOpen | BOOL | 3406.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V2V3_HMIStop | BOOL | 3406.03 | Команда СТОП
OMRON | V2V3_ResetAlr | BOOL | 3406.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V2V3_State2 | CHANNEL | 3407 | Состояние для HMI
OMRON | V2V3_FB | REAL | DM3780 | Обратная связь
OMRON | V2V3_CV | REAL | DM3782 | Задание
OMRON | V2V3_CVMin | REAL | DM3784 | Мин. ЗД
OMRON | V2V3_CVMax | REAL | DM3786 | Макс. ЗД
OMRON | V2V3_CVmA | REAL | DM3788 | Выход в мА
OMRON | V2V3_CVRaw | CHANNEL | DM3790 | Сырое значение
OMRON | V2V3_CMDTime | CHANNEL | DM3792 | Время импульса команд
OMRON | V2V3_CVPause | CHANNEL | DM3794 | Пауза между импульсами
OMRON | V2V3_CVLMin | REAL | DM3796 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V2V3_CVLMax | REAL | DM3798 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V2V3_CVOffset | REAL | DM3800 | Коррекция ВУП
OMRON | V2V3_CVStart | REAL | DM3802 | Порог для хода
OMRON | V2V3_CVTime | REAL | DM3804 | Время полного хода
OMRON | V2V3_VFB | REAL | DM3808 | Вирт. УП
OMRON | V2V3_CVStep | REAL | DM3818 | Шаг задания
OMRON | V2W1_MNorm | BOOL | HR113.00 | Режим - Основной
OMRON | V2W1_MAdj | BOOL | HR113.01 | Режим - Наладка
OMRON | V2W1_MSim | BOOL | HR113.02 | Режим - Имитация
OMRON | V2W1_MRepair | BOOL | HR113.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V2W1_State | CHANNEL | 3408 | Состояние
OMRON | V2W1_PHBClose | BOOL | 3409.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V2W1_PHBOpen | BOOL | 3409.01 | Запрет на открытие
OMRON | V2W1_PHBStop | BOOL | 3409.02 | Запрет на останов
OMRON | V2W1_Local | BOOL | 3409.03 | Управление по месту
OMRON | V2W1_Auto | BOOL | 3409.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V2W1_Logic | BOOL | 3409.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V2W1_Remote | BOOL | 3409.06 | Дистанционное управление
OMRON | V2W1_AlrCom | BOOL | 3409.07 | Общая авария
OMRON | V2W1_Unknown | BOOL | 3409.08 | Разобрана схема
OMRON | V2W1_Closed | BOOL | 3409.1 | Закрыто
OMRON | V2W1_Closing | BOOL | 3409.11 | Ход на закрытие
OMRON | V2W1_Inter | BOOL | 3409.12 | Пром положение
OMRON | V2W1_Opening | BOOL | 3409.13 | Ход на открытие
OMRON | V2W1_Opened | BOOL | 3409.14 | Открыто
OMRON | V2W1_Moved | BOOL | 3409.15 | Ход
OMRON | V2W1_AlrTmax | BOOL | 3411.05 | Превышено время хода
OMRON | V2W1_AlrLS | BOOL | 3411.06 | Неисправность концевых
OMRON | V2W1_AlrFBDisc | BOOL | 3411.07 | Обрыв ОС
OMRON | V2W1_AlrCVDisc | BOOL | 3411.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V2W1_AlrDrive | BOOL | 3411.09 | Авария привода
OMRON | V2W1_AlrHeat | BOOL | 3411.1 | Перегрев
OMRON | V2W1_AlrTorq | BOOL | 3411.11 | Превышен момент
OMRON | V2W1_AlrNoMove | BOOL | 3411.12 | Нет хода
OMRON | V2W1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3411.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V2W1_AlrRevDir | BOOL | 3411.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V2W1_AlrSuddenStop | BOOL | 3411.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V2W1_ManDisable | BOOL | 3412 | Отключено ручное упр.
OMRON | V2W1_HMIClose | BOOL | 3412.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V2W1_HMIOpen | BOOL | 3412.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V2W1_HMIStop | BOOL | 3412.03 | Команда СТОП
OMRON | V2W1_ResetAlr | BOOL | 3412.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V2W1_State2 | CHANNEL | 3413 | Состояние для HMI
OMRON | V2W1_FB | REAL | DM3820 | Обратная связь
OMRON | V2W1_CV | REAL | DM3822 | Задание
OMRON | V2W1_CVMin | REAL | DM3824 | Мин. ЗД
OMRON | V2W1_CVMax | REAL | DM3826 | Макс. ЗД
OMRON | V2W1_CVmA | REAL | DM3828 | Выход в мА
OMRON | V2W1_CVRaw | CHANNEL | DM3830 | Сырое значение
OMRON | V2W1_CMDTime | CHANNEL | DM3832 | Время импульса команд
OMRON | V2W1_CVPause | CHANNEL | DM3834 | Пауза между импульсами
OMRON | V2W1_CVLMin | REAL | DM3836 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V2W1_CVLMax | REAL | DM3838 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V2W1_CVOffset | REAL | DM3840 | Коррекция ВУП
OMRON | V2W1_CVStart | REAL | DM3842 | Порог для хода
OMRON | V2W1_CVTime | REAL | DM3844 | Время полного хода
OMRON | V2W1_VFB | REAL | DM3848 | Вирт. УП
OMRON | V2W1_CVStep | REAL | DM3858 | Шаг задания
OMRON | V3V3_MNorm | BOOL | HR114.00 | Режим - Основной
OMRON | V3V3_MAdj | BOOL | HR114.01 | Режим - Наладка
OMRON | V3V3_MSim | BOOL | HR114.02 | Режим - Имитация
OMRON | V3V3_MRepair | BOOL | HR114.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V3V3_State | CHANNEL | 3414 | Состояние
OMRON | V3V3_PHBClose | BOOL | 3415.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V3V3_PHBOpen | BOOL | 3415.01 | Запрет на открытие
OMRON | V3V3_PHBStop | BOOL | 3415.02 | Запрет на останов
OMRON | V3V3_Local | BOOL | 3415.03 | Управление по месту
OMRON | V3V3_Auto | BOOL | 3415.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V3V3_Logic | BOOL | 3415.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V3V3_Remote | BOOL | 3415.06 | Дистанционное управление
OMRON | V3V3_AlrCom | BOOL | 3415.07 | Общая авария
OMRON | V3V3_Unknown | BOOL | 3415.08 | Разобрана схема
OMRON | V3V3_Closed | BOOL | 3415.1 | Закрыто
OMRON | V3V3_Closing | BOOL | 3415.11 | Ход на закрытие
OMRON | V3V3_Inter | BOOL | 3415.12 | Пром положение
OMRON | V3V3_Opening | BOOL | 3415.13 | Ход на открытие
OMRON | V3V3_Opened | BOOL | 3415.14 | Открыто
OMRON | V3V3_Moved | BOOL | 3415.15 | Ход
OMRON | V3V3_AlrTmax | BOOL | 3417.05 | Превышено время хода
OMRON | V3V3_AlrLS | BOOL | 3417.06 | Неисправность концевых
OMRON | V3V3_AlrFBDisc | BOOL | 3417.07 | Обрыв ОС
OMRON | V3V3_AlrCVDisc | BOOL | 3417.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V3V3_AlrDrive | BOOL | 3417.09 | Авария привода
OMRON | V3V3_AlrHeat | BOOL | 3417.1 | Перегрев
OMRON | V3V3_AlrTorq | BOOL | 3417.11 | Превышен момент
OMRON | V3V3_AlrNoMove | BOOL | 3417.12 | Нет хода
OMRON | V3V3_AlrNoMoveLS | BOOL | 3417.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V3V3_AlrRevDir | BOOL | 3417.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V3V3_AlrSuddenStop | BOOL | 3417.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V3V3_ManDisable | BOOL | 3418 | Отключено ручное упр.
OMRON | V3V3_HMIClose | BOOL | 3418.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V3V3_HMIOpen | BOOL | 3418.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V3V3_HMIStop | BOOL | 3418.03 | Команда СТОП
OMRON | V3V3_ResetAlr | BOOL | 3418.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V3V3_State2 | CHANNEL | 3419 | Состояние для HMI
OMRON | V3V3_FB | REAL | DM3860 | Обратная связь
OMRON | V3V3_CV | REAL | DM3862 | Задание
OMRON | V3V3_CVMin | REAL | DM3864 | Мин. ЗД
OMRON | V3V3_CVMax | REAL | DM3866 | Макс. ЗД
OMRON | V3V3_CVmA | REAL | DM3868 | Выход в мА
OMRON | V3V3_CVRaw | CHANNEL | DM3870 | Сырое значение
OMRON | V3V3_CMDTime | CHANNEL | DM3872 | Время импульса команд
OMRON | V3V3_CVPause | CHANNEL | DM3874 | Пауза между импульсами
OMRON | V3V3_CVLMin | REAL | DM3876 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V3V3_CVLMax | REAL | DM3878 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V3V3_CVOffset | REAL | DM3880 | Коррекция ВУП
OMRON | V3V3_CVStart | REAL | DM3882 | Порог для хода
OMRON | V3V3_CVTime | REAL | DM3884 | Время полного хода
OMRON | V3V3_VFB | REAL | DM3888 | Вирт. УП
OMRON | V3V3_CVStep | REAL | DM3898 | Шаг задания
OMRON | V3W1_MNorm | BOOL | HR115.00 | Режим - Основной
OMRON | V3W1_MAdj | BOOL | HR115.01 | Режим - Наладка
OMRON | V3W1_MSim | BOOL | HR115.02 | Режим - Имитация
OMRON | V3W1_MRepair | BOOL | HR115.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V3W1_State | CHANNEL | 3420 | Состояние
OMRON | V3W1_PHBClose | BOOL | 3421.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V3W1_PHBOpen | BOOL | 3421.01 | Запрет на открытие
OMRON | V3W1_PHBStop | BOOL | 3421.02 | Запрет на останов
OMRON | V3W1_Local | BOOL | 3421.03 | Управление по месту
OMRON | V3W1_Auto | BOOL | 3421.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V3W1_Logic | BOOL | 3421.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V3W1_Remote | BOOL | 3421.06 | Дистанционное управление
OMRON | V3W1_AlrCom | BOOL | 3421.07 | Общая авария
OMRON | V3W1_Unknown | BOOL | 3421.08 | Разобрана схема
OMRON | V3W1_Closed | BOOL | 3421.1 | Закрыто
OMRON | V3W1_Closing | BOOL | 3421.11 | Ход на закрытие
OMRON | V3W1_Inter | BOOL | 3421.12 | Пром положение
OMRON | V3W1_Opening | BOOL | 3421.13 | Ход на открытие
OMRON | V3W1_Opened | BOOL | 3421.14 | Открыто
OMRON | V3W1_Moved | BOOL | 3421.15 | Ход
OMRON | V3W1_AlrTmax | BOOL | 3423.05 | Превышено время хода
OMRON | V3W1_AlrLS | BOOL | 3423.06 | Неисправность концевых
OMRON | V3W1_AlrFBDisc | BOOL | 3423.07 | Обрыв ОС
OMRON | V3W1_AlrCVDisc | BOOL | 3423.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V3W1_AlrDrive | BOOL | 3423.09 | Авария привода
OMRON | V3W1_AlrHeat | BOOL | 3423.1 | Перегрев
OMRON | V3W1_AlrTorq | BOOL | 3423.11 | Превышен момент
OMRON | V3W1_AlrNoMove | BOOL | 3423.12 | Нет хода
OMRON | V3W1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3423.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V3W1_AlrRevDir | BOOL | 3423.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V3W1_AlrSuddenStop | BOOL | 3423.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V3W1_ManDisable | BOOL | 3424 | Отключено ручное упр.
OMRON | V3W1_HMIClose | BOOL | 3424.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V3W1_HMIOpen | BOOL | 3424.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V3W1_HMIStop | BOOL | 3424.03 | Команда СТОП
OMRON | V3W1_ResetAlr | BOOL | 3424.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V3W1_State2 | CHANNEL | 3425 | Состояние для HMI
OMRON | V3W1_FB | REAL | DM3900 | Обратная связь
OMRON | V3W1_CV | REAL | DM3902 | Задание
OMRON | V3W1_CVMin | REAL | DM3904 | Мин. ЗД
OMRON | V3W1_CVMax | REAL | DM3906 | Макс. ЗД
OMRON | V3W1_CVmA | REAL | DM3908 | Выход в мА
OMRON | V3W1_CVRaw | CHANNEL | DM3910 | Сырое значение
OMRON | V3W1_CMDTime | CHANNEL | DM3912 | Время импульса команд
OMRON | V3W1_CVPause | CHANNEL | DM3914 | Пауза между импульсами
OMRON | V3W1_CVLMin | REAL | DM3916 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V3W1_CVLMax | REAL | DM3918 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V3W1_CVOffset | REAL | DM3920 | Коррекция ВУП
OMRON | V3W1_CVStart | REAL | DM3922 | Порог для хода
OMRON | V3W1_CVTime | REAL | DM3924 | Время полного хода
OMRON | V3W1_VFB | REAL | DM3928 | Вирт. УП
OMRON | V3W1_CVStep | REAL | DM3938 | Шаг задания
OMRON | V4V3_MNorm | BOOL | HR116.00 | Режим - Основной
OMRON | V4V3_MAdj | BOOL | HR116.01 | Режим - Наладка
OMRON | V4V3_MSim | BOOL | HR116.02 | Режим - Имитация
OMRON | V4V3_MRepair | BOOL | HR116.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V4V3_State | CHANNEL | 3426 | Состояние
OMRON | V4V3_PHBClose | BOOL | 3427.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V4V3_PHBOpen | BOOL | 3427.01 | Запрет на открытие
OMRON | V4V3_PHBStop | BOOL | 3427.02 | Запрет на останов
OMRON | V4V3_Local | BOOL | 3427.03 | Управление по месту
OMRON | V4V3_Auto | BOOL | 3427.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V4V3_Logic | BOOL | 3427.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V4V3_Remote | BOOL | 3427.06 | Дистанционное управление
OMRON | V4V3_AlrCom | BOOL | 3427.07 | Общая авария
OMRON | V4V3_Unknown | BOOL | 3427.08 | Разобрана схема
OMRON | V4V3_Closed | BOOL | 3427.1 | Закрыто
OMRON | V4V3_Closing | BOOL | 3427.11 | Ход на закрытие
OMRON | V4V3_Inter | BOOL | 3427.12 | Пром положение
OMRON | V4V3_Opening | BOOL | 3427.13 | Ход на открытие
OMRON | V4V3_Opened | BOOL | 3427.14 | Открыто
OMRON | V4V3_Moved | BOOL | 3427.15 | Ход
OMRON | V4V3_AlrTmax | BOOL | 3429.05 | Превышено время хода
OMRON | V4V3_AlrLS | BOOL | 3429.06 | Неисправность концевых
OMRON | V4V3_AlrFBDisc | BOOL | 3429.07 | Обрыв ОС
OMRON | V4V3_AlrCVDisc | BOOL | 3429.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V4V3_AlrDrive | BOOL | 3429.09 | Авария привода
OMRON | V4V3_AlrHeat | BOOL | 3429.1 | Перегрев
OMRON | V4V3_AlrTorq | BOOL | 3429.11 | Превышен момент
OMRON | V4V3_AlrNoMove | BOOL | 3429.12 | Нет хода
OMRON | V4V3_AlrNoMoveLS | BOOL | 3429.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V4V3_AlrRevDir | BOOL | 3429.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V4V3_AlrSuddenStop | BOOL | 3429.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V4V3_ManDisable | BOOL | 3430 | Отключено ручное упр.
OMRON | V4V3_HMIClose | BOOL | 3430.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V4V3_HMIOpen | BOOL | 3430.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V4V3_HMIStop | BOOL | 3430.03 | Команда СТОП
OMRON | V4V3_ResetAlr | BOOL | 3430.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V4V3_State2 | CHANNEL | 3431 | Состояние для HMI
OMRON | V4V3_FB | REAL | DM3940 | Обратная связь
OMRON | V4V3_CV | REAL | DM3942 | Задание
OMRON | V4V3_CVMin | REAL | DM3944 | Мин. ЗД
OMRON | V4V3_CVMax | REAL | DM3946 | Макс. ЗД
OMRON | V4V3_CVmA | REAL | DM3948 | Выход в мА
OMRON | V4V3_CVRaw | CHANNEL | DM3950 | Сырое значение
OMRON | V4V3_CMDTime | CHANNEL | DM3952 | Время импульса команд
OMRON | V4V3_CVPause | CHANNEL | DM3954 | Пауза между импульсами
OMRON | V4V3_CVLMin | REAL | DM3956 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V4V3_CVLMax | REAL | DM3958 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V4V3_CVOffset | REAL | DM3960 | Коррекция ВУП
OMRON | V4V3_CVStart | REAL | DM3962 | Порог для хода
OMRON | V4V3_CVTime | REAL | DM3964 | Время полного хода
OMRON | V4V3_VFB | REAL | DM3968 | Вирт. УП
OMRON | V4V3_CVStep | REAL | DM3978 | Шаг задания
OMRON | V4W1_MNorm | BOOL | HR117.00 | Режим - Основной
OMRON | V4W1_MAdj | BOOL | HR117.01 | Режим - Наладка
OMRON | V4W1_MSim | BOOL | HR117.02 | Режим - Имитация
OMRON | V4W1_MRepair | BOOL | HR117.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V4W1_State | CHANNEL | 3432 | Состояние
OMRON | V4W1_PHBClose | BOOL | 3433.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V4W1_PHBOpen | BOOL | 3433.01 | Запрет на открытие
OMRON | V4W1_PHBStop | BOOL | 3433.02 | Запрет на останов
OMRON | V4W1_Local | BOOL | 3433.03 | Управление по месту
OMRON | V4W1_Auto | BOOL | 3433.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V4W1_Logic | BOOL | 3433.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V4W1_Remote | BOOL | 3433.06 | Дистанционное управление
OMRON | V4W1_AlrCom | BOOL | 3433.07 | Общая авария
OMRON | V4W1_Unknown | BOOL | 3433.08 | Разобрана схема
OMRON | V4W1_Closed | BOOL | 3433.1 | Закрыто
OMRON | V4W1_Closing | BOOL | 3433.11 | Ход на закрытие
OMRON | V4W1_Inter | BOOL | 3433.12 | Пром положение
OMRON | V4W1_Opening | BOOL | 3433.13 | Ход на открытие
OMRON | V4W1_Opened | BOOL | 3433.14 | Открыто
OMRON | V4W1_Moved | BOOL | 3433.15 | Ход
OMRON | V4W1_AlrTmax | BOOL | 3435.05 | Превышено время хода
OMRON | V4W1_AlrLS | BOOL | 3435.06 | Неисправность концевых
OMRON | V4W1_AlrFBDisc | BOOL | 3435.07 | Обрыв ОС
OMRON | V4W1_AlrCVDisc | BOOL | 3435.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V4W1_AlrDrive | BOOL | 3435.09 | Авария привода
OMRON | V4W1_AlrHeat | BOOL | 3435.1 | Перегрев
OMRON | V4W1_AlrTorq | BOOL | 3435.11 | Превышен момент
OMRON | V4W1_AlrNoMove | BOOL | 3435.12 | Нет хода
OMRON | V4W1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3435.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V4W1_AlrRevDir | BOOL | 3435.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V4W1_AlrSuddenStop | BOOL | 3435.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V4W1_ManDisable | BOOL | 3436 | Отключено ручное упр.
OMRON | V4W1_HMIClose | BOOL | 3436.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V4W1_HMIOpen | BOOL | 3436.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V4W1_HMIStop | BOOL | 3436.03 | Команда СТОП
OMRON | V4W1_ResetAlr | BOOL | 3436.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V4W1_State2 | CHANNEL | 3437 | Состояние для HMI
OMRON | V4W1_FB | REAL | DM3980 | Обратная связь
OMRON | V4W1_CV | REAL | DM3982 | Задание
OMRON | V4W1_CVMin | REAL | DM3984 | Мин. ЗД
OMRON | V4W1_CVMax | REAL | DM3986 | Макс. ЗД
OMRON | V4W1_CVmA | REAL | DM3988 | Выход в мА
OMRON | V4W1_CVRaw | CHANNEL | DM3990 | Сырое значение
OMRON | V4W1_CMDTime | CHANNEL | DM3992 | Время импульса команд
OMRON | V4W1_CVPause | CHANNEL | DM3994 | Пауза между импульсами
OMRON | V4W1_CVLMin | REAL | DM3996 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V4W1_CVLMax | REAL | DM3998 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V4W1_CVOffset | REAL | DM4000 | Коррекция ВУП
OMRON | V4W1_CVStart | REAL | DM4002 | Порог для хода
OMRON | V4W1_CVTime | REAL | DM4004 | Время полного хода
OMRON | V4W1_VFB | REAL | DM4008 | Вирт. УП
OMRON | V4W1_CVStep | REAL | DM4018 | Шаг задания
OMRON | V5V3_MNorm | BOOL | HR118.00 | Режим - Основной
OMRON | V5V3_MAdj | BOOL | HR118.01 | Режим - Наладка
OMRON | V5V3_MSim | BOOL | HR118.02 | Режим - Имитация
OMRON | V5V3_MRepair | BOOL | HR118.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V5V3_State | CHANNEL | 3438 | Состояние
OMRON | V5V3_PHBClose | BOOL | 3439.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V5V3_PHBOpen | BOOL | 3439.01 | Запрет на открытие
OMRON | V5V3_PHBStop | BOOL | 3439.02 | Запрет на останов
OMRON | V5V3_Local | BOOL | 3439.03 | Управление по месту
OMRON | V5V3_Auto | BOOL | 3439.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V5V3_Logic | BOOL | 3439.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V5V3_Remote | BOOL | 3439.06 | Дистанционное управление
OMRON | V5V3_AlrCom | BOOL | 3439.07 | Общая авария
OMRON | V5V3_Unknown | BOOL | 3439.08 | Разобрана схема
OMRON | V5V3_Closed | BOOL | 3439.1 | Закрыто
OMRON | V5V3_Closing | BOOL | 3439.11 | Ход на закрытие
OMRON | V5V3_Inter | BOOL | 3439.12 | Пром положение
OMRON | V5V3_Opening | BOOL | 3439.13 | Ход на открытие
OMRON | V5V3_Opened | BOOL | 3439.14 | Открыто
OMRON | V5V3_Moved | BOOL | 3439.15 | Ход
OMRON | V5V3_AlrTmax | BOOL | 3441.05 | Превышено время хода
OMRON | V5V3_AlrLS | BOOL | 3441.06 | Неисправность концевых
OMRON | V5V3_AlrFBDisc | BOOL | 3441.07 | Обрыв ОС
OMRON | V5V3_AlrCVDisc | BOOL | 3441.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V5V3_AlrDrive | BOOL | 3441.09 | Авария привода
OMRON | V5V3_AlrHeat | BOOL | 3441.1 | Перегрев
OMRON | V5V3_AlrTorq | BOOL | 3441.11 | Превышен момент
OMRON | V5V3_AlrNoMove | BOOL | 3441.12 | Нет хода
OMRON | V5V3_AlrNoMoveLS | BOOL | 3441.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V5V3_AlrRevDir | BOOL | 3441.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V5V3_AlrSuddenStop | BOOL | 3441.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V5V3_ManDisable | BOOL | 3442 | Отключено ручное упр.
OMRON | V5V3_HMIClose | BOOL | 3442.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V5V3_HMIOpen | BOOL | 3442.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V5V3_HMIStop | BOOL | 3442.03 | Команда СТОП
OMRON | V5V3_ResetAlr | BOOL | 3442.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V5V3_State2 | CHANNEL | 3443 | Состояние для HMI
OMRON | V5V3_FB | REAL | DM4020 | Обратная связь
OMRON | V5V3_CV | REAL | DM4022 | Задание
OMRON | V5V3_CVMin | REAL | DM4024 | Мин. ЗД
OMRON | V5V3_CVMax | REAL | DM4026 | Макс. ЗД
OMRON | V5V3_CVmA | REAL | DM4028 | Выход в мА
OMRON | V5V3_CVRaw | CHANNEL | DM4030 | Сырое значение
OMRON | V5V3_CMDTime | CHANNEL | DM4032 | Время импульса команд
OMRON | V5V3_CVPause | CHANNEL | DM4034 | Пауза между импульсами
OMRON | V5V3_CVLMin | REAL | DM4036 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V5V3_CVLMax | REAL | DM4038 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V5V3_CVOffset | REAL | DM4040 | Коррекция ВУП
OMRON | V5V3_CVStart | REAL | DM4042 | Порог для хода
OMRON | V5V3_CVTime | REAL | DM4044 | Время полного хода
OMRON | V5V3_VFB | REAL | DM4048 | Вирт. УП
OMRON | V5V3_CVStep | REAL | DM4058 | Шаг задания
OMRON | V5W1_MNorm | BOOL | HR119.00 | Режим - Основной
OMRON | V5W1_MAdj | BOOL | HR119.01 | Режим - Наладка
OMRON | V5W1_MSim | BOOL | HR119.02 | Режим - Имитация
OMRON | V5W1_MRepair | BOOL | HR119.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V5W1_State | CHANNEL | 3444 | Состояние
OMRON | V5W1_PHBClose | BOOL | 3445.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V5W1_PHBOpen | BOOL | 3445.01 | Запрет на открытие
OMRON | V5W1_PHBStop | BOOL | 3445.02 | Запрет на останов
OMRON | V5W1_Local | BOOL | 3445.03 | Управление по месту
OMRON | V5W1_Auto | BOOL | 3445.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V5W1_Logic | BOOL | 3445.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V5W1_Remote | BOOL | 3445.06 | Дистанционное управление
OMRON | V5W1_AlrCom | BOOL | 3445.07 | Общая авария
OMRON | V5W1_Unknown | BOOL | 3445.08 | Разобрана схема
OMRON | V5W1_Closed | BOOL | 3445.1 | Закрыто
OMRON | V5W1_Closing | BOOL | 3445.11 | Ход на закрытие
OMRON | V5W1_Inter | BOOL | 3445.12 | Пром положение
OMRON | V5W1_Opening | BOOL | 3445.13 | Ход на открытие
OMRON | V5W1_Opened | BOOL | 3445.14 | Открыто
OMRON | V5W1_Moved | BOOL | 3445.15 | Ход
OMRON | V5W1_AlrTmax | BOOL | 3447.05 | Превышено время хода
OMRON | V5W1_AlrLS | BOOL | 3447.06 | Неисправность концевых
OMRON | V5W1_AlrFBDisc | BOOL | 3447.07 | Обрыв ОС
OMRON | V5W1_AlrCVDisc | BOOL | 3447.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V5W1_AlrDrive | BOOL | 3447.09 | Авария привода
OMRON | V5W1_AlrHeat | BOOL | 3447.1 | Перегрев
OMRON | V5W1_AlrTorq | BOOL | 3447.11 | Превышен момент
OMRON | V5W1_AlrNoMove | BOOL | 3447.12 | Нет хода
OMRON | V5W1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3447.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V5W1_AlrRevDir | BOOL | 3447.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V5W1_AlrSuddenStop | BOOL | 3447.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V5W1_ManDisable | BOOL | 3448 | Отключено ручное упр.
OMRON | V5W1_HMIClose | BOOL | 3448.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V5W1_HMIOpen | BOOL | 3448.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V5W1_HMIStop | BOOL | 3448.03 | Команда СТОП
OMRON | V5W1_ResetAlr | BOOL | 3448.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V5W1_State2 | CHANNEL | 3449 | Состояние для HMI
OMRON | V5W1_FB | REAL | DM4060 | Обратная связь
OMRON | V5W1_CV | REAL | DM4062 | Задание
OMRON | V5W1_CVMin | REAL | DM4064 | Мин. ЗД
OMRON | V5W1_CVMax | REAL | DM4066 | Макс. ЗД
OMRON | V5W1_CVmA | REAL | DM4068 | Выход в мА
OMRON | V5W1_CVRaw | CHANNEL | DM4070 | Сырое значение
OMRON | V5W1_CMDTime | CHANNEL | DM4072 | Время импульса команд
OMRON | V5W1_CVPause | CHANNEL | DM4074 | Пауза между импульсами
OMRON | V5W1_CVLMin | REAL | DM4076 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V5W1_CVLMax | REAL | DM4078 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V5W1_CVOffset | REAL | DM4080 | Коррекция ВУП
OMRON | V5W1_CVStart | REAL | DM4082 | Порог для хода
OMRON | V5W1_CVTime | REAL | DM4084 | Время полного хода
OMRON | V5W1_VFB | REAL | DM4088 | Вирт. УП
OMRON | V5W1_CVStep | REAL | DM4098 | Шаг задания
OMRON | V6V3_MNorm | BOOL | HR120.00 | Режим - Основной
OMRON | V6V3_MAdj | BOOL | HR120.01 | Режим - Наладка
OMRON | V6V3_MSim | BOOL | HR120.02 | Режим - Имитация
OMRON | V6V3_MRepair | BOOL | HR120.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V6V3_State | CHANNEL | 3450 | Состояние
OMRON | V6V3_PHBClose | BOOL | 3451 | Запрет на закрытие
OMRON | V6V3_PHBOpen | BOOL | 3451.01 | Запрет на открытие
OMRON | V6V3_PHBStop | BOOL | 3451.02 | Запрет на останов
OMRON | V6V3_Local | BOOL | 3451.03 | Управление по месту
OMRON | V6V3_Auto | BOOL | 3451.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V6V3_Logic | BOOL | 3451.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V6V3_Remote | BOOL | 3451.06 | Дистанционное управление
OMRON | V6V3_AlrCom | BOOL | 3451.07 | Общая авария
OMRON | V6V3_Unknown | BOOL | 3451.08 | Разобрана схема
OMRON | V6V3_Closed | BOOL | 3451.1 | Закрыто
OMRON | V6V3_Closing | BOOL | 3451.11 | Ход на закрытие
OMRON | V6V3_Inter | BOOL | 3451.12 | Пром положение
OMRON | V6V3_Opening | BOOL | 3451.13 | Ход на открытие
OMRON | V6V3_Opened | BOOL | 3451.14 | Открыто
OMRON | V6V3_Moved | BOOL | 3451.15 | Ход
OMRON | V6V3_AlrTmax | BOOL | 3453.05 | Превышено время хода
OMRON | V6V3_AlrLS | BOOL | 3453.06 | Неисправность концевых
OMRON | V6V3_AlrFBDisc | BOOL | 3453.07 | Обрыв ОС
OMRON | V6V3_AlrCVDisc | BOOL | 3453.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V6V3_AlrDrive | BOOL | 3453.09 | Авария привода
OMRON | V6V3_AlrHeat | BOOL | 3453.1 | Перегрев
OMRON | V6V3_AlrTorq | BOOL | 3453.11 | Превышен момент
OMRON | V6V3_AlrNoMove | BOOL | 3453.12 | Нет хода
OMRON | V6V3_AlrNoMoveLS | BOOL | 3453.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V6V3_AlrRevDir | BOOL | 3453.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V6V3_AlrSuddenStop | BOOL | 3453.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V6V3_ManDisable | BOOL | 3454 | Отключено ручное упр.
OMRON | V6V3_HMIClose | BOOL | 3454.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V6V3_HMIOpen | BOOL | 3454.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V6V3_HMIStop | BOOL | 3454.03 | Команда СТОП
OMRON | V6V3_ResetAlr | BOOL | 3454.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V6V3_State2 | CHANNEL | 3455 | Состояние для HMI
OMRON | V6V3_FB | REAL | DM4100 | Обратная связь
OMRON | V6V3_CV | REAL | DM4102 | Задание
OMRON | V6V3_CVMin | REAL | DM4104 | Мин. ЗД
OMRON | V6V3_CVMax | REAL | DM4106 | Макс. ЗД
OMRON | V6V3_CVmA | REAL | DM4108 | Выход в мА
OMRON | V6V3_CVRaw | CHANNEL | DM4110 | Сырое значение
OMRON | V6V3_CMDTime | CHANNEL | DM4112 | Время импульса команд
OMRON | V6V3_CVPause | CHANNEL | DM4114 | Пауза между импульсами
OMRON | V6V3_CVLMin | REAL | DM4116 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V6V3_CVLMax | REAL | DM4118 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V6V3_CVOffset | REAL | DM4120 | Коррекция ВУП
OMRON | V6V3_CVStart | REAL | DM4122 | Порог для хода
OMRON | V6V3_CVTime | REAL | DM4124 | Время полного хода
OMRON | V6V3_VFB | REAL | DM4128 | Вирт. УП
OMRON | V6V3_CVStep | REAL | DM4138 | Шаг задания
OMRON | V6W1_MNorm | BOOL | HR121.00 | Режим - Основной
OMRON | V6W1_MAdj | BOOL | HR121.01 | Режим - Наладка
OMRON | V6W1_MSim | BOOL | HR121.02 | Режим - Имитация
OMRON | V6W1_MRepair | BOOL | HR121.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V6W1_State | CHANNEL | 3456 | Состояние
OMRON | V6W1_PHBClose | BOOL | 3457 | Запрет на закрытие
OMRON | V6W1_PHBOpen | BOOL | 3457.01 | Запрет на открытие
OMRON | V6W1_PHBStop | BOOL | 3457.02 | Запрет на останов
OMRON | V6W1_Local | BOOL | 3457.03 | Управление по месту
OMRON | V6W1_Auto | BOOL | 3457.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V6W1_Logic | BOOL | 3457.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V6W1_Remote | BOOL | 3457.06 | Дистанционное управление
OMRON | V6W1_AlrCom | BOOL | 3457.07 | Общая авария
OMRON | V6W1_Unknown | BOOL | 3457.08 | Разобрана схема
OMRON | V6W1_Closed | BOOL | 3457.1 | Закрыто
OMRON | V6W1_Closing | BOOL | 3457.11 | Ход на закрытие
OMRON | V6W1_Inter | BOOL | 3457.12 | Пром положение
OMRON | V6W1_Opening | BOOL | 3457.13 | Ход на открытие
OMRON | V6W1_Opened | BOOL | 3457.14 | Открыто
OMRON | V6W1_Moved | BOOL | 3457.15 | Ход
OMRON | V6W1_AlrTmax | BOOL | 3459.05 | Превышено время хода
OMRON | V6W1_AlrLS | BOOL | 3459.06 | Неисправность концевых
OMRON | V6W1_AlrFBDisc | BOOL | 3459.07 | Обрыв ОС
OMRON | V6W1_AlrCVDisc | BOOL | 3459.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V6W1_AlrDrive | BOOL | 3459.09 | Авария привода
OMRON | V6W1_AlrHeat | BOOL | 3459.1 | Перегрев
OMRON | V6W1_AlrTorq | BOOL | 3459.11 | Превышен момент
OMRON | V6W1_AlrNoMove | BOOL | 3459.12 | Нет хода
OMRON | V6W1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3459.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V6W1_AlrRevDir | BOOL | 3459.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V6W1_AlrSuddenStop | BOOL | 3459.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V6W1_ManDisable | BOOL | 3460 | Отключено ручное упр.
OMRON | V6W1_HMIClose | BOOL | 3460.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V6W1_HMIOpen | BOOL | 3460.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V6W1_HMIStop | BOOL | 3460.03 | Команда СТОП
OMRON | V6W1_ResetAlr | BOOL | 3460.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V6W1_State2 | CHANNEL | 3461 | Состояние для HMI
OMRON | V6W1_FB | REAL | DM4140 | Обратная связь
OMRON | V6W1_CV | REAL | DM4142 | Задание
OMRON | V6W1_CVMin | REAL | DM4144 | Мин. ЗД
OMRON | V6W1_CVMax | REAL | DM4146 | Макс. ЗД
OMRON | V6W1_CVmA | REAL | DM4148 | Выход в мА
OMRON | V6W1_CVRaw | CHANNEL | DM4150 | Сырое значение
OMRON | V6W1_CMDTime | CHANNEL | DM4152 | Время импульса команд
OMRON | V6W1_CVPause | CHANNEL | DM4154 | Пауза между импульсами
OMRON | V6W1_CVLMin | REAL | DM4156 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V6W1_CVLMax | REAL | DM4158 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V6W1_CVOffset | REAL | DM4160 | Коррекция ВУП
OMRON | V6W1_CVStart | REAL | DM4162 | Порог для хода
OMRON | V6W1_CVTime | REAL | DM4164 | Время полного хода
OMRON | V6W1_VFB | REAL | DM4168 | Вирт. УП
OMRON | V6W1_CVStep | REAL | DM4178 | Шаг задания
OMRON | V1V4_MNorm | BOOL | HR122.00 | Режим - Основной
OMRON | V1V4_MAdj | BOOL | HR122.01 | Режим - Наладка
OMRON | V1V4_MSim | BOOL | HR122.02 | Режим - Имитация
OMRON | V1V4_MRepair | BOOL | HR122.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V1V4_State | CHANNEL | 3462 | Состояние
OMRON | V1V4_PHBClose | BOOL | 3463.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V1V4_PHBOpen | BOOL | 3463.01 | Запрет на открытие
OMRON | V1V4_PHBStop | BOOL | 3463.02 | Запрет на останов
OMRON | V1V4_Local | BOOL | 3463.03 | Управление по месту
OMRON | V1V4_Auto | BOOL | 3463.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V1V4_Logic | BOOL | 3463.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V1V4_Remote | BOOL | 3463.06 | Дистанционное управление
OMRON | V1V4_AlrCom | BOOL | 3463.07 | Общая авария
OMRON | V1V4_Unknown | BOOL | 3463.08 | Разобрана схема
OMRON | V1V4_Closed | BOOL | 3463.1 | Закрыто
OMRON | V1V4_Closing | BOOL | 3463.11 | Ход на закрытие
OMRON | V1V4_Inter | BOOL | 3463.12 | Пром положение
OMRON | V1V4_Opening | BOOL | 3463.13 | Ход на открытие
OMRON | V1V4_Opened | BOOL | 3463.14 | Открыто
OMRON | V1V4_Moved | BOOL | 3463.15 | Ход
OMRON | V1V4_AlrTmax | BOOL | 3465.05 | Превышено время хода
OMRON | V1V4_AlrLS | BOOL | 3465.06 | Неисправность концевых
OMRON | V1V4_AlrFBDisc | BOOL | 3465.07 | Обрыв ОС
OMRON | V1V4_AlrCVDisc | BOOL | 3465.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V1V4_AlrDrive | BOOL | 3465.09 | Авария привода
OMRON | V1V4_AlrHeat | BOOL | 3465.1 | Перегрев
OMRON | V1V4_AlrTorq | BOOL | 3465.11 | Превышен момент
OMRON | V1V4_AlrNoMove | BOOL | 3465.12 | Нет хода
OMRON | V1V4_AlrNoMoveLS | BOOL | 3465.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V1V4_AlrRevDir | BOOL | 3465.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V1V4_AlrSuddenStop | BOOL | 3465.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V1V4_ManDisable | BOOL | 3466 | Отключено ручное упр.
OMRON | V1V4_HMIClose | BOOL | 3466.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V1V4_HMIOpen | BOOL | 3466.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V1V4_HMIStop | BOOL | 3466.03 | Команда СТОП
OMRON | V1V4_ResetAlr | BOOL | 3466.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V1V4_State2 | CHANNEL | 3467 | Состояние для HMI
OMRON | V1V4_FB | REAL | DM4180 | Обратная связь
OMRON | V1V4_CV | REAL | DM4182 | Задание
OMRON | V1V4_CVMin | REAL | DM4184 | Мин. ЗД
OMRON | V1V4_CVMax | REAL | DM4186 | Макс. ЗД
OMRON | V1V4_CVmA | REAL | DM4188 | Выход в мА
OMRON | V1V4_CVRaw | CHANNEL | DM4190 | Сырое значение
OMRON | V1V4_CMDTime | CHANNEL | DM4192 | Время импульса команд
OMRON | V1V4_CVPause | CHANNEL | DM4194 | Пауза между импульсами
OMRON | V1V4_CVLMin | REAL | DM4196 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V1V4_CVLMax | REAL | DM4198 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V1V4_CVOffset | REAL | DM4200 | Коррекция ВУП
OMRON | V1V4_CVStart | REAL | DM4202 | Порог для хода
OMRON | V1V4_CVTime | REAL | DM4204 | Время полного хода
OMRON | V1V4_VFB | REAL | DM4208 | Вирт. УП
OMRON | V1V4_CVStep | REAL | DM4218 | Шаг задания
OMRON | V2V4_MNorm | BOOL | HR123.00 | Режим - Основной
OMRON | V2V4_MAdj | BOOL | HR123.01 | Режим - Наладка
OMRON | V2V4_MSim | BOOL | HR123.02 | Режим - Имитация
OMRON | V2V4_MRepair | BOOL | HR123.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V2V4_State | CHANNEL | 3468 | Состояние
OMRON | V2V4_PHBClose | BOOL | 3469.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V2V4_PHBOpen | BOOL | 3469.01 | Запрет на открытие
OMRON | V2V4_PHBStop | BOOL | 3469.02 | Запрет на останов
OMRON | V2V4_Local | BOOL | 3469.03 | Управление по месту
OMRON | V2V4_Auto | BOOL | 3469.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V2V4_Logic | BOOL | 3469.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V2V4_Remote | BOOL | 3469.06 | Дистанционное управление
OMRON | V2V4_AlrCom | BOOL | 3469.07 | Общая авария
OMRON | V2V4_Unknown | BOOL | 3469.08 | Разобрана схема
OMRON | V2V4_Closed | BOOL | 3469.1 | Закрыто
OMRON | V2V4_Closing | BOOL | 3469.11 | Ход на закрытие
OMRON | V2V4_Inter | BOOL | 3469.12 | Пром положение
OMRON | V2V4_Opening | BOOL | 3469.13 | Ход на открытие
OMRON | V2V4_Opened | BOOL | 3469.14 | Открыто
OMRON | V2V4_Moved | BOOL | 3469.15 | Ход
OMRON | V2V4_AlrTmax | BOOL | 3471.05 | Превышено время хода
OMRON | V2V4_AlrLS | BOOL | 3471.06 | Неисправность концевых
OMRON | V2V4_AlrFBDisc | BOOL | 3471.07 | Обрыв ОС
OMRON | V2V4_AlrCVDisc | BOOL | 3471.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V2V4_AlrDrive | BOOL | 3471.09 | Авария привода
OMRON | V2V4_AlrHeat | BOOL | 3471.1 | Перегрев
OMRON | V2V4_AlrTorq | BOOL | 3471.11 | Превышен момент
OMRON | V2V4_AlrNoMove | BOOL | 3471.12 | Нет хода
OMRON | V2V4_AlrNoMoveLS | BOOL | 3471.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V2V4_AlrRevDir | BOOL | 3471.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V2V4_AlrSuddenStop | BOOL | 3471.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V2V4_ManDisable | BOOL | 3472 | Отключено ручное упр.
OMRON | V2V4_HMIClose | BOOL | 3472.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V2V4_HMIOpen | BOOL | 3472.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V2V4_HMIStop | BOOL | 3472.03 | Команда СТОП
OMRON | V2V4_ResetAlr | BOOL | 3472.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V2V4_State2 | CHANNEL | 3473 | Состояние для HMI
OMRON | V2V4_FB | REAL | DM4220 | Обратная связь
OMRON | V2V4_CV | REAL | DM4222 | Задание
OMRON | V2V4_CVMin | REAL | DM4224 | Мин. ЗД
OMRON | V2V4_CVMax | REAL | DM4226 | Макс. ЗД
OMRON | V2V4_CVmA | REAL | DM4228 | Выход в мА
OMRON | V2V4_CVRaw | CHANNEL | DM4230 | Сырое значение
OMRON | V2V4_CMDTime | CHANNEL | DM4232 | Время импульса команд
OMRON | V2V4_CVPause | CHANNEL | DM4234 | Пауза между импульсами
OMRON | V2V4_CVLMin | REAL | DM4236 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V2V4_CVLMax | REAL | DM4238 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V2V4_CVOffset | REAL | DM4240 | Коррекция ВУП
OMRON | V2V4_CVStart | REAL | DM4242 | Порог для хода
OMRON | V2V4_CVTime | REAL | DM4244 | Время полного хода
OMRON | V2V4_VFB | REAL | DM4248 | Вирт. УП
OMRON | V2V4_CVStep | REAL | DM4258 | Шаг задания
OMRON | V3V4_MNorm | BOOL | HR124.00 | Режим - Основной
OMRON | V3V4_MAdj | BOOL | HR124.01 | Режим - Наладка
OMRON | V3V4_MSim | BOOL | HR124.02 | Режим - Имитация
OMRON | V3V4_MRepair | BOOL | HR124.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V3V4_State | CHANNEL | 3474 | Состояние
OMRON | V3V4_PHBClose | BOOL | 3475.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V3V4_PHBOpen | BOOL | 3475.01 | Запрет на открытие
OMRON | V3V4_PHBStop | BOOL | 3475.02 | Запрет на останов
OMRON | V3V4_Local | BOOL | 3475.03 | Управление по месту
OMRON | V3V4_Auto | BOOL | 3475.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V3V4_Logic | BOOL | 3475.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V3V4_Remote | BOOL | 3475.06 | Дистанционное управление
OMRON | V3V4_AlrCom | BOOL | 3475.07 | Общая авария
OMRON | V3V4_Unknown | BOOL | 3475.08 | Разобрана схема
OMRON | V3V4_Closed | BOOL | 3475.1 | Закрыто
OMRON | V3V4_Closing | BOOL | 3475.11 | Ход на закрытие
OMRON | V3V4_Inter | BOOL | 3475.12 | Пром положение
OMRON | V3V4_Opening | BOOL | 3475.13 | Ход на открытие
OMRON | V3V4_Opened | BOOL | 3475.14 | Открыто
OMRON | V3V4_Moved | BOOL | 3475.15 | Ход
OMRON | V3V4_AlrTmax | BOOL | 3477.05 | Превышено время хода
OMRON | V3V4_AlrLS | BOOL | 3477.06 | Неисправность концевых
OMRON | V3V4_AlrFBDisc | BOOL | 3477.07 | Обрыв ОС
OMRON | V3V4_AlrCVDisc | BOOL | 3477.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V3V4_AlrDrive | BOOL | 3477.09 | Авария привода
OMRON | V3V4_AlrHeat | BOOL | 3477.1 | Перегрев
OMRON | V3V4_AlrTorq | BOOL | 3477.11 | Превышен момент
OMRON | V3V4_AlrNoMove | BOOL | 3477.12 | Нет хода
OMRON | V3V4_AlrNoMoveLS | BOOL | 3477.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V3V4_AlrRevDir | BOOL | 3477.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V3V4_AlrSuddenStop | BOOL | 3477.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V3V4_ManDisable | BOOL | 3478 | Отключено ручное упр.
OMRON | V3V4_HMIClose | BOOL | 3478.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V3V4_HMIOpen | BOOL | 3478.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V3V4_HMIStop | BOOL | 3478.03 | Команда СТОП
OMRON | V3V4_ResetAlr | BOOL | 3478.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V3V4_State2 | CHANNEL | 3479 | Состояние для HMI
OMRON | V3V4_FB | REAL | DM4260 | Обратная связь
OMRON | V3V4_CV | REAL | DM4262 | Задание
OMRON | V3V4_CVMin | REAL | DM4264 | Мин. ЗД
OMRON | V3V4_CVMax | REAL | DM4266 | Макс. ЗД
OMRON | V3V4_CVmA | REAL | DM4268 | Выход в мА
OMRON | V3V4_CVRaw | CHANNEL | DM4270 | Сырое значение
OMRON | V3V4_CMDTime | CHANNEL | DM4272 | Время импульса команд
OMRON | V3V4_CVPause | CHANNEL | DM4274 | Пауза между импульсами
OMRON | V3V4_CVLMin | REAL | DM4276 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V3V4_CVLMax | REAL | DM4278 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V3V4_CVOffset | REAL | DM4280 | Коррекция ВУП
OMRON | V3V4_CVStart | REAL | DM4282 | Порог для хода
OMRON | V3V4_CVTime | REAL | DM4284 | Время полного хода
OMRON | V3V4_VFB | REAL | DM4288 | Вирт. УП
OMRON | V3V4_CVStep | REAL | DM4298 | Шаг задания
OMRON | V4V4_MNorm | BOOL | HR125.00 | Режим - Основной
OMRON | V4V4_MAdj | BOOL | HR125.01 | Режим - Наладка
OMRON | V4V4_MSim | BOOL | HR125.02 | Режим - Имитация
OMRON | V4V4_MRepair | BOOL | HR125.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V4V4_State | CHANNEL | 3480 | Состояние
OMRON | V4V4_PHBClose | BOOL | 3481.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V4V4_PHBOpen | BOOL | 3481.01 | Запрет на открытие
OMRON | V4V4_PHBStop | BOOL | 3481.02 | Запрет на останов
OMRON | V4V4_Local | BOOL | 3481.03 | Управление по месту
OMRON | V4V4_Auto | BOOL | 3481.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V4V4_Logic | BOOL | 3481.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V4V4_Remote | BOOL | 3481.06 | Дистанционное управление
OMRON | V4V4_AlrCom | BOOL | 3481.07 | Общая авария
OMRON | V4V4_Unknown | BOOL | 3481.08 | Разобрана схема
OMRON | V4V4_Closed | BOOL | 3481.1 | Закрыто
OMRON | V4V4_Closing | BOOL | 3481.11 | Ход на закрытие
OMRON | V4V4_Inter | BOOL | 3481.12 | Пром положение
OMRON | V4V4_Opening | BOOL | 3481.13 | Ход на открытие
OMRON | V4V4_Opened | BOOL | 3481.14 | Открыто
OMRON | V4V4_Moved | BOOL | 3481.15 | Ход
OMRON | V4V4_AlrTmax | BOOL | 3483.05 | Превышено время хода
OMRON | V4V4_AlrLS | BOOL | 3483.06 | Неисправность концевых
OMRON | V4V4_AlrFBDisc | BOOL | 3483.07 | Обрыв ОС
OMRON | V4V4_AlrCVDisc | BOOL | 3483.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V4V4_AlrDrive | BOOL | 3483.09 | Авария привода
OMRON | V4V4_AlrHeat | BOOL | 3483.1 | Перегрев
OMRON | V4V4_AlrTorq | BOOL | 3483.11 | Превышен момент
OMRON | V4V4_AlrNoMove | BOOL | 3483.12 | Нет хода
OMRON | V4V4_AlrNoMoveLS | BOOL | 3483.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V4V4_AlrRevDir | BOOL | 3483.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V4V4_AlrSuddenStop | BOOL | 3483.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V4V4_ManDisable | BOOL | 3484 | Отключено ручное упр.
OMRON | V4V4_HMIClose | BOOL | 3484.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V4V4_HMIOpen | BOOL | 3484.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V4V4_HMIStop | BOOL | 3484.03 | Команда СТОП
OMRON | V4V4_ResetAlr | BOOL | 3484.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V4V4_State2 | CHANNEL | 3485 | Состояние для HMI
OMRON | V4V4_FB | REAL | DM4300 | Обратная связь
OMRON | V4V4_CV | REAL | DM4302 | Задание
OMRON | V4V4_CVMin | REAL | DM4304 | Мин. ЗД
OMRON | V4V4_CVMax | REAL | DM4306 | Макс. ЗД
OMRON | V4V4_CVmA | REAL | DM4308 | Выход в мА
OMRON | V4V4_CVRaw | CHANNEL | DM4310 | Сырое значение
OMRON | V4V4_CMDTime | CHANNEL | DM4312 | Время импульса команд
OMRON | V4V4_CVPause | CHANNEL | DM4314 | Пауза между импульсами
OMRON | V4V4_CVLMin | REAL | DM4316 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V4V4_CVLMax | REAL | DM4318 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V4V4_CVOffset | REAL | DM4320 | Коррекция ВУП
OMRON | V4V4_CVStart | REAL | DM4322 | Порог для хода
OMRON | V4V4_CVTime | REAL | DM4324 | Время полного хода
OMRON | V4V4_VFB | REAL | DM4328 | Вирт. УП
OMRON | V4V4_CVStep | REAL | DM4338 | Шаг задания
OMRON | V5V4_MNorm | BOOL | HR126.00 | Режим - Основной
OMRON | V5V4_MAdj | BOOL | HR126.01 | Режим - Наладка
OMRON | V5V4_MSim | BOOL | HR126.02 | Режим - Имитация
OMRON | V5V4_MRepair | BOOL | HR126.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V5V4_State | CHANNEL | 3486 | Состояние
OMRON | V5V4_PHBClose | BOOL | 3487 | Запрет на закрытие
OMRON | V5V4_PHBOpen | BOOL | 3487.01 | Запрет на открытие
OMRON | V5V4_PHBStop | BOOL | 3487.02 | Запрет на останов
OMRON | V5V4_Local | BOOL | 3487.03 | Управление по месту
OMRON | V5V4_Auto | BOOL | 3487.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V5V4_Logic | BOOL | 3487.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V5V4_Remote | BOOL | 3487.06 | Дистанционное управление
OMRON | V5V4_AlrCom | BOOL | 3487.07 | Общая авария
OMRON | V5V4_Unknown | BOOL | 3487.08 | Разобрана схема
OMRON | V5V4_Closed | BOOL | 3487.1 | Закрыто
OMRON | V5V4_Closing | BOOL | 3487.11 | Ход на закрытие
OMRON | V5V4_Inter | BOOL | 3487.12 | Пром положение
OMRON | V5V4_Opening | BOOL | 3487.13 | Ход на открытие
OMRON | V5V4_Opened | BOOL | 3487.14 | Открыто
OMRON | V5V4_Moved | BOOL | 3487.15 | Ход
OMRON | V5V4_AlrTmax | BOOL | 3489.05 | Превышено время хода
OMRON | V5V4_AlrLS | BOOL | 3489.06 | Неисправность концевых
OMRON | V5V4_AlrFBDisc | BOOL | 3489.07 | Обрыв ОС
OMRON | V5V4_AlrCVDisc | BOOL | 3489.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V5V4_AlrDrive | BOOL | 3489.09 | Авария привода
OMRON | V5V4_AlrHeat | BOOL | 3489.1 | Перегрев
OMRON | V5V4_AlrTorq | BOOL | 3489.11 | Превышен момент
OMRON | V5V4_AlrNoMove | BOOL | 3489.12 | Нет хода
OMRON | V5V4_AlrNoMoveLS | BOOL | 3489.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V5V4_AlrRevDir | BOOL | 3489.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V5V4_AlrSuddenStop | BOOL | 3489.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V5V4_ManDisable | BOOL | 3490 | Отключено ручное упр.
OMRON | V5V4_HMIClose | BOOL | 3490.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V5V4_HMIOpen | BOOL | 3490.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V5V4_HMIStop | BOOL | 3490.03 | Команда СТОП
OMRON | V5V4_ResetAlr | BOOL | 3490.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V5V4_State2 | CHANNEL | 3491 | Состояние для HMI
OMRON | V5V4_FB | REAL | DM4340 | Обратная связь
OMRON | V5V4_CV | REAL | DM4342 | Задание
OMRON | V5V4_CVMin | REAL | DM4344 | Мин. ЗД
OMRON | V5V4_CVMax | REAL | DM4346 | Макс. ЗД
OMRON | V5V4_CVmA | REAL | DM4348 | Выход в мА
OMRON | V5V4_CVRaw | CHANNEL | DM4350 | Сырое значение
OMRON | V5V4_CMDTime | CHANNEL | DM4352 | Время импульса команд
OMRON | V5V4_CVPause | CHANNEL | DM4354 | Пауза между импульсами
OMRON | V5V4_CVLMin | REAL | DM4356 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V5V4_CVLMax | REAL | DM4358 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V5V4_CVOffset | REAL | DM4360 | Коррекция ВУП
OMRON | V5V4_CVStart | REAL | DM4362 | Порог для хода
OMRON | V5V4_CVTime | REAL | DM4364 | Время полного хода
OMRON | V5V4_VFB | REAL | DM4368 | Вирт. УП
OMRON | V5V4_CVStep | REAL | DM4378 | Шаг задания
OMRON | V6V4_MNorm | BOOL | HR127.00 | Режим - Основной
OMRON | V6V4_MAdj | BOOL | HR127.01 | Режим - Наладка
OMRON | V6V4_MSim | BOOL | HR127.02 | Режим - Имитация
OMRON | V6V4_MRepair | BOOL | HR127.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V6V4_State | CHANNEL | 3492 | Состояние
OMRON | V6V4_PHBClose | BOOL | 3493 | Запрет на закрытие
OMRON | V6V4_PHBOpen | BOOL | 3493.01 | Запрет на открытие
OMRON | V6V4_PHBStop | BOOL | 3493.02 | Запрет на останов
OMRON | V6V4_Local | BOOL | 3493.03 | Управление по месту
OMRON | V6V4_Auto | BOOL | 3493.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V6V4_Logic | BOOL | 3493.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V6V4_Remote | BOOL | 3493.06 | Дистанционное управление
OMRON | V6V4_AlrCom | BOOL | 3493.07 | Общая авария
OMRON | V6V4_Unknown | BOOL | 3493.08 | Разобрана схема
OMRON | V6V4_Closed | BOOL | 3493.1 | Закрыто
OMRON | V6V4_Closing | BOOL | 3493.11 | Ход на закрытие
OMRON | V6V4_Inter | BOOL | 3493.12 | Пром положение
OMRON | V6V4_Opening | BOOL | 3493.13 | Ход на открытие
OMRON | V6V4_Opened | BOOL | 3493.14 | Открыто
OMRON | V6V4_Moved | BOOL | 3493.15 | Ход
OMRON | V6V4_AlrTmax | BOOL | 3495.05 | Превышено время хода
OMRON | V6V4_AlrLS | BOOL | 3495.06 | Неисправность концевых
OMRON | V6V4_AlrFBDisc | BOOL | 3495.07 | Обрыв ОС
OMRON | V6V4_AlrCVDisc | BOOL | 3495.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V6V4_AlrDrive | BOOL | 3495.09 | Авария привода
OMRON | V6V4_AlrHeat | BOOL | 3495.1 | Перегрев
OMRON | V6V4_AlrTorq | BOOL | 3495.11 | Превышен момент
OMRON | V6V4_AlrNoMove | BOOL | 3495.12 | Нет хода
OMRON | V6V4_AlrNoMoveLS | BOOL | 3495.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V6V4_AlrRevDir | BOOL | 3495.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V6V4_AlrSuddenStop | BOOL | 3495.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V6V4_ManDisable | BOOL | 3496 | Отключено ручное упр.
OMRON | V6V4_HMIClose | BOOL | 3496.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V6V4_HMIOpen | BOOL | 3496.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V6V4_HMIStop | BOOL | 3496.03 | Команда СТОП
OMRON | V6V4_ResetAlr | BOOL | 3496.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V6V4_State2 | CHANNEL | 3497 | Состояние для HMI
OMRON | V6V4_FB | REAL | DM4380 | Обратная связь
OMRON | V6V4_CV | REAL | DM4382 | Задание
OMRON | V6V4_CVMin | REAL | DM4384 | Мин. ЗД
OMRON | V6V4_CVMax | REAL | DM4386 | Макс. ЗД
OMRON | V6V4_CVmA | REAL | DM4388 | Выход в мА
OMRON | V6V4_CVRaw | CHANNEL | DM4390 | Сырое значение
OMRON | V6V4_CMDTime | CHANNEL | DM4392 | Время импульса команд
OMRON | V6V4_CVPause | CHANNEL | DM4394 | Пауза между импульсами
OMRON | V6V4_CVLMin | REAL | DM4396 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V6V4_CVLMax | REAL | DM4398 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V6V4_CVOffset | REAL | DM4400 | Коррекция ВУП
OMRON | V6V4_CVStart | REAL | DM4402 | Порог для хода
OMRON | V6V4_CVTime | REAL | DM4404 | Время полного хода
OMRON | V6V4_VFB | REAL | DM4408 | Вирт. УП
OMRON | V6V4_CVStep | REAL | DM4418 | Шаг задания
OMRON | V1W2_MNorm | BOOL | HR128.00 | Режим - Основной
OMRON | V1W2_MAdj | BOOL | HR128.01 | Режим - Наладка
OMRON | V1W2_MSim | BOOL | HR128.02 | Режим - Имитация
OMRON | V1W2_MRepair | BOOL | HR128.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V1W2_State | CHANNEL | 3498 | Состояние
OMRON | V1W2_PHBClose | BOOL | 3499.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V1W2_PHBOpen | BOOL | 3499.01 | Запрет на открытие
OMRON | V1W2_PHBStop | BOOL | 3499.02 | Запрет на останов
OMRON | V1W2_Local | BOOL | 3499.03 | Управление по месту
OMRON | V1W2_Auto | BOOL | 3499.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V1W2_Logic | BOOL | 3499.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V1W2_Remote | BOOL | 3499.06 | Дистанционное управление
OMRON | V1W2_AlrCom | BOOL | 3499.07 | Общая авария
OMRON | V1W2_Unknown | BOOL | 3499.08 | Разобрана схема
OMRON | V1W2_Closed | BOOL | 3499.1 | Закрыто
OMRON | V1W2_Closing | BOOL | 3499.11 | Ход на закрытие
OMRON | V1W2_Inter | BOOL | 3499.12 | Пром положение
OMRON | V1W2_Opening | BOOL | 3499.13 | Ход на открытие
OMRON | V1W2_Opened | BOOL | 3499.14 | Открыто
OMRON | V1W2_Moved | BOOL | 3499.15 | Ход
OMRON | V1W2_AlrTmax | BOOL | 3501.05 | Превышено время хода
OMRON | V1W2_AlrLS | BOOL | 3501.06 | Неисправность концевых
OMRON | V1W2_AlrFBDisc | BOOL | 3501.07 | Обрыв ОС
OMRON | V1W2_AlrCVDisc | BOOL | 3501.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V1W2_AlrDrive | BOOL | 3501.09 | Авария привода
OMRON | V1W2_AlrHeat | BOOL | 3501.1 | Перегрев
OMRON | V1W2_AlrTorq | BOOL | 3501.11 | Превышен момент
OMRON | V1W2_AlrNoMove | BOOL | 3501.12 | Нет хода
OMRON | V1W2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3501.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V1W2_AlrRevDir | BOOL | 3501.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V1W2_AlrSuddenStop | BOOL | 3501.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V1W2_ManDisable | BOOL | 3502 | Отключено ручное упр.
OMRON | V1W2_HMIClose | BOOL | 3502.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V1W2_HMIOpen | BOOL | 3502.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V1W2_HMIStop | BOOL | 3502.03 | Команда СТОП
OMRON | V1W2_ResetAlr | BOOL | 3502.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V1W2_State2 | CHANNEL | 3503 | Состояние для HMI
OMRON | V1W2_FB | REAL | DM4420 | Обратная связь
OMRON | V1W2_CV | REAL | DM4422 | Задание
OMRON | V1W2_CVMin | REAL | DM4424 | Мин. ЗД
OMRON | V1W2_CVMax | REAL | DM4426 | Макс. ЗД
OMRON | V1W2_CVmA | REAL | DM4428 | Выход в мА
OMRON | V1W2_CVRaw | CHANNEL | DM4430 | Сырое значение
OMRON | V1W2_CMDTime | CHANNEL | DM4432 | Время импульса команд
OMRON | V1W2_CVPause | CHANNEL | DM4434 | Пауза между импульсами
OMRON | V1W2_CVLMin | REAL | DM4436 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V1W2_CVLMax | REAL | DM4438 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V1W2_CVOffset | REAL | DM4440 | Коррекция ВУП
OMRON | V1W2_CVStart | REAL | DM4442 | Порог для хода
OMRON | V1W2_CVTime | REAL | DM4444 | Время полного хода
OMRON | V1W2_VFB | REAL | DM4448 | Вирт. УП
OMRON | V1W2_CVStep | REAL | DM4458 | Шаг задания
OMRON | V2W2_MNorm | BOOL | HR129.00 | Режим - Основной
OMRON | V2W2_MAdj | BOOL | HR129.01 | Режим - Наладка
OMRON | V2W2_MSim | BOOL | HR129.02 | Режим - Имитация
OMRON | V2W2_MRepair | BOOL | HR129.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V2W2_State | CHANNEL | 3504 | Состояние
OMRON | V2W2_PHBClose | BOOL | 3505.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V2W2_PHBOpen | BOOL | 3505.01 | Запрет на открытие
OMRON | V2W2_PHBStop | BOOL | 3505.02 | Запрет на останов
OMRON | V2W2_Local | BOOL | 3505.03 | Управление по месту
OMRON | V2W2_Auto | BOOL | 3505.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V2W2_Logic | BOOL | 3505.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V2W2_Remote | BOOL | 3505.06 | Дистанционное управление
OMRON | V2W2_AlrCom | BOOL | 3505.07 | Общая авария
OMRON | V2W2_Unknown | BOOL | 3505.08 | Разобрана схема
OMRON | V2W2_Closed | BOOL | 3505.1 | Закрыто
OMRON | V2W2_Closing | BOOL | 3505.11 | Ход на закрытие
OMRON | V2W2_Inter | BOOL | 3505.12 | Пром положение
OMRON | V2W2_Opening | BOOL | 3505.13 | Ход на открытие
OMRON | V2W2_Opened | BOOL | 3505.14 | Открыто
OMRON | V2W2_Moved | BOOL | 3505.15 | Ход
OMRON | V2W2_AlrTmax | BOOL | 3507.05 | Превышено время хода
OMRON | V2W2_AlrLS | BOOL | 3507.06 | Неисправность концевых
OMRON | V2W2_AlrFBDisc | BOOL | 3507.07 | Обрыв ОС
OMRON | V2W2_AlrCVDisc | BOOL | 3507.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V2W2_AlrDrive | BOOL | 3507.09 | Авария привода
OMRON | V2W2_AlrHeat | BOOL | 3507.1 | Перегрев
OMRON | V2W2_AlrTorq | BOOL | 3507.11 | Превышен момент
OMRON | V2W2_AlrNoMove | BOOL | 3507.12 | Нет хода
OMRON | V2W2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3507.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V2W2_AlrRevDir | BOOL | 3507.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V2W2_AlrSuddenStop | BOOL | 3507.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V2W2_ManDisable | BOOL | 3508 | Отключено ручное упр.
OMRON | V2W2_HMIClose | BOOL | 3508.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V2W2_HMIOpen | BOOL | 3508.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V2W2_HMIStop | BOOL | 3508.03 | Команда СТОП
OMRON | V2W2_ResetAlr | BOOL | 3508.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V2W2_State2 | CHANNEL | 3509 | Состояние для HMI
OMRON | V2W2_FB | REAL | DM4460 | Обратная связь
OMRON | V2W2_CV | REAL | DM4462 | Задание
OMRON | V2W2_CVMin | REAL | DM4464 | Мин. ЗД
OMRON | V2W2_CVMax | REAL | DM4466 | Макс. ЗД
OMRON | V2W2_CVmA | REAL | DM4468 | Выход в мА
OMRON | V2W2_CVRaw | CHANNEL | DM4470 | Сырое значение
OMRON | V2W2_CMDTime | CHANNEL | DM4472 | Время импульса команд
OMRON | V2W2_CVPause | CHANNEL | DM4474 | Пауза между импульсами
OMRON | V2W2_CVLMin | REAL | DM4476 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V2W2_CVLMax | REAL | DM4478 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V2W2_CVOffset | REAL | DM4480 | Коррекция ВУП
OMRON | V2W2_CVStart | REAL | DM4482 | Порог для хода
OMRON | V2W2_CVTime | REAL | DM4484 | Время полного хода
OMRON | V2W2_VFB | REAL | DM4488 | Вирт. УП
OMRON | V2W2_CVStep | REAL | DM4498 | Шаг задания
OMRON | V3W2_MNorm | BOOL | HR130.00 | Режим - Основной
OMRON | V3W2_MAdj | BOOL | HR130.01 | Режим - Наладка
OMRON | V3W2_MSim | BOOL | HR130.02 | Режим - Имитация
OMRON | V3W2_MRepair | BOOL | HR130.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V3W2_State | CHANNEL | 3510 | Состояние
OMRON | V3W2_PHBClose | BOOL | 3511.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V3W2_PHBOpen | BOOL | 3511.01 | Запрет на открытие
OMRON | V3W2_PHBStop | BOOL | 3511.02 | Запрет на останов
OMRON | V3W2_Local | BOOL | 3511.03 | Управление по месту
OMRON | V3W2_Auto | BOOL | 3511.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V3W2_Logic | BOOL | 3511.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V3W2_Remote | BOOL | 3511.06 | Дистанционное управление
OMRON | V3W2_AlrCom | BOOL | 3511.07 | Общая авария
OMRON | V3W2_Unknown | BOOL | 3511.08 | Разобрана схема
OMRON | V3W2_Closed | BOOL | 3511.1 | Закрыто
OMRON | V3W2_Closing | BOOL | 3511.11 | Ход на закрытие
OMRON | V3W2_Inter | BOOL | 3511.12 | Пром положение
OMRON | V3W2_Opening | BOOL | 3511.13 | Ход на открытие
OMRON | V3W2_Opened | BOOL | 3511.14 | Открыто
OMRON | V3W2_Moved | BOOL | 3511.15 | Ход
OMRON | V3W2_AlrTmax | BOOL | 3513.05 | Превышено время хода
OMRON | V3W2_AlrLS | BOOL | 3513.06 | Неисправность концевых
OMRON | V3W2_AlrFBDisc | BOOL | 3513.07 | Обрыв ОС
OMRON | V3W2_AlrCVDisc | BOOL | 3513.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V3W2_AlrDrive | BOOL | 3513.09 | Авария привода
OMRON | V3W2_AlrHeat | BOOL | 3513.1 | Перегрев
OMRON | V3W2_AlrTorq | BOOL | 3513.11 | Превышен момент
OMRON | V3W2_AlrNoMove | BOOL | 3513.12 | Нет хода
OMRON | V3W2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3513.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V3W2_AlrRevDir | BOOL | 3513.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V3W2_AlrSuddenStop | BOOL | 3513.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V3W2_ManDisable | BOOL | 3514 | Отключено ручное упр.
OMRON | V3W2_HMIClose | BOOL | 3514.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V3W2_HMIOpen | BOOL | 3514.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V3W2_HMIStop | BOOL | 3514.03 | Команда СТОП
OMRON | V3W2_ResetAlr | BOOL | 3514.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V3W2_State2 | CHANNEL | 3515 | Состояние для HMI
OMRON | V3W2_FB | REAL | DM4500 | Обратная связь
OMRON | V3W2_CV | REAL | DM4502 | Задание
OMRON | V3W2_CVMin | REAL | DM4504 | Мин. ЗД
OMRON | V3W2_CVMax | REAL | DM4506 | Макс. ЗД
OMRON | V3W2_CVmA | REAL | DM4508 | Выход в мА
OMRON | V3W2_CVRaw | CHANNEL | DM4510 | Сырое значение
OMRON | V3W2_CMDTime | CHANNEL | DM4512 | Время импульса команд
OMRON | V3W2_CVPause | CHANNEL | DM4514 | Пауза между импульсами
OMRON | V3W2_CVLMin | REAL | DM4516 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V3W2_CVLMax | REAL | DM4518 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V3W2_CVOffset | REAL | DM4520 | Коррекция ВУП
OMRON | V3W2_CVStart | REAL | DM4522 | Порог для хода
OMRON | V3W2_CVTime | REAL | DM4524 | Время полного хода
OMRON | V3W2_VFB | REAL | DM4528 | Вирт. УП
OMRON | V3W2_CVStep | REAL | DM4538 | Шаг задания
OMRON | V4W2_MNorm | BOOL | HR131.00 | Режим - Основной
OMRON | V4W2_MAdj | BOOL | HR131.01 | Режим - Наладка
OMRON | V4W2_MSim | BOOL | HR131.02 | Режим - Имитация
OMRON | V4W2_MRepair | BOOL | HR131.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V4W2_State | CHANNEL | 3516 | Состояние
OMRON | V4W2_PHBClose | BOOL | 3517.00 | Запрет на закрытие
OMRON | V4W2_PHBOpen | BOOL | 3517.01 | Запрет на открытие
OMRON | V4W2_PHBStop | BOOL | 3517.02 | Запрет на останов
OMRON | V4W2_Local | BOOL | 3517.03 | Управление по месту
OMRON | V4W2_Auto | BOOL | 3517.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V4W2_Logic | BOOL | 3517.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V4W2_Remote | BOOL | 3517.06 | Дистанционное управление
OMRON | V4W2_AlrCom | BOOL | 3517.07 | Общая авария
OMRON | V4W2_Unknown | BOOL | 3517.08 | Разобрана схема
OMRON | V4W2_Closed | BOOL | 3517.1 | Закрыто
OMRON | V4W2_Closing | BOOL | 3517.11 | Ход на закрытие
OMRON | V4W2_Inter | BOOL | 3517.12 | Пром положение
OMRON | V4W2_Opening | BOOL | 3517.13 | Ход на открытие
OMRON | V4W2_Opened | BOOL | 3517.14 | Открыто
OMRON | V4W2_Moved | BOOL | 3517.15 | Ход
OMRON | V4W2_AlrTmax | BOOL | 3519.05 | Превышено время хода
OMRON | V4W2_AlrLS | BOOL | 3519.06 | Неисправность концевых
OMRON | V4W2_AlrFBDisc | BOOL | 3519.07 | Обрыв ОС
OMRON | V4W2_AlrCVDisc | BOOL | 3519.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V4W2_AlrDrive | BOOL | 3519.09 | Авария привода
OMRON | V4W2_AlrHeat | BOOL | 3519.1 | Перегрев
OMRON | V4W2_AlrTorq | BOOL | 3519.11 | Превышен момент
OMRON | V4W2_AlrNoMove | BOOL | 3519.12 | Нет хода
OMRON | V4W2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3519.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V4W2_AlrRevDir | BOOL | 3519.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V4W2_AlrSuddenStop | BOOL | 3519.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V4W2_ManDisable | BOOL | 3520 | Отключено ручное упр.
OMRON | V4W2_HMIClose | BOOL | 3520.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V4W2_HMIOpen | BOOL | 3520.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V4W2_HMIStop | BOOL | 3520.03 | Команда СТОП
OMRON | V4W2_ResetAlr | BOOL | 3520.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V4W2_State2 | CHANNEL | 3521 | Состояние для HMI
OMRON | V4W2_FB | REAL | DM4540 | Обратная связь
OMRON | V4W2_CV | REAL | DM4542 | Задание
OMRON | V4W2_CVMin | REAL | DM4544 | Мин. ЗД
OMRON | V4W2_CVMax | REAL | DM4546 | Макс. ЗД
OMRON | V4W2_CVmA | REAL | DM4548 | Выход в мА
OMRON | V4W2_CVRaw | CHANNEL | DM4550 | Сырое значение
OMRON | V4W2_CMDTime | CHANNEL | DM4552 | Время импульса команд
OMRON | V4W2_CVPause | CHANNEL | DM4554 | Пауза между импульсами
OMRON | V4W2_CVLMin | REAL | DM4556 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V4W2_CVLMax | REAL | DM4558 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V4W2_CVOffset | REAL | DM4560 | Коррекция ВУП
OMRON | V4W2_CVStart | REAL | DM4562 | Порог для хода
OMRON | V4W2_CVTime | REAL | DM4564 | Время полного хода
OMRON | V4W2_VFB | REAL | DM4568 | Вирт. УП
OMRON | V4W2_CVStep | REAL | DM4578 | Шаг задания
OMRON | V5W2_MNorm | BOOL | HR132.00 | Режим - Основной
OMRON | V5W2_MAdj | BOOL | HR132.01 | Режим - Наладка
OMRON | V5W2_MSim | BOOL | HR132.02 | Режим - Имитация
OMRON | V5W2_MRepair | BOOL | HR132.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V5W2_State | CHANNEL | 3522 | Состояние
OMRON | V5W2_PHBClose | BOOL | 3523 | Запрет на закрытие
OMRON | V5W2_PHBOpen | BOOL | 3523.01 | Запрет на открытие
OMRON | V5W2_PHBStop | BOOL | 3523.02 | Запрет на останов
OMRON | V5W2_Local | BOOL | 3523.03 | Управление по месту
OMRON | V5W2_Auto | BOOL | 3523.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V5W2_Logic | BOOL | 3523.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V5W2_Remote | BOOL | 3523.06 | Дистанционное управление
OMRON | V5W2_AlrCom | BOOL | 3523.07 | Общая авария
OMRON | V5W2_Unknown | BOOL | 3523.08 | Разобрана схема
OMRON | V5W2_Closed | BOOL | 3523.1 | Закрыто
OMRON | V5W2_Closing | BOOL | 3523.11 | Ход на закрытие
OMRON | V5W2_Inter | BOOL | 3523.12 | Пром положение
OMRON | V5W2_Opening | BOOL | 3523.13 | Ход на открытие
OMRON | V5W2_Opened | BOOL | 3523.14 | Открыто
OMRON | V5W2_Moved | BOOL | 3523.15 | Ход
OMRON | V5W2_AlrTmax | BOOL | 3525.05 | Превышено время хода
OMRON | V5W2_AlrLS | BOOL | 3525.06 | Неисправность концевых
OMRON | V5W2_AlrFBDisc | BOOL | 3525.07 | Обрыв ОС
OMRON | V5W2_AlrCVDisc | BOOL | 3525.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V5W2_AlrDrive | BOOL | 3525.09 | Авария привода
OMRON | V5W2_AlrHeat | BOOL | 3525.1 | Перегрев
OMRON | V5W2_AlrTorq | BOOL | 3525.11 | Превышен момент
OMRON | V5W2_AlrNoMove | BOOL | 3525.12 | Нет хода
OMRON | V5W2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3525.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V5W2_AlrRevDir | BOOL | 3525.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V5W2_AlrSuddenStop | BOOL | 3525.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V5W2_ManDisable | BOOL | 3526 | Отключено ручное упр.
OMRON | V5W2_HMIClose | BOOL | 3526.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V5W2_HMIOpen | BOOL | 3526.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V5W2_HMIStop | BOOL | 3526.03 | Команда СТОП
OMRON | V5W2_ResetAlr | BOOL | 3526.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V5W2_State2 | CHANNEL | 3527 | Состояние для HMI
OMRON | V5W2_FB | REAL | DM4580 | Обратная связь
OMRON | V5W2_CV | REAL | DM4582 | Задание
OMRON | V5W2_CVMin | REAL | DM4584 | Мин. ЗД
OMRON | V5W2_CVMax | REAL | DM4586 | Макс. ЗД
OMRON | V5W2_CVmA | REAL | DM4588 | Выход в мА
OMRON | V5W2_CVRaw | CHANNEL | DM4590 | Сырое значение
OMRON | V5W2_CMDTime | CHANNEL | DM4592 | Время импульса команд
OMRON | V5W2_CVPause | CHANNEL | DM4594 | Пауза между импульсами
OMRON | V5W2_CVLMin | REAL | DM4596 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V5W2_CVLMax | REAL | DM4598 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V5W2_CVOffset | REAL | DM4600 | Коррекция ВУП
OMRON | V5W2_CVStart | REAL | DM4602 | Порог для хода
OMRON | V5W2_CVTime | REAL | DM4604 | Время полного хода
OMRON | V5W2_VFB | REAL | DM4608 | Вирт. УП
OMRON | V5W2_CVStep | REAL | DM4618 | Шаг задания
OMRON | V6W2_MNorm | BOOL | HR133.00 | Режим - Основной
OMRON | V6W2_MAdj | BOOL | HR133.01 | Режим - Наладка
OMRON | V6W2_MSim | BOOL | HR133.02 | Режим - Имитация
OMRON | V6W2_MRepair | BOOL | HR133.03 | Режим - Ремонт
OMRON | V6W2_State | CHANNEL | 3528 | Состояние
OMRON | V6W2_PHBClose | BOOL | 3529 | Запрет на закрытие
OMRON | V6W2_PHBOpen | BOOL | 3529.01 | Запрет на открытие
OMRON | V6W2_PHBStop | BOOL | 3529.02 | Запрет на останов
OMRON | V6W2_Local | BOOL | 3529.03 | Управление по месту
OMRON | V6W2_Auto | BOOL | 3529.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | V6W2_Logic | BOOL | 3529.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | V6W2_Remote | BOOL | 3529.06 | Дистанционное управление
OMRON | V6W2_AlrCom | BOOL | 3529.07 | Общая авария
OMRON | V6W2_Unknown | BOOL | 3529.08 | Разобрана схема
OMRON | V6W2_Closed | BOOL | 3529.1 | Закрыто
OMRON | V6W2_Closing | BOOL | 3529.11 | Ход на закрытие
OMRON | V6W2_Inter | BOOL | 3529.12 | Пром положение
OMRON | V6W2_Opening | BOOL | 3529.13 | Ход на открытие
OMRON | V6W2_Opened | BOOL | 3529.14 | Открыто
OMRON | V6W2_Moved | BOOL | 3529.15 | Ход
OMRON | V6W2_AlrTmax | BOOL | 3531.05 | Превышено время хода
OMRON | V6W2_AlrLS | BOOL | 3531.06 | Неисправность концевых
OMRON | V6W2_AlrFBDisc | BOOL | 3531.07 | Обрыв ОС
OMRON | V6W2_AlrCVDisc | BOOL | 3531.08 | Обрыв ЗД
OMRON | V6W2_AlrDrive | BOOL | 3531.09 | Авария привода
OMRON | V6W2_AlrHeat | BOOL | 3531.1 | Перегрев
OMRON | V6W2_AlrTorq | BOOL | 3531.11 | Превышен момент
OMRON | V6W2_AlrNoMove | BOOL | 3531.12 | Нет хода
OMRON | V6W2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3531.13 | Нет схода с концевого
OMRON | V6W2_AlrRevDir | BOOL | 3531.14 | Ход в другую сторону
OMRON | V6W2_AlrSuddenStop | BOOL | 3531.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | V6W2_ManDisable | BOOL | 3532 | Отключено ручное упр.
OMRON | V6W2_HMIClose | BOOL | 3532.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | V6W2_HMIOpen | BOOL | 3532.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | V6W2_HMIStop | BOOL | 3532.03 | Команда СТОП
OMRON | V6W2_ResetAlr | BOOL | 3532.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | V6W2_State2 | CHANNEL | 3533 | Состояние для HMI
OMRON | V6W2_FB | REAL | DM4620 | Обратная связь
OMRON | V6W2_CV | REAL | DM4622 | Задание
OMRON | V6W2_CVMin | REAL | DM4624 | Мин. ЗД
OMRON | V6W2_CVMax | REAL | DM4626 | Макс. ЗД
OMRON | V6W2_CVmA | REAL | DM4628 | Выход в мА
OMRON | V6W2_CVRaw | CHANNEL | DM4630 | Сырое значение
OMRON | V6W2_CMDTime | CHANNEL | DM4632 | Время импульса команд
OMRON | V6W2_CVPause | CHANNEL | DM4634 | Пауза между импульсами
OMRON | V6W2_CVLMin | REAL | DM4636 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | V6W2_CVLMax | REAL | DM4638 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | V6W2_CVOffset | REAL | DM4640 | Коррекция ВУП
OMRON | V6W2_CVStart | REAL | DM4642 | Порог для хода
OMRON | V6W2_CVTime | REAL | DM4644 | Время полного хода
OMRON | V6W2_VFB | REAL | DM4648 | Вирт. УП
OMRON | V6W2_CVStep | REAL | DM4658 | Шаг задания
OMRON | KRK1_MNorm | BOOL | HR134.00 | Режим - Основной
OMRON | KRK1_MAdj | BOOL | HR134.01 | Режим - Наладка
OMRON | KRK1_MSim | BOOL | HR134.02 | Режим - Имитация
OMRON | KRK1_MRepair | BOOL | HR134.03 | Режим - Ремонт
OMRON | KRK1_State | CHANNEL | 3534 | Состояние
OMRON | KRK1_PHBClose | BOOL | 3535.00 | Запрет на закрытие
OMRON | KRK1_PHBOpen | BOOL | 3535.01 | Запрет на открытие
OMRON | KRK1_PHBStop | BOOL | 3535.02 | Запрет на останов
OMRON | KRK1_Local | BOOL | 3535.03 | Управление по месту
OMRON | KRK1_Auto | BOOL | 3535.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | KRK1_Logic | BOOL | 3535.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | KRK1_Remote | BOOL | 3535.06 | Дистанционное управление
OMRON | KRK1_AlrCom | BOOL | 3535.07 | Общая авария
OMRON | KRK1_Unknown | BOOL | 3535.08 | Разобрана схема
OMRON | KRK1_Closed | BOOL | 3535.10 | Закрыто
OMRON | KRK1_Closing | BOOL | 3535.11 | Ход на закрытие
OMRON | KRK1_Inter | BOOL | 3535.12 | Пром положение
OMRON | KRK1_Opening | BOOL | 3535.13 | Ход на открытие
OMRON | KRK1_Opened | BOOL | 3535.14 | Открыто
OMRON | KRK1_Moved | BOOL | 3535.15 | Ход
OMRON | KRK1_AlrTmax | BOOL | 3537.05 | Превышено время хода
OMRON | KRK1_AlrLS | BOOL | 3537.06 | Неисправность концевых
OMRON | KRK1_AlrFBDisc | BOOL | 3537.07 | Обрыв ОС
OMRON | KRK1_AlrCVDisc | BOOL | 3537.08 | Обрыв ЗД
OMRON | KRK1_AlrDrive | BOOL | 3537.09 | Авария привода
OMRON | KRK1_AlrHeat | BOOL | 3537.10 | Перегрев
OMRON | KRK1_AlrTorq | BOOL | 3537.11 | Превышен момент
OMRON | KRK1_AlrNoMove | BOOL | 3537.12 | Нет хода
OMRON | KRK1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3537.13 | Нет схода с концевого
OMRON | KRK1_AlrRevDir | BOOL | 3537.14 | Ход в другую сторону
OMRON | KRK1_AlrSuddenStop | BOOL | 3537.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | KRK1_ManDisable | BOOL | 3538 | Отключено ручное упр.
OMRON | KRK1_HMIClose | BOOL | 3538.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | KRK1_HMIOpen | BOOL | 3538.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | KRK1_HMIStop | BOOL | 3538.03 | Команда СТОП
OMRON | KRK1_ResetAlr | BOOL | 3538.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | KRK1_State2 | CHANNEL | 3539 | Состояние для HMI
OMRON | KRK1_FB | REAL | DM4660 | Обратная связь
OMRON | KRK1_CV | REAL | DM4662 | Задание
OMRON | KRK1_CVMin | REAL | DM4664 | Мин. ЗД
OMRON | KRK1_CVMax | REAL | DM4666 | Макс. ЗД
OMRON | KRK1_CVmA | REAL | DM4668 | Выход в мА
OMRON | KRK1_CVRaw | CHANNEL | DM4670 | Сырое значение
OMRON | KRK1_CMDTime | CHANNEL | DM4672 | Время импульса команд
OMRON | KRK1_CVPause | CHANNEL | DM4674 | Пауза между импульсами
OMRON | KRK1_CVLMin | REAL | DM4676 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | KRK1_CVLMax | REAL | DM4678 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | KRK1_CVOffset | REAL | DM4680 | Коррекция ВУП
OMRON | KRK1_CVStart | REAL | DM4682 | Порог для хода
OMRON | KRK1_CVTime | REAL | DM4684 | Время полного хода
OMRON | KRK1_VFB | REAL | DM4688 | Вирт. УП
OMRON | KRK1_CVStep | REAL | DM4698 | Шаг задания
OMRON | KRKM_MNorm | BOOL | HR135.00 | Режим - Основной
OMRON | KRKM_MAdj | BOOL | HR135.01 | Режим - Наладка
OMRON | KRKM_MSim | BOOL | HR135.02 | Режим - Имитация
OMRON | KRKM_MRepair | BOOL | HR135.03 | Режим - Ремонт
OMRON | KRKM_State | CHANNEL | 3540 | Состояние
OMRON | KRKM_PHBClose | BOOL | 3541 | Запрет на закрытие
OMRON | KRKM_PHBOpen | BOOL | 3541.01 | Запрет на открытие
OMRON | KRKM_PHBStop | BOOL | 3541.02 | Запрет на останов
OMRON | KRKM_Local | BOOL | 3541.03 | Управление по месту
OMRON | KRKM_Auto | BOOL | 3541.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | KRKM_Logic | BOOL | 3541.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | KRKM_Remote | BOOL | 3541.06 | Дистанционное управление
OMRON | KRKM_AlrCom | BOOL | 3541.07 | Общая авария
OMRON | KRKM_Unknown | BOOL | 3541.08 | Разобрана схема
OMRON | KRKM_Closed | BOOL | 3541.1 | Закрыто
OMRON | KRKM_Closing | BOOL | 3541.11 | Ход на закрытие
OMRON | KRKM_Inter | BOOL | 3541.12 | Пром положение
OMRON | KRKM_Opening | BOOL | 3541.13 | Ход на открытие
OMRON | KRKM_Opened | BOOL | 3541.14 | Открыто
OMRON | KRKM_Moved | BOOL | 3541.15 | Ход
OMRON | KRKM_AlrTmax | BOOL | 3543.05 | Превышено время хода
OMRON | KRKM_AlrLS | BOOL | 3543.06 | Неисправность концевых
OMRON | KRKM_AlrFBDisc | BOOL | 3543.07 | Обрыв ОС
OMRON | KRKM_AlrCVDisc | BOOL | 3543.08 | Обрыв ЗД
OMRON | KRKM_AlrDrive | BOOL | 3543.09 | Авария привода
OMRON | KRKM_AlrHeat | BOOL | 3543.1 | Перегрев
OMRON | KRKM_AlrTorq | BOOL | 3543.11 | Превышен момент
OMRON | KRKM_AlrNoMove | BOOL | 3543.12 | Нет хода
OMRON | KRKM_AlrNoMoveLS | BOOL | 3543.13 | Нет схода с концевого
OMRON | KRKM_AlrRevDir | BOOL | 3543.14 | Ход в другую сторону
OMRON | KRKM_AlrSuddenStop | BOOL | 3543.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | KRKM_ManDisable | BOOL | 3544 | Отключено ручное упр.
OMRON | KRKM_HMIClose | BOOL | 3544.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | KRKM_HMIOpen | BOOL | 3544.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | KRKM_HMIStop | BOOL | 3544.03 | Команда СТОП
OMRON | KRKM_ResetAlr | BOOL | 3544.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | KRKM_State2 | CHANNEL | 3545 | Состояние для HMI
OMRON | KRKM_FB | REAL | DM4700 | Обратная связь
OMRON | KRKM_CV | REAL | DM4702 | Задание
OMRON | KRKM_CVMin | REAL | DM4704 | Мин. ЗД
OMRON | KRKM_CVMax | REAL | DM4706 | Макс. ЗД
OMRON | KRKM_CVmA | REAL | DM4708 | Выход в мА
OMRON | KRKM_CVRaw | CHANNEL | DM4710 | Сырое значение
OMRON | KRKM_CMDTime | CHANNEL | DM4712 | Время импульса команд
OMRON | KRKM_CVPause | CHANNEL | DM4714 | Пауза между импульсами
OMRON | KRKM_CVLMin | REAL | DM4716 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | KRKM_CVLMax | REAL | DM4718 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | KRKM_CVOffset | REAL | DM4720 | Коррекция ВУП
OMRON | KRKM_CVStart | REAL | DM4722 | Порог для хода
OMRON | KRKM_CVTime | REAL | DM4724 | Время полного хода
OMRON | KRKM_VFB | REAL | DM4728 | Вирт. УП
OMRON | KRKM_CVStep | REAL | DM4738 | Шаг задания
OMRON | RKG1_MNorm | BOOL | HR136.00 | Режим - Основной
OMRON | RKG1_MAdj | BOOL | HR136.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKG1_MSim | BOOL | HR136.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKG1_MRepair | BOOL | HR136.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKG1_State | CHANNEL | 3546 | Состояние
OMRON | RKG1_PHBClose | BOOL | 3547.00 | Запрет на закрытие
OMRON | RKG1_PHBOpen | BOOL | 3547.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKG1_PHBStop | BOOL | 3547.02 | Запрет на останов
OMRON | RKG1_Local | BOOL | 3547.03 | Управление по месту
OMRON | RKG1_Auto | BOOL | 3547.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKG1_Logic | BOOL | 3547.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKG1_Remote | BOOL | 3547.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKG1_AlrCom | BOOL | 3547.07 | Общая авария
OMRON | RKG1_Unknown | BOOL | 3547.08 | Разобрана схема
OMRON | RKG1_Closed | BOOL | 3547.1 | Закрыто
OMRON | RKG1_Closing | BOOL | 3547.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKG1_Inter | BOOL | 3547.12 | Пром положение
OMRON | RKG1_Opening | BOOL | 3547.13 | Ход на открытие
OMRON | RKG1_Opened | BOOL | 3547.14 | Открыто
OMRON | RKG1_Moved | BOOL | 3547.15 | Ход
OMRON | RKG1_AlrTmax | BOOL | 3549.05 | Превышено время хода
OMRON | RKG1_AlrLS | BOOL | 3549.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKG1_AlrFBDisc | BOOL | 3549.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKG1_AlrCVDisc | BOOL | 3549.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKG1_AlrDrive | BOOL | 3549.09 | Авария привода
OMRON | RKG1_AlrHeat | BOOL | 3549.1 | Перегрев
OMRON | RKG1_AlrTorq | BOOL | 3549.11 | Превышен момент
OMRON | RKG1_AlrNoMove | BOOL | 3549.12 | Нет хода
OMRON | RKG1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3549.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKG1_AlrRevDir | BOOL | 3549.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKG1_AlrSuddenStop | BOOL | 3549.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKG1_ManDisable | BOOL | 3550 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKG1_HMIClose | BOOL | 3550.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKG1_HMIOpen | BOOL | 3550.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKG1_HMIStop | BOOL | 3550.03 | Команда СТОП
OMRON | RKG1_ResetAlr | BOOL | 3550.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKG1_State2 | CHANNEL | 3551 | Состояние для HMI
OMRON | RKG1_FB | REAL | DM4740 | Обратная связь
OMRON | RKG1_CV | REAL | DM4742 | Задание
OMRON | RKG1_CVMin | REAL | DM4744 | Мин. ЗД
OMRON | RKG1_CVMax | REAL | DM4746 | Макс. ЗД
OMRON | RKG1_CVmA | REAL | DM4748 | Выход в мА
OMRON | RKG1_CVRaw | CHANNEL | DM4750 | Сырое значение
OMRON | RKG1_CMDTime | CHANNEL | DM4752 | Время импульса команд
OMRON | RKG1_CVPause | CHANNEL | DM4754 | Пауза между импульсами
OMRON | RKG1_CVLMin | REAL | DM4756 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKG1_CVLMax | REAL | DM4758 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKG1_CVOffset | REAL | DM4760 | Коррекция ВУП
OMRON | RKG1_CVStart | REAL | DM4762 | Порог для хода
OMRON | RKG1_CVTime | REAL | DM4764 | Время полного хода
OMRON | RKG1_VFB | REAL | DM4768 | Вирт. УП
OMRON | RKG1_CVStep | REAL | DM4778 | Шаг задания
OMRON | RKG2_MNorm | BOOL | HR137.00 | Режим - Основной
OMRON | RKG2_MAdj | BOOL | HR137.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKG2_MSim | BOOL | HR137.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKG2_MRepair | BOOL | HR137.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKG2_State | CHANNEL | 3552 | Состояние
OMRON | RKG2_PHBClose | BOOL | 3553.00 | Запрет на закрытие
OMRON | RKG2_PHBOpen | BOOL | 3553.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKG2_PHBStop | BOOL | 3553.02 | Запрет на останов
OMRON | RKG2_Local | BOOL | 3553.03 | Управление по месту
OMRON | RKG2_Auto | BOOL | 3553.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKG2_Logic | BOOL | 3553.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKG2_Remote | BOOL | 3553.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKG2_AlrCom | BOOL | 3553.07 | Общая авария
OMRON | RKG2_Unknown | BOOL | 3553.08 | Разобрана схема
OMRON | RKG2_Closed | BOOL | 3553.1 | Закрыто
OMRON | RKG2_Closing | BOOL | 3553.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKG2_Inter | BOOL | 3553.12 | Пром положение
OMRON | RKG2_Opening | BOOL | 3553.13 | Ход на открытие
OMRON | RKG2_Opened | BOOL | 3553.14 | Открыто
OMRON | RKG2_Moved | BOOL | 3553.15 | Ход
OMRON | RKG2_AlrTmax | BOOL | 3555.05 | Превышено время хода
OMRON | RKG2_AlrLS | BOOL | 3555.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKG2_AlrFBDisc | BOOL | 3555.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKG2_AlrCVDisc | BOOL | 3555.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKG2_AlrDrive | BOOL | 3555.09 | Авария привода
OMRON | RKG2_AlrHeat | BOOL | 3555.1 | Перегрев
OMRON | RKG2_AlrTorq | BOOL | 3555.11 | Превышен момент
OMRON | RKG2_AlrNoMove | BOOL | 3555.12 | Нет хода
OMRON | RKG2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3555.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKG2_AlrRevDir | BOOL | 3555.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKG2_AlrSuddenStop | BOOL | 3555.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKG2_ManDisable | BOOL | 3556 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKG2_HMIClose | BOOL | 3556.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKG2_HMIOpen | BOOL | 3556.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKG2_HMIStop | BOOL | 3556.03 | Команда СТОП
OMRON | RKG2_ResetAlr | BOOL | 3556.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKG2_State2 | CHANNEL | 3557 | Состояние для HMI
OMRON | RKG2_FB | REAL | DM4780 | Обратная связь
OMRON | RKG2_CV | REAL | DM4782 | Задание
OMRON | RKG2_CVMin | REAL | DM4784 | Мин. ЗД
OMRON | RKG2_CVMax | REAL | DM4786 | Макс. ЗД
OMRON | RKG2_CVmA | REAL | DM4788 | Выход в мА
OMRON | RKG2_CVRaw | CHANNEL | DM4790 | Сырое значение
OMRON | RKG2_CMDTime | CHANNEL | DM4792 | Время импульса команд
OMRON | RKG2_CVPause | CHANNEL | DM4794 | Пауза между импульсами
OMRON | RKG2_CVLMin | REAL | DM4796 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKG2_CVLMax | REAL | DM4798 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKG2_CVOffset | REAL | DM4800 | Коррекция ВУП
OMRON | RKG2_CVStart | REAL | DM4802 | Порог для хода
OMRON | RKG2_CVTime | REAL | DM4804 | Время полного хода
OMRON | RKG2_VFB | REAL | DM4808 | Вирт. УП
OMRON | RKG2_CVStep | REAL | DM4818 | Шаг задания
OMRON | RKG3_MNorm | BOOL | HR138.00 | Режим - Основной
OMRON | RKG3_MAdj | BOOL | HR138.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKG3_MSim | BOOL | HR138.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKG3_MRepair | BOOL | HR138.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKG3_State | CHANNEL | 3558 | Состояние
OMRON | RKG3_PHBClose | BOOL | 3559.00 | Запрет на закрытие
OMRON | RKG3_PHBOpen | BOOL | 3559.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKG3_PHBStop | BOOL | 3559.02 | Запрет на останов
OMRON | RKG3_Local | BOOL | 3559.03 | Управление по месту
OMRON | RKG3_Auto | BOOL | 3559.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKG3_Logic | BOOL | 3559.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKG3_Remote | BOOL | 3559.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKG3_AlrCom | BOOL | 3559.07 | Общая авария
OMRON | RKG3_Unknown | BOOL | 3559.08 | Разобрана схема
OMRON | RKG3_Closed | BOOL | 3559.1 | Закрыто
OMRON | RKG3_Closing | BOOL | 3559.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKG3_Inter | BOOL | 3559.12 | Пром положение
OMRON | RKG3_Opening | BOOL | 3559.13 | Ход на открытие
OMRON | RKG3_Opened | BOOL | 3559.14 | Открыто
OMRON | RKG3_Moved | BOOL | 3559.15 | Ход
OMRON | RKG3_AlrTmax | BOOL | 3561.05 | Превышено время хода
OMRON | RKG3_AlrLS | BOOL | 3561.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKG3_AlrFBDisc | BOOL | 3561.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKG3_AlrCVDisc | BOOL | 3561.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKG3_AlrDrive | BOOL | 3561.09 | Авария привода
OMRON | RKG3_AlrHeat | BOOL | 3561.1 | Перегрев
OMRON | RKG3_AlrTorq | BOOL | 3561.11 | Превышен момент
OMRON | RKG3_AlrNoMove | BOOL | 3561.12 | Нет хода
OMRON | RKG3_AlrNoMoveLS | BOOL | 3561.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKG3_AlrRevDir | BOOL | 3561.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKG3_AlrSuddenStop | BOOL | 3561.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKG3_ManDisable | BOOL | 3562 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKG3_HMIClose | BOOL | 3562.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKG3_HMIOpen | BOOL | 3562.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKG3_HMIStop | BOOL | 3562.03 | Команда СТОП
OMRON | RKG3_ResetAlr | BOOL | 3562.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKG3_State2 | CHANNEL | 3563 | Состояние для HMI
OMRON | RKG3_FB | REAL | DM4820 | Обратная связь
OMRON | RKG3_CV | REAL | DM4822 | Задание
OMRON | RKG3_CVMin | REAL | DM4824 | Мин. ЗД
OMRON | RKG3_CVMax | REAL | DM4826 | Макс. ЗД
OMRON | RKG3_CVmA | REAL | DM4828 | Выход в мА
OMRON | RKG3_CVRaw | CHANNEL | DM4830 | Сырое значение
OMRON | RKG3_CMDTime | CHANNEL | DM4832 | Время импульса команд
OMRON | RKG3_CVPause | CHANNEL | DM4834 | Пауза между импульсами
OMRON | RKG3_CVLMin | REAL | DM4836 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKG3_CVLMax | REAL | DM4838 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKG3_CVOffset | REAL | DM4840 | Коррекция ВУП
OMRON | RKG3_CVStart | REAL | DM4842 | Порог для хода
OMRON | RKG3_CVTime | REAL | DM4844 | Время полного хода
OMRON | RKG3_VFB | REAL | DM4848 | Вирт. УП
OMRON | RKG3_CVStep | REAL | DM4858 | Шаг задания
OMRON | RKG4_MNorm | BOOL | HR139.00 | Режим - Основной
OMRON | RKG4_MAdj | BOOL | HR139.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKG4_MSim | BOOL | HR139.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKG4_MRepair | BOOL | HR139.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKG4_State | CHANNEL | 3564 | Состояние
OMRON | RKG4_PHBClose | BOOL | 3565.00 | Запрет на закрытие
OMRON | RKG4_PHBOpen | BOOL | 3565.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKG4_PHBStop | BOOL | 3565.02 | Запрет на останов
OMRON | RKG4_Local | BOOL | 3565.03 | Управление по месту
OMRON | RKG4_Auto | BOOL | 3565.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKG4_Logic | BOOL | 3565.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKG4_Remote | BOOL | 3565.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKG4_AlrCom | BOOL | 3565.07 | Общая авария
OMRON | RKG4_Unknown | BOOL | 3565.08 | Разобрана схема
OMRON | RKG4_Closed | BOOL | 3565.1 | Закрыто
OMRON | RKG4_Closing | BOOL | 3565.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKG4_Inter | BOOL | 3565.12 | Пром положение
OMRON | RKG4_Opening | BOOL | 3565.13 | Ход на открытие
OMRON | RKG4_Opened | BOOL | 3565.14 | Открыто
OMRON | RKG4_Moved | BOOL | 3565.15 | Ход
OMRON | RKG4_AlrTmax | BOOL | 3567.05 | Превышено время хода
OMRON | RKG4_AlrLS | BOOL | 3567.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKG4_AlrFBDisc | BOOL | 3567.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKG4_AlrCVDisc | BOOL | 3567.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKG4_AlrDrive | BOOL | 3567.09 | Авария привода
OMRON | RKG4_AlrHeat | BOOL | 3567.1 | Перегрев
OMRON | RKG4_AlrTorq | BOOL | 3567.11 | Превышен момент
OMRON | RKG4_AlrNoMove | BOOL | 3567.12 | Нет хода
OMRON | RKG4_AlrNoMoveLS | BOOL | 3567.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKG4_AlrRevDir | BOOL | 3567.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKG4_AlrSuddenStop | BOOL | 3567.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKG4_ManDisable | BOOL | 3568 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKG4_HMIClose | BOOL | 3568.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKG4_HMIOpen | BOOL | 3568.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKG4_HMIStop | BOOL | 3568.03 | Команда СТОП
OMRON | RKG4_ResetAlr | BOOL | 3568.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKG4_State2 | CHANNEL | 3569 | Состояние для HMI
OMRON | RKG4_FB | REAL | DM4860 | Обратная связь
OMRON | RKG4_CV | REAL | DM4862 | Задание
OMRON | RKG4_CVMin | REAL | DM4864 | Мин. ЗД
OMRON | RKG4_CVMax | REAL | DM4866 | Макс. ЗД
OMRON | RKG4_CVmA | REAL | DM4868 | Выход в мА
OMRON | RKG4_CVRaw | CHANNEL | DM4870 | Сырое значение
OMRON | RKG4_CMDTime | CHANNEL | DM4872 | Время импульса команд
OMRON | RKG4_CVPause | CHANNEL | DM4874 | Пауза между импульсами
OMRON | RKG4_CVLMin | REAL | DM4876 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKG4_CVLMax | REAL | DM4878 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKG4_CVOffset | REAL | DM4880 | Коррекция ВУП
OMRON | RKG4_CVStart | REAL | DM4882 | Порог для хода
OMRON | RKG4_CVTime | REAL | DM4884 | Время полного хода
OMRON | RKG4_VFB | REAL | DM4888 | Вирт. УП
OMRON | RKG4_CVStep | REAL | DM4898 | Шаг задания
OMRON | RKG5_MNorm | BOOL | HR140.00 | Режим - Основной
OMRON | RKG5_MAdj | BOOL | HR140.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKG5_MSim | BOOL | HR140.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKG5_MRepair | BOOL | HR140.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKG5_State | CHANNEL | 3570 | Состояние
OMRON | RKG5_PHBClose | BOOL | 3571 | Запрет на закрытие
OMRON | RKG5_PHBOpen | BOOL | 3571.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKG5_PHBStop | BOOL | 3571.02 | Запрет на останов
OMRON | RKG5_Local | BOOL | 3571.03 | Управление по месту
OMRON | RKG5_Auto | BOOL | 3571.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKG5_Logic | BOOL | 3571.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKG5_Remote | BOOL | 3571.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKG5_AlrCom | BOOL | 3571.07 | Общая авария
OMRON | RKG5_Unknown | BOOL | 3571.08 | Разобрана схема
OMRON | RKG5_Closed | BOOL | 3571.1 | Закрыто
OMRON | RKG5_Closing | BOOL | 3571.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKG5_Inter | BOOL | 3571.12 | Пром положение
OMRON | RKG5_Opening | BOOL | 3571.13 | Ход на открытие
OMRON | RKG5_Opened | BOOL | 3571.14 | Открыто
OMRON | RKG5_Moved | BOOL | 3571.15 | Ход
OMRON | RKG5_AlrTmax | BOOL | 3573.05 | Превышено время хода
OMRON | RKG5_AlrLS | BOOL | 3573.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKG5_AlrFBDisc | BOOL | 3573.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKG5_AlrCVDisc | BOOL | 3573.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKG5_AlrDrive | BOOL | 3573.09 | Авария привода
OMRON | RKG5_AlrHeat | BOOL | 3573.1 | Перегрев
OMRON | RKG5_AlrTorq | BOOL | 3573.11 | Превышен момент
OMRON | RKG5_AlrNoMove | BOOL | 3573.12 | Нет хода
OMRON | RKG5_AlrNoMoveLS | BOOL | 3573.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKG5_AlrRevDir | BOOL | 3573.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKG5_AlrSuddenStop | BOOL | 3573.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKG5_ManDisable | BOOL | 3574 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKG5_HMIClose | BOOL | 3574.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKG5_HMIOpen | BOOL | 3574.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKG5_HMIStop | BOOL | 3574.03 | Команда СТОП
OMRON | RKG5_ResetAlr | BOOL | 3574.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKG5_State2 | CHANNEL | 3575 | Состояние для HMI
OMRON | RKG5_FB | REAL | DM4900 | Обратная связь
OMRON | RKG5_CV | REAL | DM4902 | Задание
OMRON | RKG5_CVMin | REAL | DM4904 | Мин. ЗД
OMRON | RKG5_CVMax | REAL | DM4906 | Макс. ЗД
OMRON | RKG5_CVmA | REAL | DM4908 | Выход в мА
OMRON | RKG5_CVRaw | CHANNEL | DM4910 | Сырое значение
OMRON | RKG5_CMDTime | CHANNEL | DM4912 | Время импульса команд
OMRON | RKG5_CVPause | CHANNEL | DM4914 | Пауза между импульсами
OMRON | RKG5_CVLMin | REAL | DM4916 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKG5_CVLMax | REAL | DM4918 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKG5_CVOffset | REAL | DM4920 | Коррекция ВУП
OMRON | RKG5_CVStart | REAL | DM4922 | Порог для хода
OMRON | RKG5_CVTime | REAL | DM4924 | Время полного хода
OMRON | RKG5_VFB | REAL | DM4928 | Вирт. УП
OMRON | RKG5_CVStep | REAL | DM4938 | Шаг задания
OMRON | RKG6_MNorm | BOOL | HR141.00 | Режим - Основной
OMRON | RKG6_MAdj | BOOL | HR141.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKG6_MSim | BOOL | HR141.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKG6_MRepair | BOOL | HR141.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKG6_State | CHANNEL | 3576 | Состояние
OMRON | RKG6_PHBClose | BOOL | 3577 | Запрет на закрытие
OMRON | RKG6_PHBOpen | BOOL | 3577.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKG6_PHBStop | BOOL | 3577.02 | Запрет на останов
OMRON | RKG6_Local | BOOL | 3577.03 | Управление по месту
OMRON | RKG6_Auto | BOOL | 3577.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKG6_Logic | BOOL | 3577.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKG6_Remote | BOOL | 3577.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKG6_AlrCom | BOOL | 3577.07 | Общая авария
OMRON | RKG6_Unknown | BOOL | 3577.08 | Разобрана схема
OMRON | RKG6_Closed | BOOL | 3577.1 | Закрыто
OMRON | RKG6_Closing | BOOL | 3577.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKG6_Inter | BOOL | 3577.12 | Пром положение
OMRON | RKG6_Opening | BOOL | 3577.13 | Ход на открытие
OMRON | RKG6_Opened | BOOL | 3577.14 | Открыто
OMRON | RKG6_Moved | BOOL | 3577.15 | Ход
OMRON | RKG6_AlrTmax | BOOL | 3579.05 | Превышено время хода
OMRON | RKG6_AlrLS | BOOL | 3579.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKG6_AlrFBDisc | BOOL | 3579.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKG6_AlrCVDisc | BOOL | 3579.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKG6_AlrDrive | BOOL | 3579.09 | Авария привода
OMRON | RKG6_AlrHeat | BOOL | 3579.1 | Перегрев
OMRON | RKG6_AlrTorq | BOOL | 3579.11 | Превышен момент
OMRON | RKG6_AlrNoMove | BOOL | 3579.12 | Нет хода
OMRON | RKG6_AlrNoMoveLS | BOOL | 3579.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKG6_AlrRevDir | BOOL | 3579.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKG6_AlrSuddenStop | BOOL | 3579.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKG6_ManDisable | BOOL | 3580 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKG6_HMIClose | BOOL | 3580.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKG6_HMIOpen | BOOL | 3580.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKG6_HMIStop | BOOL | 3580.03 | Команда СТОП
OMRON | RKG6_ResetAlr | BOOL | 3580.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKG6_State2 | CHANNEL | 3581 | Состояние для HMI
OMRON | RKG6_FB | REAL | DM4940 | Обратная связь
OMRON | RKG6_CV | REAL | DM4942 | Задание
OMRON | RKG6_CVMin | REAL | DM4944 | Мин. ЗД
OMRON | RKG6_CVMax | REAL | DM4946 | Макс. ЗД
OMRON | RKG6_CVmA | REAL | DM4948 | Выход в мА
OMRON | RKG6_CVRaw | CHANNEL | DM4950 | Сырое значение
OMRON | RKG6_CMDTime | CHANNEL | DM4952 | Время импульса команд
OMRON | RKG6_CVPause | CHANNEL | DM4954 | Пауза между импульсами
OMRON | RKG6_CVLMin | REAL | DM4956 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKG6_CVLMax | REAL | DM4958 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKG6_CVOffset | REAL | DM4960 | Коррекция ВУП
OMRON | RKG6_CVStart | REAL | DM4962 | Порог для хода
OMRON | RKG6_CVTime | REAL | DM4964 | Время полного хода
OMRON | RKG6_VFB | REAL | DM4968 | Вирт. УП
OMRON | RKG6_CVStep | REAL | DM4978 | Шаг задания
OMRON | RKDV1_MNorm | BOOL | HR142.00 | Режим - Основной
OMRON | RKDV1_MAdj | BOOL | HR142.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKDV1_MSim | BOOL | HR142.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKDV1_MRepair | BOOL | HR142.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKDV1_State | CHANNEL | 3582 | Состояние
OMRON | RKDV1_PHBClose | BOOL | 3583 | Запрет на закрытие
OMRON | RKDV1_PHBOpen | BOOL | 3583.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKDV1_PHBStop | BOOL | 3583.02 | Запрет на останов
OMRON | RKDV1_Local | BOOL | 3583.03 | Управление по месту
OMRON | RKDV1_Auto | BOOL | 3583.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKDV1_Logic | BOOL | 3583.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKDV1_Remote | BOOL | 3583.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKDV1_AlrCom | BOOL | 3583.07 | Общая авария
OMRON | RKDV1_Unknown | BOOL | 3583.08 | Разобрана схема
OMRON | RKDV1_Closed | BOOL | 3583.1 | Закрыто
OMRON | RKDV1_Closing | BOOL | 3583.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKDV1_Inter | BOOL | 3583.12 | Пром положение
OMRON | RKDV1_Opening | BOOL | 3583.13 | Ход на открытие
OMRON | RKDV1_Opened | BOOL | 3583.14 | Открыто
OMRON | RKDV1_Moved | BOOL | 3583.15 | Ход
OMRON | RKDV1_AlrTmax | BOOL | 3585.05 | Превышено время хода
OMRON | RKDV1_AlrLS | BOOL | 3585.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKDV1_AlrFBDisc | BOOL | 3585.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKDV1_AlrCVDisc | BOOL | 3585.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKDV1_AlrDrive | BOOL | 3585.09 | Авария привода
OMRON | RKDV1_AlrHeat | BOOL | 3585.1 | Перегрев
OMRON | RKDV1_AlrTorq | BOOL | 3585.11 | Превышен момент
OMRON | RKDV1_AlrNoMove | BOOL | 3585.12 | Нет хода
OMRON | RKDV1_AlrNoMoveLS | BOOL | 3585.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKDV1_AlrRevDir | BOOL | 3585.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKDV1_AlrSuddenStop | BOOL | 3585.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKDV1_ManDisable | BOOL | 3586 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKDV1_HMIClose | BOOL | 3586.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKDV1_HMIOpen | BOOL | 3586.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKDV1_HMIStop | BOOL | 3586.03 | Команда СТОП
OMRON | RKDV1_ResetAlr | BOOL | 3586.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKDV1_State2 | CHANNEL | 3587 | Состояние для HMI
OMRON | RKDV1_FB | REAL | DM4980 | Обратная связь
OMRON | RKDV1_CV | REAL | DM4982 | Задание
OMRON | RKDV1_CVMin | REAL | DM4984 | Мин. ЗД
OMRON | RKDV1_CVMax | REAL | DM4986 | Макс. ЗД
OMRON | RKDV1_CVmA | REAL | DM4988 | Выход в мА
OMRON | RKDV1_CVRaw | CHANNEL | DM4990 | Сырое значение
OMRON | RKDV1_CMDTime | CHANNEL | DM4992 | Время импульса команд
OMRON | RKDV1_CVPause | CHANNEL | DM4994 | Пауза между импульсами
OMRON | RKDV1_CVLMin | REAL | DM4996 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKDV1_CVLMax | REAL | DM4998 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKDV1_CVOffset | REAL | DM5000 | Коррекция ВУП
OMRON | RKDV1_CVStart | REAL | DM5002 | Порог для хода
OMRON | RKDV1_CVTime | REAL | DM5004 | Время полного хода
OMRON | RKDV1_VFB | REAL | DM5008 | Вирт. УП
OMRON | RKDV1_CVStep | REAL | DM5018 | Шаг задания
OMRON | RKDV2_MNorm | BOOL | HR143.00 | Режим - Основной
OMRON | RKDV2_MAdj | BOOL | HR143.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKDV2_MSim | BOOL | HR143.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKDV2_MRepair | BOOL | HR143.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKDV2_State | CHANNEL | 3588 | Состояние
OMRON | RKDV2_PHBClose | BOOL | 3589 | Запрет на закрытие
OMRON | RKDV2_PHBOpen | BOOL | 3589.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKDV2_PHBStop | BOOL | 3589.02 | Запрет на останов
OMRON | RKDV2_Local | BOOL | 3589.03 | Управление по месту
OMRON | RKDV2_Auto | BOOL | 3589.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKDV2_Logic | BOOL | 3589.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKDV2_Remote | BOOL | 3589.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKDV2_AlrCom | BOOL | 3589.07 | Общая авария
OMRON | RKDV2_Unknown | BOOL | 3589.08 | Разобрана схема
OMRON | RKDV2_Closed | BOOL | 3589.1 | Закрыто
OMRON | RKDV2_Closing | BOOL | 3589.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKDV2_Inter | BOOL | 3589.12 | Пром положение
OMRON | RKDV2_Opening | BOOL | 3589.13 | Ход на открытие
OMRON | RKDV2_Opened | BOOL | 3589.14 | Открыто
OMRON | RKDV2_Moved | BOOL | 3589.15 | Ход
OMRON | RKDV2_AlrTmax | BOOL | 3591.05 | Превышено время хода
OMRON | RKDV2_AlrLS | BOOL | 3591.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKDV2_AlrFBDisc | BOOL | 3591.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKDV2_AlrCVDisc | BOOL | 3591.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKDV2_AlrDrive | BOOL | 3591.09 | Авария привода
OMRON | RKDV2_AlrHeat | BOOL | 3591.1 | Перегрев
OMRON | RKDV2_AlrTorq | BOOL | 3591.11 | Превышен момент
OMRON | RKDV2_AlrNoMove | BOOL | 3591.12 | Нет хода
OMRON | RKDV2_AlrNoMoveLS | BOOL | 3591.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKDV2_AlrRevDir | BOOL | 3591.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKDV2_AlrSuddenStop | BOOL | 3591.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKDV2_ManDisable | BOOL | 3592 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKDV2_HMIClose | BOOL | 3592.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKDV2_HMIOpen | BOOL | 3592.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKDV2_HMIStop | BOOL | 3592.03 | Команда СТОП
OMRON | RKDV2_ResetAlr | BOOL | 3592.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKDV2_State2 | CHANNEL | 3593 | Состояние для HMI
OMRON | RKDV2_FB | REAL | DM5020 | Обратная связь
OMRON | RKDV2_CV | REAL | DM5022 | Задание
OMRON | RKDV2_CVMin | REAL | DM5024 | Мин. ЗД
OMRON | RKDV2_CVMax | REAL | DM5026 | Макс. ЗД
OMRON | RKDV2_CVmA | REAL | DM5028 | Выход в мА
OMRON | RKDV2_CVRaw | CHANNEL | DM5030 | Сырое значение
OMRON | RKDV2_CMDTime | CHANNEL | DM5032 | Время импульса команд
OMRON | RKDV2_CVPause | CHANNEL | DM5034 | Пауза между импульсами
OMRON | RKDV2_CVLMin | REAL | DM5036 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKDV2_CVLMax | REAL | DM5038 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKDV2_CVOffset | REAL | DM5040 | Коррекция ВУП
OMRON | RKDV2_CVStart | REAL | DM5042 | Порог для хода
OMRON | RKDV2_CVTime | REAL | DM5044 | Время полного хода
OMRON | RKDV2_VFB | REAL | DM5048 | Вирт. УП
OMRON | RKDV2_CVStep | REAL | DM5058 | Шаг задания
OMRON | RKDM_MNorm | BOOL | HR144.00 | Режим - Основной
OMRON | RKDM_MAdj | BOOL | HR144.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKDM_MSim | BOOL | HR144.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKDM_MRepair | BOOL | HR144.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKDM_State | CHANNEL | 3594 | Состояние
OMRON | RKDM_PHBClose | BOOL | 3595 | Запрет на закрытие
OMRON | RKDM_PHBOpen | BOOL | 3595.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKDM_PHBStop | BOOL | 3595.02 | Запрет на останов
OMRON | RKDM_Local | BOOL | 3595.03 | Управление по месту
OMRON | RKDM_Auto | BOOL | 3595.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKDM_Logic | BOOL | 3595.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKDM_Remote | BOOL | 3595.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKDM_AlrCom | BOOL | 3595.07 | Общая авария
OMRON | RKDM_Unknown | BOOL | 3595.08 | Разобрана схема
OMRON | RKDM_Closed | BOOL | 3595.1 | Закрыто
OMRON | RKDM_Closing | BOOL | 3595.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKDM_Inter | BOOL | 3595.12 | Пром положение
OMRON | RKDM_Opening | BOOL | 3595.13 | Ход на открытие
OMRON | RKDM_Opened | BOOL | 3595.14 | Открыто
OMRON | RKDM_Moved | BOOL | 3595.15 | Ход
OMRON | RKDM_AlrTmax | BOOL | 3597.05 | Превышено время хода
OMRON | RKDM_AlrLS | BOOL | 3597.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKDM_AlrFBDisc | BOOL | 3597.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKDM_AlrCVDisc | BOOL | 3597.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKDM_AlrDrive | BOOL | 3597.09 | Авария привода
OMRON | RKDM_AlrHeat | BOOL | 3597.1 | Перегрев
OMRON | RKDM_AlrTorq | BOOL | 3597.11 | Превышен момент
OMRON | RKDM_AlrNoMove | BOOL | 3597.12 | Нет хода
OMRON | RKDM_AlrNoMoveLS | BOOL | 3597.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKDM_AlrRevDir | BOOL | 3597.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKDM_AlrSuddenStop | BOOL | 3597.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKDM_ManDisable | BOOL | 3598 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKDM_HMIClose | BOOL | 3598.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKDM_HMIOpen | BOOL | 3598.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKDM_HMIStop | BOOL | 3598.03 | Команда СТОП
OMRON | RKDM_ResetAlr | BOOL | 3598.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKDM_State2 | CHANNEL | 3599 | Состояние для HMI
OMRON | RKDM_FB | REAL | DM5060 | Обратная связь
OMRON | RKDM_CV | REAL | DM5062 | Задание
OMRON | RKDM_CVMin | REAL | DM5064 | Мин. ЗД
OMRON | RKDM_CVMax | REAL | DM5066 | Макс. ЗД
OMRON | RKDM_CVmA | REAL | DM5068 | Выход в мА
OMRON | RKDM_CVRaw | CHANNEL | DM5070 | Сырое значение
OMRON | RKDM_CMDTime | CHANNEL | DM5072 | Время импульса команд
OMRON | RKDM_CVPause | CHANNEL | DM5074 | Пауза между импульсами
OMRON | RKDM_CVLMin | REAL | DM5076 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKDM_CVLMax | REAL | DM5078 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKDM_CVOffset | REAL | DM5080 | Коррекция ВУП
OMRON | RKDM_CVStart | REAL | DM5082 | Порог для хода
OMRON | RKDM_CVTime | REAL | DM5084 | Время полного хода
OMRON | RKDM_VFB | REAL | DM5088 | Вирт. УП
OMRON | RKDM_CVStep | REAL | DM5098 | Шаг задания
OMRON | RKDR_MNorm | BOOL | HR145.00 | Режим - Основной
OMRON | RKDR_MAdj | BOOL | HR145.01 | Режим - Наладка
OMRON | RKDR_MSim | BOOL | HR145.02 | Режим - Имитация
OMRON | RKDR_MRepair | BOOL | HR145.03 | Режим - Ремонт
OMRON | RKDR_State | CHANNEL | 3600 | Состояние
OMRON | RKDR_PHBClose | BOOL | 3601 | Запрет на закрытие
OMRON | RKDR_PHBOpen | BOOL | 3601.01 | Запрет на открытие
OMRON | RKDR_PHBStop | BOOL | 3601.02 | Запрет на останов
OMRON | RKDR_Local | BOOL | 3601.03 | Управление по месту
OMRON | RKDR_Auto | BOOL | 3601.04 | Упр. заблокировано САР
OMRON | RKDR_Logic | BOOL | 3601.05 | Упр. заблокировано ТЗБА
OMRON | RKDR_Remote | BOOL | 3601.06 | Дистанционное управление
OMRON | RKDR_AlrCom | BOOL | 3601.07 | Общая авария
OMRON | RKDR_Unknown | BOOL | 3601.08 | Разобрана схема
OMRON | RKDR_Closed | BOOL | 3601.1 | Закрыто
OMRON | RKDR_Closing | BOOL | 3601.11 | Ход на закрытие
OMRON | RKDR_Inter | BOOL | 3601.12 | Пром положение
OMRON | RKDR_Opening | BOOL | 3601.13 | Ход на открытие
OMRON | RKDR_Opened | BOOL | 3601.14 | Открыто
OMRON | RKDR_Moved | BOOL | 3601.15 | Ход
OMRON | RKDR_AlrTmax | BOOL | 3603.05 | Превышено время хода
OMRON | RKDR_AlrLS | BOOL | 3603.06 | Неисправность концевых
OMRON | RKDR_AlrFBDisc | BOOL | 3603.07 | Обрыв ОС
OMRON | RKDR_AlrCVDisc | BOOL | 3603.08 | Обрыв ЗД
OMRON | RKDR_AlrDrive | BOOL | 3603.09 | Авария привода
OMRON | RKDR_AlrHeat | BOOL | 3603.1 | Перегрев
OMRON | RKDR_AlrTorq | BOOL | 3603.11 | Превышен момент
OMRON | RKDR_AlrNoMove | BOOL | 3603.12 | Нет хода
OMRON | RKDR_AlrNoMoveLS | BOOL | 3603.13 | Нет схода с концевого
OMRON | RKDR_AlrRevDir | BOOL | 3603.14 | Ход в другую сторону
OMRON | RKDR_AlrSuddenStop | BOOL | 3603.15 | Самопроизвольный останов
OMRON | RKDR_ManDisable | BOOL | 3604 | Отключено ручное упр.
OMRON | RKDR_HMIClose | BOOL | 3604.01 | Команда ЗАКРЫТЬ
OMRON | RKDR_HMIOpen | BOOL | 3604.02 | Команда ОТКРЫТЬ
OMRON | RKDR_HMIStop | BOOL | 3604.03 | Команда СТОП
OMRON | RKDR_ResetAlr | BOOL | 3604.07 | Команда СБРОС ошибок
OMRON | RKDR_State2 | CHANNEL | 3605 | Состояние для HMI
OMRON | RKDR_FB | REAL | DM5100 | Обратная связь
OMRON | RKDR_CV | REAL | DM5102 | Задание
OMRON | RKDR_CVMin | REAL | DM5104 | Мин. ЗД
OMRON | RKDR_CVMax | REAL | DM5106 | Макс. ЗД
OMRON | RKDR_CVmA | REAL | DM5108 | Выход в мА
OMRON | RKDR_CVRaw | CHANNEL | DM5110 | Сырое значение
OMRON | RKDR_CMDTime | CHANNEL | DM5112 | Время импульса команд
OMRON | RKDR_CVPause | CHANNEL | DM5114 | Пауза между импульсами
OMRON | RKDR_CVLMin | REAL | DM5116 | Мин. рабочее ЗД
OMRON | RKDR_CVLMax | REAL | DM5118 | Макс. рабочее ЗД
OMRON | RKDR_CVOffset | REAL | DM5120 | Коррекция ВУП
OMRON | RKDR_CVStart | REAL | DM5122 | Порог для хода
OMRON | RKDR_CVTime | REAL | DM5124 | Время полного хода
OMRON | RKDR_VFB | REAL | DM5128 | Вирт. УП
OMRON | RKDR_CVStep | REAL | DM5138 | Шаг задания

## obj_rev4
[9 empty] | $SW28 (i1) | $SW29 (i2) | $SW30 (i3) |  |  |  | $SW31 (i4) | $SW32 (i5) | $SW33 (i6)
NSID | NSLabel | + | type | group | name | secname | comment | scheme | CIO | D | H | T | C | W | NSCIObit | NS_Dbit | NS_Hbit | NSCIOBitOffset | NSDBitOffset | NSHBitOffset | unit | channel | min | max | measure | NSDW
1 | TE01 (TE901) | TE901 | analog | K1 | TE01 |  | Температура в шкафу контроллера | 1 | 3000 | 100 | 20 |  |  |  | 0 | 1600 | 320 | 3000 | 0 | 0 | AD01 | 15 | 0 | 60 | °С | DW_ANALOG
2 | ME01 (ME901) | ME901 | analog | K1 | ME01 |  | Влажность в шкафу контроллера | 1 | 3004 | 140 | 21 |  |  |  | 64 | 2240 | 336 | 3000 | 0 | 0 | AD01 | 16 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
3 | 1-O2 (QE001) | QE001 | analog | K1 | 1-O2 |  | Содержание кислорода в уходящих газах | 1 | 3008 | 180 | 22 |  |  |  | 128 | 2880 | 352 | 3000 | 0 | 0 | AD01 | 12 | 0 | 20 | % | DW_ANALOG
4 | TE 1-1 (TE001) | TE001 | analog | K1 | TE 1-1 |  | Температура сетевой воды на выходе из котла | 1 | 3012 | 220 | 23 |  |  |  | 192 | 3520 | 368 | 3000 | 0 | 0 | AD01 | 7 | 0 | 200 | °С | DW_ANALOG
5 | TE 1-2 (TE002) | TE002 | analog | K1 | TE 1-2 |  | Температура уходящих газов | 1 | 3016 | 260 | 24 |  |  |  | 256 | 4160 | 384 | 3000 | 0 | 0 | AD01 | 8 | 0 | 300 | °С | DW_ANALOG
6 | PT 1-1 (PT103) | PT103 | analog | K1 | PT 1-1 |  | Давление воздуха к горелке №1 | 1 | 3020 | 300 | 25 |  |  |  | 320 | 4800 | 400 | 3000 | 0 | 0 | AD02 | 1 | 0 | 1000 | Па | DW_ANALOG
7 | PT 1-2 (PT203) | PT203 | analog | K1 | PT 1-2 |  | Давление воздуха к горелке №2 | 1 | 3024 | 340 | 26 |  |  |  | 384 | 5440 | 416 | 3000 | 0 | 0 | AD02 | 2 | 0 | 1000 | Па | DW_ANALOG
8 | PT 1-3 (PT303) | PT303 | analog | K1 | PT 1-3 |  | Давление воздуха к горелке №3 | 1 | 3028 | 380 | 27 |  |  |  | 448 | 6080 | 432 | 3000 | 0 | 0 | AD02 | 3 | 0 | 1000 | Па | DW_ANALOG
9 | PT 1-4 (PT403) | PT403 | analog | K1 | PT 1-4 |  | Давление воздуха к горелке №4 | 1 | 3032 | 420 | 28 |  |  |  | 512 | 6720 | 448 | 3000 | 0 | 0 | AD02 | 4 | 0 | 1000 | Па | DW_ANALOG
10 | PT 1-5 (PT503) | PT503 | analog | K1 | PT 1-5 |  | Давление воздуха к горелке №5 | 1 | 3036 | 460 | 29 |  |  |  | 576 | 7360 | 464 | 3000 | 0 | 0 | AD02 | 5 | 0 | 1000 | Па | DW_ANALOG
11 | PT 1-6 (PT603) | PT603 | analog | K1 | PT 1-6 |  | Давление воздуха к горелке №6 | 1 | 3040 | 500 | 30 |  |  |  | 640 | 8000 | 480 | 3000 | 0 | 0 | AD02 | 6 | 0 | 1000 | Па | DW_ANALOG
12 | PT 1-7 (PT007) | PT007 | analog | K1 | PT 1-7 |  | Давление в топке (разрежение) | 1 | 3044 | 540 | 31 |  |  |  | 704 | 8640 | 496 | 3000 | 0 | 0 | AD01 | 5 | -100 | 100 | Па | DW_ANALOG
13 | PT 1-8 (PT008) | PT008 | analog | K1 | PT 1-8 |  | Давление воды на выходе из котла | 1 | 3048 | 580 | 32 |  |  |  | 768 | 9280 | 512 | 3000 | 0 | 0 | AD01 | 6 | 0 | 1.6 | МПа | DW_ANALOG
14 | PT 1-9 (PT009A) | PT009A | analog | K1 | PT 1-9 |  | Давление мазута т1 | 1 | 3052 | 620 | 33 |  |  |  | 832 | 9920 | 528 | 3000 | 0 | 0 | AD01 | 9 | 0 | 2.5 | МПа | DW_ANALOG
15 | PT 1-10 (PT009B) | PT009B | analog | K1 | PT 1-10 |  | Давление мазута т2 | 1 | 3056 | 660 | 34 |  |  |  | 896 | 0 | 544 | 3000 | 660 | 0 | AD02 | 8 | 0 | 2.5 | МПа | DW_ANALOG
16 | PT 1-11 (PT011) | PT011 | analog | K1 | PT 1-11 |  | Давление воздуха перед котлом | 10 | 3060 | 700 | 35 |  |  |  | 960 | 640 | 560 | 3000 | 660 | 0 |  |  | 0 | 1000 | Па | DW_ANALOG
17 | FT 1-1 (FT001) | FT001 | analog | K1 | FT 1-1 |  | Расхода газа на котел | 1 | 3064 | 740 | 36 |  |  |  | 1024 | 1280 | 576 | 3000 | 660 | 0 | AD01 | 10 | 0 | 4500 | м3/ч | DW_ANALOG
18 | FE 1-2 (FE002) | FE002 | analog | K1 | FE 1-2 |  | Расход сетевой воды (перепад) | 1 | 3068 | 780 | 37 |  |  |  | 1088 | 1920 | 592 | 3000 | 660 | 0 | AD01 | 11 | 0 | 63 | кПа | DW_ANALOG
19 | FT 1-3 (FT003) | FT003 | analog | K1 | FT 1-3 |  | Расход сетевой воды (теплосчетчик) | 1 | 3072 | 820 | 38 |  |  |  | 1152 | 2560 | 608 | 3000 | 660 | 0 | AD01 | 13 | 0 | 500 | т/ч | DW_ANALOG
20 | PT 1И (PT000) | PT000 | analog | K1 | PT 1И |  | Давление газа к котлу | 1 | 3076 | 860 | 39 |  |  |  | 1216 | 3200 | 624 | 3000 | 660 | 0 | AD01 | 1 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
21 | PT 1И-1 (PT001) | PT001 | analog | K1 | PT 1И-1 |  | Давление газа перед РК | 1 | 3080 | 900 | 40 |  |  |  | 1280 | 3840 | 640 | 3000 | 660 | 0 | AD01 | 2 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
22 | PT 1И-2.1 (PT002A) | PT002A | analog | K1 | PT 1И-2.1 |  | Давление газа после РК т1 | 1 | 3084 | 940 | 41 |  |  |  | 1344 | 4480 | 656 | 3000 | 660 | 0 | AD01 | 3 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
23 | PT 1И-2.2 (PT002B) | PT002B | analog | K1 | PT 1И-2.2 |  | Давление газа после РК т2 | 1 | 3088 | 980 | 42 |  |  |  | 1408 | 5120 | 672 | 3000 | 660 | 0 | AD02 | 7 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
24 | PT 1И-2.3 (PT002C) | PT002C | analog | K1 | PT 1И-2.3 |  | Давление газа после РК т3 | 1 | 3092 | 1020 | 43 |  |  |  | 1472 | 5760 | 688 | 3000 | 660 | 0 | AD03 | 13 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
25 | PT 1И-3 (PT003) | PT003 | analog | K1 | PT 1И-3 |  | Давление газа в запальном трубопроводе | 1 | 3096 | 1060 | 44 |  |  |  | 1536 | 6400 | 704 | 3000 | 660 | 0 | AD01 | 4 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
26 | PT 1И-1.1 (PT102) | PT102 | analog | K1 | PT 1И-1.1 |  | Давление газа КГ горелки №1 | 1 | 3100 | 1100 | 45 |  |  |  | 1600 | 7040 | 720 | 3000 | 660 | 0 | AD03 | 1 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
27 | PT 1И-1.2 (PT202) | PT202 | analog | K1 | PT 1И-1.2 |  | Давление газа КГ горелки №2 | 1 | 3104 | 1140 | 46 |  |  |  | 1664 | 7680 | 736 | 3000 | 660 | 0 | AD03 | 3 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
28 | PT 1И-1.3 (PT302) | PT302 | analog | K1 | PT 1И-1.3 |  | Давление газа КГ горелки №3 | 1 | 3108 | 1180 | 47 |  |  |  | 1728 | 8320 | 752 | 3000 | 660 | 0 | AD03 | 5 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
29 | PT 1И-1.4 (PT402) | PT402 | analog | K1 | PT 1И-1.4 |  | Давление газа КГ горелки №4 | 1 | 3112 | 1220 | 48 |  |  |  | 1792 | 8960 | 768 | 3000 | 660 | 0 | AD03 | 7 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
30 | PT 1И-1.5 (PT502) | PT502 | analog | K1 | PT 1И-1.5 |  | Давление газа КГ горелки №5 | 1 | 3116 | 1260 | 49 |  |  |  | 1856 | 9600 | 784 | 3000 | 660 | 0 | AD03 | 9 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
31 | PT 1И-1.6 (PT602) | PT602 | analog | K1 | PT 1И-1.6 |  | Давление газа КГ горелки №6 | 1 | 3120 | 1300 | 50 |  |  |  | 1920 | 0 | 800 | 3000 | 1300 | 0 | AD03 | 11 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
32 | PT 1И-1.7 (PT101) | PT101 | analog | K1 | PT 1И-1.7 |  | Давление газа перед горелкой №1 | 1 | 3124 | 1340 | 51 |  |  |  | 1984 | 640 | 816 | 3000 | 1300 | 0 | AD03 | 2 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
33 | PT 1И-1.8 (PT201) | PT201 | analog | K1 | PT 1И-1.8 |  | Давление газа перед горелкой №2 | 1 | 3128 | 1380 | 52 |  |  |  | 2048 | 1280 | 832 | 3000 | 1300 | 0 | AD03 | 4 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
34 | PT 1И-1.9 (PT301) | PT301 | analog | K1 | PT 1И-1.9 |  | Давление газа перед горелкой №3 | 1 | 3132 | 1420 | 53 |  |  |  | 2112 | 1920 | 848 | 3000 | 1300 | 0 | AD03 | 6 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
35 | PT 1И-1.10 (PT401) | PT401 | analog | K1 | PT 1И-1.10 |  | Давление газа перед горелкой №4 | 1 | 3136 | 1460 | 54 |  |  |  | 2176 | 2560 | 864 | 3000 | 1300 | 0 | AD03 | 8 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
36 | PT 1И-1.11 (PT501) | PT501 | analog | K1 | PT 1И-1.11 |  | Давление газа перед горелкой №5 | 1 | 3140 | 1500 | 55 |  |  |  | 2240 | 3200 | 880 | 3000 | 1300 | 0 | AD03 | 10 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
37 | PT 1И-1.12 (PT601) | PT601 | analog | K1 | PT 1И-1.12 |  | Давление газа перед горелкой №6 | 1 | 3144 | 1540 | 56 |  |  |  | 2304 | 3840 | 896 | 3000 | 1300 | 0 | AD03 | 12 | 0 | 60 | кПа | DW_ANALOG
38 | 1КРК-1 (GKRK1) | GKRK1 | analog | K1 | 1КРК-1 |  | УП РК газа к котлу | 1 | 3148 | 1580 | 57 |  |  |  | 2368 | 4480 | 912 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 1 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
39 | 1КРК-М (GKRKM) | GKRKM | analog | K1 | 1КРК-М |  | УП РК мазута к котлу | 1 | 3152 | 1620 | 58 |  |  |  | 2432 | 5120 | 928 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 2 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
40 | РК ВД-1 (GRKDV1) | GRKDV1 | analog | K1 | РК ВД-1 |  | УП шибера ВД-1 | 1 | 3156 | 1660 | 59 |  |  |  | 2496 | 5760 | 944 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 3 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
41 | РК ВД-2 (GRKDV2) | GRKDV2 | analog | K1 | РК ВД-2 |  | УП шибера ВД-2 | 1 | 3160 | 1700 | 60 |  |  |  | 2560 | 6400 | 960 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 4 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
42 | РК Д-1 (GRKDM) | GRKDM | analog | K1 | РК Д-1 |  | УП шибера Д-1 | 1 | 3164 | 1740 | 61 |  |  |  | 2624 | 7040 | 976 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 5 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
43 | РК Д-2 (GRKDR) | GRKDR | analog | K1 | РК Д-2 |  | УП шибера рециркуляции | 1 | 3168 | 1780 | 62 |  |  |  | 2688 | 7680 | 992 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 6 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
44 | РК ВГ-1 (GRKG1) | GRKG1 | analog | K1 | РК ВГ-1 |  | УП шибера горелки №1 | 1 | 3172 | 1820 | 63 |  |  |  | 2752 | 8320 | 1008 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 7 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
45 | РК ВГ-2 (GRKG2) | GRKG2 | analog | K1 | РК ВГ-2 |  | УП шибера горелки №2 | 1 | 3176 | 1860 | 64 |  |  |  | 2816 | 8960 | 1024 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 8 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
46 | РК ВГ-3 (GRKG3) | GRKG3 | analog | K1 | РК ВГ-3 |  | УП шибера горелки №3 | 1 | 3180 | 1900 | 65 |  |  |  | 2880 | 9600 | 1040 | 3000 | 1300 | 0 | AD04 | 9 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
47 | РК ВГ-4 (GRKG4) | GRKG4 | analog | K1 | РК ВГ-4 |  | УП шибера горелки №4 | 1 | 3184 | 1940 | 66 |  |  |  | 2944 | 0 | 1056 | 3000 | 1940 | 0 | AD04 | 10 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
48 | РК ВГ-5 (GRKG5) | GRKG5 | analog | K1 | РК ВГ-5 |  | УП шибера горелки №5 | 1 | 3188 | 1980 | 67 |  |  |  | 3008 | 640 | 1072 | 3000 | 1940 | 0 | AD04 | 11 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
49 | РК ВГ-6 (GRKG6) | GRKG6 | analog | K1 | РК ВГ-6 |  | УП шибера горелки №6 | 1 | 3192 | 2020 | 68 |  |  |  | 3072 | 1280 | 1088 | 3000 | 1940 | 0 | AD04 | 12 | 0 | 100 | % | DW_ANALOG
50 | Д-1 (STDM) | STDM | analog | K1 | Д-1 |  | Выходная частота ПЧ Д | 10 | 3196 | 2060 | 69 |  |  |  | 3136 | 1920 | 1104 | 3000 | 1940 | 0 |  |  | 0 | 50 | Гц | DW_ANALOG
51 | ВД-1 (STDV) | STDV | analog | K1 | ВД-1 |  | Выходная частота ПЧ ВД | 10 | 3200 | 2100 | 70 |  |  |  | 3200 | 2560 | 1120 | 3000 | 1940 | 0 |  |  | 0 | 50 | Гц | DW_ANALOG
52 | FT 1-2 (FT002) | FT002 | analog | K1 | FT 1-2 |  | Расход сетевой воды (расчет) | 10 | 3204 | 2140 | 71 |  |  |  | 3264 | 3200 | 1136 | 3000 | 1940 | 0 |  |  | 0 | 500 | т/ч | DW_ANALOG
1 | 1Г-8 (VG1) | VG1 | valve | K1 | 1Г-8 |  | Задвижка на подводе газа к котлу | 1 | 3300 | 3100 | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_01
2 | 1Г-1.2 (V1V2) | V1V2 | valve | K1 | 1Г-1.2 |  | Задвижка на подводе газа к горелке №1 (вторая по ходу) | 1 | 3306 | 3140 | 96 |  |  |  | 96 | 640 | 16 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_01
3 | 1Г-2.2 (V2V2) | V2V2 | valve | K1 | 1Г-2.2 |  | Задвижка на подводе газа к горелке №2 (вторая по ходу) | 1 | 3312 | 3180 | 97 |  |  |  | 192 | 1280 | 32 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_01
4 | 1Г-3.2 (V3V2) | V3V2 | valve | K1 | 1Г-3.2 |  | Задвижка на подводе газа к горелке №3 (вторая по ходу) | 1 | 3318 | 3220 | 98 |  |  |  | 288 | 1920 | 48 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_01
5 | 1Г-4.2 (V4V2) | V4V2 | valve | K1 | 1Г-4.2 |  | Задвижка на подводе газа к горелке №4 (вторая по ходу) | 1 | 3324 | 3260 | 99 |  |  |  | 384 | 2560 | 64 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_01
6 | 1Г-5.2 (V5V2) | V5V2 | valve | K1 | 1Г-5.2 |  | Задвижка на подводе газа к горелке №5 (вторая по ходу) | 1 | 3330 | 3300 | 100 |  |  |  | 480 | 3200 | 80 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_01
7 | 1Г-6.2 (V6V2) | V6V2 | valve | K1 | 1Г-6.2 |  | Задвижка на подводе газа к горелке №6 (вторая по ходу) | 1 | 3336 | 3340 | 101 |  |  |  | 576 | 3840 | 96 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_01
8 | 1КОК-1 (VG2) | VG2 | valve | K1 | 1КОК-1 |  | ПЗК на подводе газа к котлу | 2 | 3342 | 3380 | 102 |  |  |  | 672 | 4480 | 112 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_02
9 | 1КОК-М (VM1) | VM1 | valve | K1 | 1КОК-М |  | ПЗК на подводе мазута к котлу | 2 | 3348 | 3420 | 103 |  |  |  | 768 | 5120 | 128 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_02
10 | 1Г-1.1 (V1V1) | V1V1 | valve | K1 | 1Г-1.1 |  | ПЗК горелки №1 (первый по ходу) | 2 | 3354 | 3460 | 104 |  |  |  | 864 | 5760 | 144 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_02
11 | 1Г-2.1 (V2V1) | V2V1 | valve | K1 | 1Г-2.1 |  | ПЗК горелки №2 (первый по ходу) | 2 | 3360 | 3500 | 105 |  |  |  | 960 | 6400 | 160 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_02
12 | 1Г-3.1 (V3V1) | V3V1 | valve | K1 | 1Г-3.1 |  | ПЗК горелки №3 (первый по ходу) | 2 | 3366 | 3540 | 106 |  |  |  | 1056 | 7040 | 176 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_02
13 | 1Г-4.1 (V4V1) | V4V1 | valve | K1 | 1Г-4.1 |  | ПЗК горелки №4 (первый по ходу) | 2 | 3372 | 3580 | 107 |  |  |  | 1152 | 7680 | 192 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_02
14 | 1Г-5.1 (V5V1) | V5V1 | valve | K1 | 1Г-5.1 |  | ПЗК горелки №5 (первый по ходу) | 2 | 3378 | 3620 | 108 |  |  |  | 1248 | 8320 | 208 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_02
15 | 1Г-6.1 (V6V1) | V6V1 | valve | K1 | 1Г-6.1 |  | ПЗК горелки №6 (первый по ходу) | 2 | 3384 | 3660 | 109 |  |  |  | 1344 | 8960 | 224 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_02
16 | 1К-40 (V1V3) | V1V3 | valve | K1 | 1К-40 |  | Задвижка на свече безопасности горелки №1 | 3 | 3390 | 3700 | 110 |  |  |  | 1440 | 9600 | 240 | 3300 | 3100 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
17 | 1КЗ-1.1 (V1W1) | V1W1 | valve | K1 | 1КЗ-1.1 |  | Задвижка на подводе газа к ЗЗУ №1 (первая по ходу) | 3 | 3396 | 3740 | 111 |  |  |  | 1536 | 0 | 256 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
18 | 1К-39 (V2V3) | V2V3 | valve | K1 | 1К-39 |  | Задвижка на свече безопасности горелки №2 | 3 | 3402 | 3780 | 112 |  |  |  | 1632 | 640 | 272 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
19 | 1КЗ-2.1 (V2W1) | V2W1 | valve | K1 | 1КЗ-2.1 |  | Задвижка на подводе газа к ЗЗУ №2 (первая по ходу) | 3 | 3408 | 3820 | 113 |  |  |  | 1728 | 1280 | 288 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
20 | 1К-38 (V3V3) | V3V3 | valve | K1 | 1К-38 |  | Задвижка на свече безопасности горелки №3 | 3 | 3414 | 3860 | 114 |  |  |  | 1824 | 1920 | 304 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
21 | 1КЗ-3.1 (V3W1) | V3W1 | valve | K1 | 1КЗ-3.1 |  | Задвижка на подводе газа к ЗЗУ №3 (первая по ходу) | 3 | 3420 | 3900 | 115 |  |  |  | 1920 | 2560 | 320 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
22 | 1К-41 (V4V3) | V4V3 | valve | K1 | 1К-41 |  | Задвижка на свече безопасности горелки №4 | 3 | 3426 | 3940 | 116 |  |  |  | 2016 | 3200 | 336 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
23 | 1КЗ-4.1 (V4W1) | V4W1 | valve | K1 | 1КЗ-4.1 |  | Задвижка на подводе газа к ЗЗУ №4 (первая по ходу) | 3 | 3432 | 3980 | 117 |  |  |  | 2112 | 3840 | 352 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
24 | 1К-42 (V5V3) | V5V3 | valve | K1 | 1К-42 |  | Задвижка на свече безопасности горелки №5 | 3 | 3438 | 4020 | 118 |  |  |  | 2208 | 4480 | 368 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
25 | 1КЗ-5.1 (V5W1) | V5W1 | valve | K1 | 1КЗ-5.1 |  | Задвижка на подводе газа к ЗЗУ №5 (первая по ходу) | 3 | 3444 | 4060 | 119 |  |  |  | 2304 | 5120 | 384 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
26 | 1К-43 (V6V3) | V6V3 | valve | K1 | 1К-43 |  | Задвижка на свече безопасности горелки №6 | 3 | 3450 | 4100 | 120 |  |  |  | 2400 | 5760 | 400 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
27 | 1КЗ-6.1 (V6W1) | V6W1 | valve | K1 | 1КЗ-6.1 |  | Задвижка на подводе газа к ЗЗУ №6 (первая по ходу) | 3 | 3456 | 4140 | 121 |  |  |  | 2496 | 6400 | 416 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_03
28 | 1КГ-1.1 (V1V4) | V1V4 | valve | K1 | 1КГ-1.1 |  | ЭЛ клапан на перемычке к горелке №1 | 4 | 3462 | 4180 | 122 |  |  |  | 2592 | 7040 | 432 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_04
29 | 1КГ-2.1 (V2V4) | V2V4 | valve | K1 | 1КГ-2.1 |  | ЭЛ клапан на перемычке к горелке №2 | 4 | 3468 | 4220 | 123 |  |  |  | 2688 | 7680 | 448 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_04
30 | 1КГ-3.1 (V3V4) | V3V4 | valve | K1 | 1КГ-3.1 |  | ЭЛ клапан на перемычке к горелке №3 | 4 | 3474 | 4260 | 124 |  |  |  | 2784 | 8320 | 464 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_04
31 | 1КГ-4.1 (V4V4) | V4V4 | valve | K1 | 1КГ-4.1 |  | ЭЛ клапан на перемычке к горелке №4 | 4 | 3480 | 4300 | 125 |  |  |  | 2880 | 8960 | 480 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_04
32 | 1КГ-5.1 (V5V4) | V5V4 | valve | K1 | 1КГ-5.1 |  | ЭЛ клапан на перемычке к горелке №5 | 4 | 3486 | 4340 | 126 |  |  |  | 2976 | 9600 | 496 | 3300 | 3740 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_04
33 | 1КГ-6.1 (V6V4) | V6V4 | valve | K1 | 1КГ-6.1 |  | ЭЛ клапан на перемычке к горелке №6 | 4 | 3492 | 4380 | 127 |  |  |  | 3072 | 0 | 512 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_04
34 | 1КЗ-1.2 (V1W2) | V1W2 | valve | K1 | 1КЗ-1.2 |  | ЭЛ клапан к ЗЗУ горелки №1 (второй по ходу) | 5 | 3498 | 4420 | 128 |  |  |  | 3168 | 640 | 528 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_05
35 | 1КЗ-2.2 (V2W2) | V2W2 | valve | K1 | 1КЗ-2.2 |  | ЭЛ клапан к ЗЗУ горелки №2 (второй по ходу) | 5 | 3504 | 4460 | 129 |  |  |  | 3264 | 1280 | 544 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_05
36 | 1КЗ-3.2 (V3W2) | V3W2 | valve | K1 | 1КЗ-3.2 |  | ЭЛ клапан к ЗЗУ горелки №3 (второй по ходу) | 5 | 3510 | 4500 | 130 |  |  |  | 3360 | 1920 | 560 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_05
37 | 1КЗ-4.2 (V4W2) | V4W2 | valve | K1 | 1КЗ-4.2 |  | ЭЛ клапан к ЗЗУ горелки №4 (второй по ходу) | 5 | 3516 | 4540 | 131 |  |  |  | 3456 | 2560 | 576 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_05
38 | 1КЗ-5.2 (V5W2) | V5W2 | valve | K1 | 1КЗ-5.2 |  | ЭЛ клапан к ЗЗУ горелки №5 (второй по ходу) | 5 | 3522 | 4580 | 132 |  |  |  | 3552 | 3200 | 592 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_05
39 | 1КЗ-6.2 (V6W2) | V6W2 | valve | K1 | 1КЗ-6.2 |  | ЭЛ клапан к ЗЗУ горелки №6 (второй по ходу) | 5 | 3528 | 4620 | 133 |  |  |  | 3648 | 3840 | 608 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_05
40 | 1КРК-1 (KRK1) | KRK1 | valve | K1 | 1КРК-1 |  | РК на подводе газа к котлу | 6 | 3534 | 4660 | 134 |  |  |  | 3744 | 4480 | 624 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
41 | 1КРК-М (KRKM) | KRKM | valve | K1 | 1КРК-М |  | РК на подводе мазута к котлу | 6 | 3540 | 4700 | 135 |  |  |  | 3840 | 5120 | 640 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
42 | ВГ-1 (RKG1) | RKG1 | valve | K1 | ВГ-1 |  | Шибер на воздухе горелки №1 | 6 | 3546 | 4740 | 136 |  |  |  | 3936 | 5760 | 656 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
43 | ВГ-2 (RKG2) | RKG2 | valve | K1 | ВГ-2 |  | Шибер на воздухе горелки №2 | 6 | 3552 | 4780 | 137 |  |  |  | 4032 | 6400 | 672 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
44 | ВГ-3 (RKG3) | RKG3 | valve | K1 | ВГ-3 |  | Шибер на воздухе горелки №3 | 6 | 3558 | 4820 | 138 |  |  |  | 4128 | 7040 | 688 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
45 | ВГ-4 (RKG4) | RKG4 | valve | K1 | ВГ-4 |  | Шибер на воздухе горелки №4 | 6 | 3564 | 4860 | 139 |  |  |  | 4224 | 7680 | 704 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
46 | ВГ-5 (RKG5) | RKG5 | valve | K1 | ВГ-5 |  | Шибер на воздухе горелки №5 | 6 | 3570 | 4900 | 140 |  |  |  | 4320 | 8320 | 720 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
47 | ВГ-6 (RKG6) | RKG6 | valve | K1 | ВГ-6 |  | Шибер на воздухе горелки №6 | 6 | 3576 | 4940 | 141 |  |  |  | 4416 | 8960 | 736 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
48 | ВД-1 (RKDV1) | RKDV1 | valve | K1 | ВД-1 |  | Шибер дутьевого вентилятора ВД-1 | 6 | 3582 | 4980 | 142 |  |  |  | 4512 | 9600 | 752 | 3300 | 4380 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
49 | ВД-2 (RKDV2) | RKDV2 | valve | K1 | ВД-2 |  | Шибер дутьевого вентилятора ВД-2 | 6 | 3588 | 5020 | 143 |  |  |  | 4608 | 0 | 768 | 3300 | 5020 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
50 | Д-1 (RKDM) | RKDM | valve | K1 | Д-1 |  | Шибер дымососа Д-1 | 6 | 3594 | 5060 | 144 |  |  |  | 4704 | 640 | 784 | 3300 | 5020 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
51 | Д-3 (RKDR) | RKDR | valve | K1 | Д-3 |  | Шибер рециркуляции дымовых газов | 6 | 3600 | 5100 | 145 |  |  |  | 4800 | 1280 | 800 | 3300 | 5020 | 95 | [5 empty] | DW_VALVE_06
1 | Д-1 (DM1) | DM1 | motor | K1 | Д-1 |  | Дымосос Д-1 | 1 | 3690 | 5700 | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3690 | 5700 | 160
2 | ВД-1 (DV1) | DV1 | motor | K1 | ВД-1 |  | Дутьевой вентилятор ВД-1 | 1 | 3696 | 5740 | 161 |  |  |  | 96 | 640 | 16 | 3690 | 5700 | 160
3 | ВД-2 (DV2) | DV2 | motor | K1 | ВД-2 |  | Дутьевой вентилятор ВД-2 | 1 | 3702 | 5780 | 162 |  |  |  | 192 | 1280 | 32 | 3690 | 5700 | 160

## common_template
analog | CIO 4 | D 40 | H 1
postfix | type | offset | bit | memory | comment
State2 | CHANNEL | 0 |  | D | Состояние для HMI
Delay | CHANNEL | 1 |  | D | Задержка
mA | REAL | 2 |  | D | Значение тока сигнальной цепи
RawFiltered | REAL | 4 |  | D | Raw фильтрованный
Min | REAL | 6 |  | D | Минимальный порог диапазона
Max | REAL | 8 |  | D | Максимальный порог диапазона
ValLL | REAL | 10 |  | D | Уставка LoLo
ValL | REAL | 12 |  | D | Уставка Lo
ValH | REAL | 14 |  | D | Уставка Hi
ValHH | REAL | 16 |  | D | Уставка HiHi
Filter | REAL | 18 |  | D | Фильтр
Hyst | REAL | 20 |  | D | Гистерезис
Offset | REAL | 24 |  | D | Смещение
Raw | CHANNEL | 26 |  | D | Сырое значение
CNTDis | UINT | 27 |  | D | Счетчик обрыва
CNTLL | UINT | 28 |  | D | Счетчик LoLo
CNTL | UINT | 29 |  | D | Счетчик Lo
CNTH | UINT | 30 |  | D | Счетчик Hi
CNTHH | UINT | 31 |  | D | Счетчик Hi
FTemp1 | REAL | 32 |  | D | Пром значение 1
FTemp2 | REAL | 34 |  | D | Пром значение 2
PVSim | REAL | 36 |  | D | Значение имитации
Repair | BOOL | 0 | 0 | H | Включен ремонт
EnLL | BOOL |  | 1 | H | Включена сигнал. LoLo
EnL | BOOL |  | 2 | H | Включена сигнал. Lo
EnH | BOOL |  | 3 | H | Включена сигнал. Hi
EnHH | BOOL |  | 4 | H | Включена сигнал. HiHi
Sim | BOOL |  | 5 | H | Включена имитация
State | UINT | 0 |  | CIO | 0 Unk. 1 Disc. 2 LH. 3 LLHH. 4 Ok. 5 Sim
IhbCom | BOOL | 1 | 0 | CIO | Подавление общей сигнализации
IhbLL | BOOL |  | 1 | CIO | Подавление LL сигнализации
IhbL | BOOL |  | 2 | CIO | Подавление L сигнализации
IhbH | BOOL |  | 3 | CIO | Подавление H сигнализации
IhbHH | BOOL |  | 4 | CIO | Подавление HH сигнализации
Disc | BOOL |  | 5 | CIO | Обрыв
Valid | BOOL |  | 6 | CIO | Достоверен
Above | BOOL |  | 7 | CIO | Выше диапазона
Below | BOOL |  | 8 | CIO | Ниже диапазаона
L | BOOL |  | 11 | CIO | Пред. низк.
H | BOOL |  | 12 | CIO | Пред. высок.
LL | BOOL |  | 13 | CIO | Авар. низк.
HH | BOOL |  | 14 | CIO | Авар. высок.
PV | REAL | 2 |  | CIO
valve | CIO 6 | D 40 | H 1
postfix | type | offset | bit | memory | comment
ModeWord | CHANNEL | 0 |  | H | Команды
MNorm | BOOL |  | 0 | H | Режим - Основной
MAdj | BOOL |  | 1 | H | Режим - Наладка
MSim | BOOL |  | 2 | H | Режим - Имитация
MRepair | BOOL |  | 3 | H | Режим - Ремонт
State | CHANNEL | 0 |  | CIO | Состояние
PHBClose | BOOL | 1 | 0 | CIO | Запрет на закрытие
PHBOpen | BOOL |  | 1 | CIO | Запрет на открытие
PHBStop | BOOL |  | 2 | CIO | Запрет на останов
Local | BOOL |  | 3 | CIO | Управление по месту
Auto | BOOL |  | 4 | CIO | Упр. заблокировано САР
Logic | BOOL |  | 5 | CIO | Упр. заблокировано ТЗБА
Remote | BOOL |  | 6 | CIO | Дистанционное управление
AlrCom | BOOL |  | 7 | CIO | Общая авария
Unknown | BOOL |  | 8 | CIO | Разобрана схема
Ready | BOOL |  | 9 | CIO | Готов к управлению
Closed | BOOL |  | 10 | CIO | Закрыто
Closing | BOOL |  | 11 | CIO | Ход на закрытие
Inter | BOOL |  | 12 | CIO | Пром положение
Opening | BOOL |  | 13 | CIO | Ход на открытие
Opened | BOOL |  | 14 | CIO | Открыто
Moved | BOOL |  | 15 | CIO | Ход
OClose | BOOL | 2 | 0 | CIO | ВК открыть
OOpen | BOOL |  | 1 | CIO | ВК закрыть
OStop | BOOL |  | 2 | CIO | ВК стоп
IPower | BOOL |  | 4 | CIO | ВВ Питание
IClosed | BOOL |  | 5 | CIO | ВВ закрыто/не закрыто
IClosing | BOOL |  | 6 | CIO | ВВ Ход на закрытие
IOpening | BOOL |  | 7 | CIO | ВВ Ход на открытие
IOpened | BOOL |  | 8 | CIO | ВВ открыто/не открыто
ILocal | BOOL |  | 9 | CIO | ВВ местное
IRemote | BOOL |  | 10 | CIO | ВВ дистанционое
IErrDrive | BOOL |  | 11 | CIO | ВВ Авария привода
IHeat | BOOL |  | 12 | CIO | ВВ Перегрев привода
ITorq | BOOL |  | 13 | CIO | ВВ Превышение момента
IFBDisc | BOOL |  | 14 | CIO | ВВ Обрыв УП
ICVDisc | BOOL |  | 15 | CIO | ВВ Обрыв ЗД
NClosed | BOOL | 3 | 0 | CIO | НЕ закрыто
NOpened | BOOL |  | 1 | CIO | НЕ открыто
CMDClose | BOOL |  | 2 | CIO | Закрыть
CMDOpen | BOOL |  | 3 | CIO | Отрыть
CMDStop | BOOL |  | 4 | CIO | Стоп
AlrTmax | BOOL |  | 5 | CIO | Превышено время хода
AlrLS | BOOL |  | 6 | CIO | Неисправность концевых
AlrFBDisc | BOOL |  | 7 | CIO | Обрыв ОС
AlrCVDisc | BOOL |  | 8 | CIO | Обрыв ЗД
AlrDrive | BOOL |  | 9 | CIO | Авария привода
AlrHeat | BOOL |  | 10 | CIO | Перегрев
AlrTorq | BOOL |  | 11 | CIO | Превышен момент
AlrNoMove | BOOL |  | 12 | CIO | Нет хода
AlrNoMoveLS | BOOL |  | 13 | CIO | Нет схода с концевого
AlrRevDir | BOOL |  | 14 | CIO | Ход в другую сторону
AlrSuddenStop | BOOL |  | 15 | CIO | Самопроизвольный останов
ManDisable | BOOL | 4 | 0 | CIO | Отключено ручное упр.
HMIClose | BOOL |  | 1 | CIO | Команда ЗАКРЫТЬ
HMIOpen | BOOL |  | 2 | CIO | Команда ОТКРЫТЬ
HMIStop | BOOL |  | 3 | CIO | Команда СТОП
SCADAClose | BOOL |  | 4 | CIO | Команда ЗАКРЫТЬ
SCADAOpen | BOOL |  | 5 | CIO | Команда ОТКРЫТЬ
SCADAStop | BOOL |  | 6 | CIO | Команда СТОП
ResetAlr | BOOL |  | 7 | CIO | Команда СБРОС ошибок
State2 | CHANNEL | 5 |  | CIO | Состояние для HMI
FB | REAL | 0 |  | D | Обратная связь
CV | REAL | 2 |  | D | Задание
CVMin | REAL | 4 |  | D | Мин. ЗД
CVMax | REAL | 6 |  | D | Макс. ЗД
CVmA | REAL | 8 |  | D | Выход в мА
CVRaw | CHANNEL | 10 |  | D | Сырое значение
ModeLast | CHANNEL | 11 |  | D | Счетчик останова
CMDTime | CHANNEL | 12 |  | D | Время импульса команд
CNT | CHANNEL | 13 |  | D | Счетчик
CVPause | CHANNEL | 14 |  | D | Пауза между импульсами
CVLMin | REAL | 16 |  | D | Мин. рабочее ЗД
CVLMax | REAL | 18 |  | D | Макс. рабочее ЗД
CVOffset | REAL | 20 |  | D | Коррекция ВУП
CVStart | REAL | 22 |  | D | Порог для хода
CVTime | REAL | 24 |  | D | Время полного хода
FBLast | REAL | 26 |  | D | Задание
VFB | REAL | 28 |  | D | Вирт. УП
CVStep | REAL | 38 |  | D | Шаг задания
FWord | CHANNEL | 30 |  | D | Специальное слово
Fbit00 | BOOL |  | 0 | D | инверсия входов откр-закр
Fbit01 | BOOL |  | 1 | D | наличие хода откр-закр
Fbit02 | BOOL |  | 2 | D | контроль питания
Fbit03 | BOOL |  | 3 | D | импульсный выход
Fbit04 | BOOL |  | 4 | D | двухпозиционный
Fbit05 | BOOL |  | 5 | D | регулирующая арматура
Fbit06 | BOOL |  | 6 | D | позиционер
Fbit07 | BOOL |  | 7 | D | наличие обратной связи
tClose | BOOL | 31 | 7 | D
tOpen | BOOL |  | 8 | D
tPHBClose | BOOL |  | 9 | D
tPHBOpen | BOOL |  | 10 | D
tPause | BOOL |  | 11 | D
tmpMCVDir | BOOL |  | 12 | D
tmpMCVTime | BOOL |  | 13 | D
CClose | BOOL |  | 14 | D
COpen | BOOL |  | 15 | D
CStop | BOOL |  | 16 | D
tmpMove | BOOL |  | 17 | D